## Sheet1
FAZA 1 OPĆA BOLNICA DUBROVNIK, OBJEKT "E" TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA ZAMJENE CIRKULACIJSKIH CRPKI U GLAVNOJ RASHLADNOJ STROJARNICI
Opće napomene
Prije davanja ponude potrebno je provijeriti sve računske radnje unutar Excel filea.
Iskazana cijena je bez PDV-a, isti se obračunava prema važečim zakonskim propisima
Jedinične cijene ponuđene u Troškovniku su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja radova te se smatraju potpuno uključivim vrijednostima radova pojedinih stavki, uključujući sve troškove i izdatke koji mogu biti potrebni za izvođenje stavke, kao što su:
· troškovi koji se odnose na sav potrebni rad, materijal, privremene priključke na potrebnu infrastrukturu, režijske troškove do primopredaje,
· troškovi materijala, dobave i transporta do mjesta ugradnje - montaže uključujući troškove specijaliziranog transporta i druge slične troškove,
· troškovi radne snage za redovni i eventualni prekovremeni rad,
· troškovi izrade, korištenja i demontaže svih pomoćnih, radnih, prilaznih, zaštitnih skela i ograda, te kompetne zaštite postojećih prostora i instalacija
· troškovi nabave, dopreme, istovara i uskladištenja na gradilištu, unutarnjeg vertikalnog i horizontalnog transporta na gradilištu cjelokupnog materijala (bez obzira na težinu i mikrolokaciju) kao i predmeta i uređaja predviđenih za ugradbu i montažu, uključivo svu potrebnu mehanizaciju i dozvole.
· troškovi pripremnih radova organizacije gradilišta te eventualni troškovi vezani za zauzeće prometne površine, prometna rješenja za vrijeme izvođenja radova, projekt organizacije gradilišta, privremene preregulacije prometa i slično, uključivo ishođenje svih potrebnih dozvola
· troškovi čišćenja objekata tijekom građenja bez obzira na broj, vrstu i površinu čišćenja,
· troškovi uređenja gradilišta po završetku radova s otklanjanjem svih otpadaka, odvozom šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i slično,
· svi troškovi zaštite izvedenih radova bez obzira na obujam i vrstu,
· svi troškovi propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara, kojih se Izvođač obvezan pridržavati,
· troškovi osiguranja tijekom izvedbe radova kod jednog od osiguravajućih društava, koji uključuju i troškove osiguranja susjednih objekata, prolaznika, pacijenata i osoblja, odnosno štete koje mogu nastati uslijed izvođenja radova te troškove osiguranja od elementarnih i drugih nepogoda, kao i krađa,
· troškovi svih potrebnih prethodnih i tekućih ispitivanja materijala i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta, kojima se dokazuje kakvoća i kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala, a koji su potrebni za provođenje tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole,
· troškovi obuke predstavnika investitora za korištenje ugrađene opreme od strane ovlaštenih servisera
· troškovi svih kontrolnih ispitivanja u okviru vrsta i obima predviđenih zakonima, normama, pravilnicima i projektom
· troškovi potrebnog skladišnog prostora na gradilištu, garderobe za radnike, prostora sa svim instalacijama (el. energija, Internet, grijanje i halđenje) za nesmentan rad nadzornog inženjera i sastanke, i sl.,
· troškovi koji nastanu uslijed vremenskih neprilika,
odnosno, uključuju sve troškove, opće rizike, obveze i odgovornosti koje su specificirane ili implicirane u dokumentaciji na kojoj se ponuda temelji.
Pretpostavlja se da su svi troškovi uspostavljanja, organizacije i zatvaranja gradilišta, zarade izvođača radova te sva davanja, naknade i obveze izvođača radova jednako raspoređeni kroz jedinične cijene.
Ponudi priložiti certifikate osposobljenosti - najmanje dva ovlaštena servisera sa certifikatom od proizvođača za pregled medicinske opreme, testiranje i puštanje u pogon instalacije medicinskih plinova. Ponudi priložiti certifikate osposobljenosti - najmanje dva instalatera opreme s certifikatom za montažu medicinske opreme
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Općenito - obveze izvođača radova Ovaj troškovnik je sastavni dio tehničkog opisa i projektne dokumentacije, i s njima čini jedinstvenu cjelinu.
Prije davanja konačne ponude obavezno izvršiti upoznavanje s predmetnom projektnom dokumentacijom (posebni i tehnički uvjeti izvođenja, tehnički opis, nacrti), te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude.
Ponuditeljima se preporuča posjet gradilištu i upoznavanje s građevinom, sukladno čl. 238. ZJN 2016. za slučaj ako se ponude mogu sastaviti tek nakon obilaska lokacije ili nakon neposrednog pregleda na licu mjesta dokumenata koji potkrjepljuju dokumentaciju o nabavi, kako bi se svi zainteresirani gospodarski subjekti mogli upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se prije davanja ponude naručitelju.
Sve stavke troškovnika bez obzira dali je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala i opreme, te ugradnju do pune pogonske funkcionalnosti.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
Sav građevinski materijal, te uređaji i oprema se dobavljaju i dopremaju, a sav potreban rad se izvodi u skladu s tehničkim opisom (općim, tehničkim i posebnim uvjetima gradnje) i u skladu s opisima u pojedinim stavkama ovog troškovnika.
Jedinična cijena za radove iz pojedinih stavaka ovog troškovnika sadrži sav potreban rad i materijal, ukrcaj, prekrcaj, vanjske i unutrašnje transporte i sve potrebne pripomoći da se stavka izvede u cijelosti prema opisu dotične stavke u troškovniku i opisima odnosnih radova u tehničkom opisu.
U stavkama ovog troškovnika pojedini termini imaju slijedeće značenje:
Pod terminom "dobava" se podrazumijeva ukupna cijena dobave osnovnih materijala, proizvoda i opreme, te uskladištenje na gradilištu.
Pod terminom "doprema" se podrazumijeva ukupna cijena dopreme osnovnih materijala, proizvoda i opreme do mjesta ugradnje.
Pod terminom "ugradnja" ili "montaža" se podrazumijeva cijena raznašanja duž rova ili u građevinu, spuštanje u rov ili u građevinu, poravnanje i učvršćenje po pravcu i niveleti na pripremljenu podlogu, te ugradnja ili montaža cijevi, fazonskih komada, armatura, opreme i uređaja u predviđen položaj, stručne upute proizvođača, sva tvornička i gradilišna ispitivanja, te puštanje u probni rad.
Obračun svih radova i količina je prema stvarno izvedenim radovima i količinama evidentiranim u građevinskoj knjizi, sukladno Ugovoru o građenju.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu po završetku radova isporučiti Investitoru u dva primjerka i u otključanoj elektronskoj formi (Word, dwg, itd).
Izvođač radova mora obvezno izvoditi radove prema izvedbenom projektu. Mora sa ostalim izvođačima i nadzorom uskladiti redosljed izvođenja kako ne bi došlo do preklapanja s ostalim trasama. Sva takva nekoordinirana preklapanja izvođač je dužan o svom trošku otkloniti.
U sklopu troškova izvođenja izvođač mora uključiti izradu potrebnih radioničkih nacrta i detalja, te iste dati nadzoru i projektantu na ovjeru.
Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja, potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti s hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
Opći uvjeti Ovi su uvjeti sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni za izvoditelja.
Svi se radovi moraju izvesti prema nacrtima, općim uvjetima i tehničkom i troškovničkom opisu, odnosno opisu radova, te detaljima i pravilima struke, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom za svaki pojedini slučaj. Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Izvoditelj je dužan primjenjivati sve odgovarajuće važeće zakone, tehničke propise, standarde i normative.
Za sve se primjene i odstupanja od ovog projekta mora pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera i projektanta.
Izvoditelj je dužan prije početka izvođenja radova proučiti projekt, provjeriti na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Posebnu pozornost treba posvetiti usklađivanju građevinskih i instalacijskih radova. Ako ustanovi neka odstupanja u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i zatražiti rješenje. Samovoljna izmjena projekta obavljena pri izvođenju be pismene suglasnosti projektanta isključuje bilo kakvu odgovornost projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno cjeline.
Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvalitetan, odgovarati standardima, te treba imati atest o ispitivanju. Ako izvoditelj upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, mora se zamijeniti onim koji odgovara traženim uvjetima. Materijal mora biti u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14), Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 33/10, izmjene i dopune 87/10, 146/10, 81/11,100/11, 130/12,81/13, 136/14, 119/15), Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14).
Sav rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo nekvalitetnim, izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti.
Primopredaja nakon završetka radova obavlja se u prisutnosti nadzornog inženjera i investitora.
Garantni rok teče od dana uspješne primopredaje građevine investitoru.
Garantni rok na kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje dvije godine, odnosno prema odredbi Ugovora.
Radove smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj koji je angažirao izvoditelja koji nije ovlašten za odnosne radove.
TEHNIČKI UVJETI - Općenito
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica koje su definirane Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakonom o normizaciji (NN 80/13), odnosno zakonima, tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova.
Sve radove treba izvesti prema opisu pojedinih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
ukoliko se ukažu eventualno nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvoditelj radova je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja
sve mjere u projektima provjeriti u naravi
svu kontrolu vršiti bez posebne naplate
Materijal
Pod tim se razumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno također i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.
Jednakovrijednost proizvoda dokazuje se tehničkim svojstvima specificiranim prema normama navedenim u prilozima Tehničkog propisa o građevnim proizvodima. Zamjena jednakovrijednog proizvoda moguća je samo prilikom nuđenja. Izmjene jednakovrijednog proizvoda nakon ugovaranja nisu moguće.
Kontrola prije ugradnje provodi se prema Tehničkom propisu o građevnim proizvodima NN 33/10, izmjene i dopune 87/10, 146/10, 81/11,100/11, 130/12,81/13, 136/14, 119/15) i pripadajućim normama: građevni proizvod se smije ugraditi u građevinu ako je sukladan zahtjevima iz projekta građevine. Neposredno prije ugradnje građevnih proizvoda obvezno se provode kontrolni postupci koji su propisani posebnim propisom odnosno koji su određeni projektom građevine za građevne proizvode. Kontrolni postupci provode se i u slučaju sumnje. Nadzorni inženjer dužan je upisom u građevinski dnevnik odrediti provedbu kontrolnih postupaka i način njihove provedbe.
Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom i bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, koji nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine nisu sukladni podacima određenim projektom.
Ugradnja i održavanje građevnih proizvoda određeno projektom građevine moraju biti takvi da osiguraju ispunjavanje projektom određenih svojstava ugrađenih građevnih proizvoda i ispunjavanje drugih uvjeta iz Tehničkom propisu o građevnim proizvodima.
Svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima takvog građevnog proizvoda izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.
Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika. Kod rekonstrukcije i održavanja građevine, novougrađeni građevni proizvodi moraju imati jednaka ili povoljnija svojstva od postojećih ugrađenih građevnih proizvoda odgovarajućeg mjesta ugradnje i namjene u građevini.
Svi uređaji koji tome podliježu moraju zadovoljavati europsku direktivu ErP 2018.
Rad
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova na objektu uključen i zimski odnosno ljetni period, te se neće izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, dodatke materijalima za rad na niskoj temperaturi, zaštita konstrukcije od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime izvođač treba objekt zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
Faktori
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač si ima pravo zaračunati faktor prema postojećim propisima i gospodarskim instrumentimana osnovu zakonskih propisa
Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove koji se neće zasebno platiti, bilo kao rad prema troškovniku, bilo kao naknadni rad i to:
kompletnu režiju uprave i gradilišta, uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i slično,
najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju radova,
sva ispitivanja
uređenje gradilišta po završetku rada, sa uklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl.
uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterski radove do njihove ugradbe.
Nikakvi režijski sati ni posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu i opisu stavaka i grupi radova, treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.Sve radove izvesti od prvorazrednog materijala prema opisu, pismenim naređenjima, ali u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.Jedinična cijena ih sadrži, te se na taj način vrši i obračun istih
Jedinične cijene primjenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku. Ukoliko investitor odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
1. INSTALACIJA HLAĐENJA
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1.1 | Demontaža postojećih crpki u glavnoj rashladnoj strojarnici sa svom opremom i cjevovodima s izolacijom koja se sastoji od: Cirkulacionih crpki tip: 5CN3A, Litostroj kpl. 4 Cirkulaciona crpka tip: 6CN2A, Litostroj kpl. 1 Zapornog ventila NO250 kpl. 2 Zapornog ventila NO200 kpl. 8 Cijevi NO250 m 3 NO200 m 10 Mjerna armatura s ventilima ( manometri) kpl.5 Uključivo sve potrebne predradnje kroz sve prostore koji su predmet obuhvata, zajedno ovjesnim i spojnim elementima Upotrebljive elemente očistiti, popisati i predati Investitoru uz zapisnik Odvoz neispravne i demontirane opreme, te cijevi na gradski deponij. Postupanje s otpadom vršiti sukladno: Zakonu o održivom gospodarenju komunalnim otpadom (NN 94/2013, 73/2017) Pravilniku o vrstama otpada (NN 27/1996) Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017) Zakonu o prijevozu opasnih tvari (NN 79/2017) | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Dobava, doprema i ugradnja jednostupanjske, centrifugalne, redne (in-line), jednostruke crpke. Proizvod: GRUNDFOS ili jednakovrijedan Tip: TPE150-220/4 BAQE Crpka ima kućište i rotor iz lijevanog željeza, sve kataforetski tretirano za veću otpornost prema medijima. Pumpa ima optimiranu hidrauliku, te hidraulički balansiran impeler za duži vijek trajanja ležajeva. Brtva vratila je na koroziju otporna mehanička brtva koju ne treba uzdržavati. Crpka ima IEC prirubnički spojen trofazni MGE motor s pretvaračem frekvencije i PI-regulatorom integriranim u priključnu kutiju motora. Dopunska zaštita motora nije potrebna jer su i motor i elektronika zaštićeni integriranom temperaturnom zaštitom i zaštitom od preopterećenja. Upravljačka ploča omogućava namještanje zadane točke kao i namještanje crpke na rad na MIN ili MAX te na STOP. Upravljačka ploča ima signalne žaruljice za "Pogon" i "Kvar". S crpkom se može komunicirati preko Grundfosovog daljinskog upravljača GRUNDFOS GO koji omogućava daljnja namještanja i očitavanje brojnih parametara kao što su "aktualna vrijednost", "brzina", "ulazna snaga" i ukupni "utrošak energije". Preko GRUNDFOS GO uređaja može se sva podešenja poslati na željenu e-mail adresu Wi-Fi vezom preko interneta.
| Priključna kutija sadrži stezaljke za priključivanje: - uklj./isklj. crpke (bespotencijalni kontakt), - eksterno daljinsko namještanje zadane točke putem analognog signala, 0-5 V, 0-10 V,0(4)-20 mA, - 5 V opskrbe potenciometra za namještanje, Imax = 5 mA, - ulaz za prisilnu regulaciju na MINili MAX, (bespotencijalni kontakt), - bespotencijalni signalni relej kvara s preklopnim kontaktom, Pumpa je za medije -20 - 120C, snage motora 18.5 kW i klase IE2, priključne dimenzije DN150. Crpka ima minimalni indeks učinkovitosti MEI≥0,65. Radno područje crpke: Q = 0 - 335 m3/h H = 0 - 23 m Električni podatci: Imax = 37 - 30 A U = 3 x 380 V | kom | 1 |  | 0
1.3 | Dobava, doprema i ugradnja kompleta senzora za diferencijalni tlak 0-4 bar. Proizvod: GRUNDFOS DPI ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
1.4 | Dobava, doprema i ugradnja kartice za povezivanje na CNUS u posebnom kućištu. Proizvod: LON GRUNDFOS CIU100 ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
1.5 | Dobava, doprema i ugradnja jednostupanjske, centrifugalne, redne (in-line), jednostruke crpke. Proizvod: GRUNDFOS ili jednakovrijedan Tip: TPE100-310/2 BAQE Crpka ima kućište i rotor iz lijevanog željeza, sve kataforetski tretirano za veću otpornost prema medijima. Pumpa ima optimiranu hidrauliku, te hidraulički balansiran impeler za duži vijek trajanja ležajeva. Brtva vratila je na koroziju otporna mehanička brtva koju ne treba uzdržavati. Crpka ima IEC prirubnički spojen trofazni MGE motor s pretvaračem frekvencije i PI-regulatorom integriranim u priključnu kutiju motora. Dopunska zaštita motora nije potrebna jer su i motor i elektronika zaštićeni integriranom temperaturnom zaštitom i zaštitom od preopterećenja. Upravljačka ploča omogućava namještanje zadane točke kao i namještanje crpke na rad na MIN ili MAX te na STOP. Upravljačka ploča ima signalne žaruljice za "Pogon" i "Kvar". S crpkom se može komunicirati preko Grundfosovog daljinskog upravljača GRUNDFOS GO koji omogućava daljnja namještanja i očitavanje brojnih parametara kao što su "aktualna vrijednost", "brzina", "ulazna snaga" i ukupni "utrošak energije". Preko GRUNDFOS GO uređaja može se sva podešenja poslati na željenu e-mail adresu Wi-Fi vezom preko interneta.
| Priključna kutija sadrži stezaljke za priključivanje: - uklj./isklj. crpke (bespotencijalni kontakt), - eksterno daljinsko namještanje zadane točke putem analognog signala, 0-5 V, 0-10 V,0(4)-20 mA, - 5 V opskrbe potenciometra za namještanje, Imax = 5 mA, - ulaz za prisilnu regulaciju na MINili MAX, (bespotencijalni kontakt), - bespotencijalni signalni relej kvara s preklopnim kontaktom, Pumpa je za medije -20 - 120C, snage motora 15 kW i klase IE3, priključne dimenzije DN100. Crpka ima minimalni indeks učinkovitosti MEI≥0,7. Radno područje crpke: Q = 0 - 220 m3/h H = 0 - 36 m Električni podatci: Imax = 30 - 26 A U = 3 x 380 V | kom | 3 |  | 0
1.6 | Dobava, doprema i ugradnja upravljačkog ormara opremljenog upravljačkom jedinicom CU 352 sa kojom upravlja i nadzire rad 3 pumpe u paralelnom spoju. Proizvod: GRUNDFOS ili jednakovrijedan Tip: Control MPC-E 3x15kW Control MPC sam odabire koliko će crpki raditi i sa kojom frekvencijom te optimizira performanse i minimizira potrošnju elekrične energije bazirano na odabiru modela regulacije korisnika. Control MPC se preko odgovarajuće kartice vezuje na CNUS. Mogućnosti upravljačkog ormara: •regulacija konstantnim diferencijalnim tlakom. •redukcija potrošnje – upravljanjem određenog broja pumpi. •pregled sustava – preko animacije na kolor ekranu. •Meko startanje. •Zaštita od rada na suho. •Daje alarme i upozorenja. •Testno startanje pumpi •Low flow stop funkcija – štiti pumpe od premalog protoka •Comunikacija – Ethernet, PLC via IO 351, Modbus-Profibus-LON-GSM-GPRS preko CIU modula.
| Tehnički: Broj pumpi: 3 Montaža: Zidna montaža Električni podaci: Snaga (P2) glavne crpke: 15 kW Frekvencija glavne mreže: 50 Hz Nazivni napon: 3 x 400 V Nazivna struja sustava: 87.7 A Raspon struje glavne crpke: 0 .. 30.2 A Klasa zaštite (IEC 34-5): IP54 | kom | 1 |  | 0
1.7 | Dobava, doprema i ugradnja kompleta senzora za diferencijalni tlak 0-4 bar. Proizvod: GRUNDFOS DPI ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
1.8 | Dobava, doprema i ugradnja kartice za povezivanje na CNUS u posebnom kućištu. Proizvod: LON GRUNDFOS CIU100 ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
1.9. | Dobava, doprema i ugradnja manometra s trokrakom slavinom 0 -10 bara, uključivo sav spojni i montažni materijal | kpl | 4 |  | 0
1.10 | Dobava, doprema i ugradnja zapornih leptir ventila na prirubnicu sukladno EN 558 Proizvod IMP Termotehnika regulacija ili jednakovrijedan Tip: KV Leptir ventil EPDM Uključivo protuprirubnice, brtve i vijke
| NO 250 NP 16 | kom | 2 |  | 0
| NO 200 NP 16 | kom | 2 |  | 0
| NO 150 NP 16 | kom | 6 |  | 0
1.11 | Dobava, doprema i ugradnja hvatača nečistoće na prirubnicu Proizvod IMP Termotehnika regulacija ili jednakovrijedan Tip: fig. 895 Uključivo protuprirubnice, brtve i vijke
| NO 200 NP 16 | kom | 1 |  | 0
| NO 150 NP 16 | kom | 3 |  | 0
1.12. | Dobava, doprema i ugradnja nepovratnog ventila - Odbojna zaklopka-međuprirubnička OL CV-35 Proizvod IMP Termotehnika regulacija ili jednakovrijedan Tip: OL CV-35 Uključivo protuprirubnice, brtve i vijke
| NO 200 NP 16 | kpl | 1 |  | 0
| NO 150 NP 16 | kom | 3 |  | 0
1.13. | Dobava, doprema i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje NO 15 NP 16 | kpl | 4 |  | 0
1.14. | Dobava, doprema i ugradnja bešavne crne čelične cijevi prema DIN 2448 od St. 35 s dokazanom kvalitetom, uklj. kompletan ovjes, fazonske komade, prelaze, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, umetci za zvučnu izolaciju proizvođača kao Mefa, antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje (premazi u različitoj boji), kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za hlađenje. Priključak na druge ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi. Visina za montažu 3– 5m, uklj. odgovarajuće skele. Uključivo toplinsku Armaflex XG 19 mm (vani 32 mm), šalice uzdužno s jednostrane prorezane, s oblogom od aluminijskog lima debljine 0,75 mm (vani), uključiti sve pripadajuće fazonske komade kao koljena, ogranke, završne manžete itd. iz predpripremljenih dijelova.
| NO 250 NP 16 | m | 3 |  | 0
| NO 200 NP 16 | m | 3 |  | 0
| NO 150 NP 16 | m | 9 |  | 0
| NO 100 NP 16 | m | 3 |  | 0
| NO 15 NP 16 | m | 6 |  | 0
1.15. | Čišćenje svih cijevi čeličnom četkom prije ugradnje i površinsku zaštitu temeljnom bojom u dva premaza (Korocink | kpl | 1 |  | 0
1.16. | Hladna tlačna proba rashladne instalacije u obuhvatu | kpl | 1 |  | 0
1.17. | Hladna proba i regulacija u trajanju 8 h | kpl | 1 |  | 0
1.18. | Izrada i ugradnja natpisnih pločica dimenzija 110x24 mm i visinom slova 9 mm s naznakom namijene pojedinih dijelova koje moraju biti usklađene sa shemom spajanja. Pričvršćenje na cijev metalnom obujmicom | kom | 4 |  | 0
1.19. | Izvedba svih radova, koji eventualno nisu predviđeni, a tijekom izvođenja radova se pokažu neophodnim. Radovi se izvode po odobrenju nadzornog inženjera, temeljem upisa u građevinski dnevnik i analizom cijene rada. Predviđa se 3% od vrijednosti stavki 1.1.-1.18. | kpl | 1 |  | 0
|  | UKUPNO KN |  |  | 0
A | STROJARSKE INSTALACIJE
| INSTALACIJA ZAMJENE CIRKULACIONIH CRPKI SUSTAVA HLAĐENJA - 1 FAZA |  |  |  | 0
Br | Naziv | jed | kol | cijena/jed. | Ukupno
RADOVI ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA - PROJEKT ZAMJENE CIRKULACIJSKIH CRPKI RASHLADNE STANICE OBJEKT "E"
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA
Općenito
Graditi ili izvoditi pojedine radove na građenju, može pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti (Izvoditelj) koja je upoznata s pravilima struke navedenim u prikazu primijenjenih propisa kao i s nepisanim pravilima struke.
Izvoditelj imenuje voditelja građenja.
Voditelj građenja dužan je surađivati s nadzornim inženjerom i stručnim službama investitora.
Ukoliko bi bilo koji dio opreme ili sustav predviđen projektom bio zamijenjen bez suglasnosti projektanta, odgovornost za ispravan rad i moguće financijske posljedice se automatski prenose na onoga tko je odobrio ili izvršio izmjene bez suglasnosti projektanta.
Obvezujuće je izvršiti izlazak na teren, sagledati obavljene instalacije, isporučenu opremu, izvršiti koordinaciju s strojarskim instalacijama te upravljanjem, provjeriti sheme postojećih isporučenih razdjelnika, stvarne opreme i vodova
Izvoditelj je dužan:
- ugrađivati materijale i opremu zahtijevane kvalitete sukladno projektu;
- za vrijeme građenja na gradilištu imati svu atestnu dokumentaciju materijala i opreme koji se ugrađuju;
- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađene opreme prema zahtjevima iz projekta;
- redovito voditi dnevnik građenja i u njega upisivati sve podatke sukladno propisima te isti redovito davati na uvid nadzornom inženjeru.
- izvršiti provjeru zatečenog stanja, izvršiti izradu palirskih nacrta te po potrebi dati na odobrenje nadzoru u slučaju da isti odstupaju od dokumentacije (sastavni dio ponuđenih stavki troškovnika)
Izvršiti provjeru postojećeg stanja, sagledati predmetne radove, napraviti radioničke nacrte te palirske nacrte za opremu te stavke troškovnika te nakon potvrde nadzora kretuti u izvođenje
Svi radovi sadržavaju spojni i montažni materijal bez da je posebno navedeno do pune funkcionalnosti svih radova i nužnosti za alikvotno funkcioniranje sustava
Za sve vodove koji eventualno nemaju u 5-žilnoj izvedbi a potrebni su potrebno je predvidjeti 5-žilu kao zaseban vod te se smatra da je isto u cijeni stavke koja obuhvaća 5-žilni vod
Obavijest o završetku radova Izvoditelj dostavlja Investitoru pismenim putem.
Za kvalitetu izvedenih radova Izvoditelj jamči dvije godine od datuma tehničkog pregleda ili pismene primopredaje predmetne građevine Investitoru i puštanja u rad.
U garantnom roku Izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.
Dokumentacija na gradilištu koju izvođač mora imati:
- rješenje o upisu u registar djelatnosti;
- akt o postavljenju voditelja građenja;
- građevinski dnevnik;
- dokumentaciju o ispitivanju ugrađenog materijala, proizvoda i opreme
prema programu ispitivanja iz projekta.
Uređenje gradilišta
Izvoditelj radova dužan je prije početka radova na privremenom radilištu urediti to radilište i osigurati da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu na temelju plana o uređenju radilišta.
Izgrađene privremene građevine i postavljena oprema gradilišta moraju biti stabilni i odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite radi sprečavanja ugrožavanja života i zdravlja ljudi.
Za privremeno zauzimanje javno-prometnih površina za potrebe gradilišta Izvoditelj je dužan ishoditi odobrenje nadležnog tijela lokalne uprave.
Materijali i uređaji
Proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti.
Svi materijali, uređaji i oprema koji se ugrađuju u sklopu instalacije moraju imati izjave o sukladnosti proizvođača, čime se dokazuje njihova kvaliteta, te moraju odgovarati zahtjevima navedenim u specifikaciji materijala.
Izvođenje i ispitivanja
Pri izvođenju radova obavljaju se ispitivanje kompletne strojarske instalacije, te o tome sastavlja zapisnik kao i vode bilješke u građevno-montažnom dnevniku. Izrađuju se protokoli i zapisnici o ispitivanju i pregledu, te predaje investitoru sva potrebna dokumentacija.
Prilikom ispitivanja obavezna je nazočnost nadzornog organa.
Nakon dovršenja radova, izvođač je dužan predati investitoru izvedbeni projekt sa ucrtanim izmjenama i dopunama u izvođenju, te slijedeću dokumentaciju:
- uredno voden građevinsko-montažni dnevnik
- ateste ispravnosti ugrađenih materijala
- ateste ispravnosti izvedenih instalacija
Provjera pregledom:
- Ispravnost postavljanja opreme
- Vizualni pregled cjevovoda
- Kontrola spojeva
- Postavljanje shema, natpisnih pločica, pločica sa upozorenjem i uputa za rad.
- Pristupačnost i raspoloživost prostora za rad i održavanje.
Ispitivanja:
ispitivanje definirano NN 5/10 te 87/08
Nakon izvedenih radova potrebno je:
- Dostaviti investitoru:
- svu atestnu i proizvođačku dokumentaciju
- jamstvene listove
- zapisnike o izvršenim probama i ispitivanjima
- dva primjerka pisanih uputstava za rukovanje instalacijom uključujući proizvođačka uputstva za rukovanje i održavanje ugrađene opreme
- shemu izvedenog stanja instalacije
Sva dokumentacija treba biti predana uz pisani dokument sa specifikacijom i potpisom ovlaštenog predstavnika investitora.
- Izvršiti obuku odnosno osposobiti korisnika za siguran i pouzdan način korištenja instalacije te upoznati ga sa svim opasnostima koje su prisutne.
- Organizirati sa strane investitora i na odgovarajući način tekuće održavanje instalacije
- Organizirati izvođenje potrebnih servisa opreme kod ovlaštenih servisera uz registraciju obavljenih servisnih radnji.
1. | Dobava, ugradnja i spajanje kabela te prateće opreme. Kabeli se polažu na PK kanale, SAPA cijevi do pumpi te na obujmicama izvan njih gdje senalaze slobodno u prostoru. Stavka uključuje probijanje prodora, njihovo zatvaranje te spajanja na oba kraja:
a) | FG16OR16 4 x (1x70) mm2 - napojni kabel
|  | m | 8 |  | 0
b) | FG16OR16 1x50 mm2 - napojni kabel PE
|  | m | 8 |  | 0
c) | FG16OR16 5 x 35 mm2
|  | m | 5 |  | 0
d) | FG16OR16 5 x 25 mm2
|  | m | 22 |  | 0
e) | 2YSLCY-JB BK 4 x 10 mm2
|  | m | 119 |  | 0
f) | 2YSLCY-JB BK 4 x 4 mm2
|  | m | 26 |  | 0
g) | FG16OR16 5 x 1.5 mm2
|  | m | 55 |  | 0
h) | LiYCY 4 x 0,75 mm2
|  | m | 110 |  | 0
i) | LON bus 2x2x0.8 qmm
|  | m | 140 |  | 0
j) | LiYCY 4 x 0,75 mm2
|  | m | 125 |  | 0
k) | PK200 kanal s poklopcem te pripadajućim nosačima
|  | m | 18 |  | 0
l) | PK100 kanal s poklopcem te pripadajućim nosačima
|  | m | 58 |  | 0
m) | sapa cijevi do pripadajućih pumpi s držačima (6 pumpi)
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava, ugradba i spajanje razdjelnika RP-ST1. Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Razdjelnik je zidne izvedbe u zaštiti IP 55, dimenzija sukladno stvarnoj ptrebi nakon razrade radioničkog nacrta cca 1000x1000x250 mm, završno obojan sa RAL7032. Mogućnost uzemljenja na kućište, vrata i montažnu ploču prema VDE i DIN propisima (pripadajuća izjava o sukladnosti). - glavni prekidač MC serija; In=250A; In=0.5-1In; Icu=50kA; 4P - odvodnici prenapona klasa I+II Protec TN-S s predosiguračima 3x100A - BR rastavljač s svojstvima rastavljača, karakteristika D; Icu=25kA; In=100A - BR rastavljač s svojstvima rastavljača, karakteristika D; Icu=25kA; In=80A - TITAN 3x50A ggl patrone - TITAN 3x25A ggl patrone - instalacijski prekidač B10A; Icu=10kA; 1P - crvena žaruljica 230VAC za indikaciju kvara pumpe (ugradnja na ormar) - start/stop prekidač (ugradnja na ormar-vrata s prednej strane) - sav spojni i montažni materijal s ožičenjem do pune funkcionalnosti
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Demontaža postojeće elektroinstalacijske opreme koja uključuje: odspajanje kabelskih vodova s pumpa te glavnog razdjelnika, popis i predaja investitoru ili odvoz na deponij te osiguranje za izvođenje predviđenih radova.
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Rekonstrukcija postojećeg razdjelnika RP-STR iz kojeg se napajaju postojeće pumpe koje se zamjenjuju. Obuhvaća sve radove i materijale do pune gotovosti s prigradnjom NV rastavljača s pripadajućim patronoma 250A za osiguranje novoformiranog RP-ST1. Obuhvaća demontažu nepotrebne opreme u postojećem razdjelniku te interno kabliranje između novog rastavljača privoda i odvoda prema RP-ST1.
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Izrada mjera izjednačenja potencijala nakon demontaže i ugradnje novih pumpi s svim obujmicama i premosnicama u svrhu očuvanja kontinuiteta te možebitnih kabelskih privoda u slučaju oštećenja postojećih u svrhu osiguranja LPL sustava i izdavanja ispitnog protokola.
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Spajanje pumpi (6kom), spajanje LON CIU elemenata (3kom) te svih ostalih senzora koji dolaze u kompletu s ili bez internog kabliranja. Projektant predviđa za rad 5 radnih sati a izvođač je dužan dati alikvotnu i nepromjenivu cijenu do pune funkcionalnosti bez obzira na dinamiku i vrijeme izvođenja radova.
|  | kpl | 1 |  | 0
7. | Svi radovi razrade radioničke dokumentacije, inženjeringa te puštanje u pogon na centralni nadzor LON uređaja, obuka korisnika koja sadrži slijedeće radove:
- definiranje mjesta montaže elemenata u polju sa glavnim izvođačem te isporučiteljem opreme
- izrada električnih shema,kabel lista i planova ožičenja
- definiranje svih potrebnih međuveza
- izrada DDC programa usklađenih sa potrebama krajnjeg korisnika
- izrada aplikacija usklađenih sa zahtjevima krajnjeg korisnika
- obuka osoblja iz službe održavanja
|  | kpl | 1 |  | 0
10. | Dobava i ugradba Hilti CP620 kombinirane ekspanzione vatrozaštitne pjene prema DIN 4102 d.9, za prolaze do maksimalnih dimenzija 600x400mm.
| vatrozaštitna pjena CP620 broj artikla 338722/2 300 ml | kpl | 6 |  | 0
| natpisna pločica CP-pločica 620 broj artikla 89558/1 | kpl | 3 |  | 0
11. | Izrada fotodokumentacije za vatrozaštitne sustave, ispunjavanje natpisnih pločica s potpisom odgovorne osobe, prilaganje ovlaštenosti za rad s sustavima vatrozaštite, dobava atestne dokumentacije za korištene sustava te uvezivanje u 3 primjerka i predaja investitoru.
|  | kpl | 1 |  | 0
12. | Izrada projekta izvedenog stanja, službenog naziva IZVEDBENI PROJEKT od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike za sve radove obuhvaćene troškovnikom, uključujući izradu nacrta koji ne postoje sa premjeravanjem u mjerilu, sve u tri primjerka te na zaštićenom CD-u, te ulaganje jednopolnih shema u razdjelnice sa označavanjem elemenata. Isti mora biti odobren od glavnog projektanta elektrotehničkih instalacija i služi kao dokumentacija za primopredaju.
|  | kpl | 1 |  | 0
13. | Ispitivanje električne instalacije i izrada ispitnih protokola od ovlaštene institucije za sve radove.
● otpor izolacije instaliranih vodova
● zaštite od indirektnog napona dodira
● mjerenje otpora petlje
● sustav za zaštitu od udara munje
● neprekinutosti PE vodiča
● svih mjera za izjednačenje potencijala
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO KN | 0
B | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
| INSTALACIJA ZAMJENE CIRKULACIONIH CRPKI SUSTAVA HLAĐENJA - 1 FAZA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | RADOVI STROJARSKIH INSTALACIJA |  |  |  | 0
B | RADOVI ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  | 0