## List1
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA:
Izvoditelj je obvezan sve radove po ovoj troškovničkoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno pridržavajući se svih dužnosti i obveza iz Zakona o građenju (N.N. 153/13), Zakona o normizaciji N.N.55/96, pravilnika i propisa, pravila zanata, tehničke dokumentacije, uputa projektanta i nadzora, te uvjeta Ugovora o građenju.
Prije davanja ponude po ovoj tehničkoj dokumentaciji svim ponuditeljima, odnosno potencijalnim Izvoditeljimam preporuča se prethodno upoznati s građevinom koja se uređuje, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada.
Sve radove po troškovniku i nacrtanoj dokumentaciji Izvoditelj je dužan izvoditi s djelatnicima stručnim i kvalificiranim za odgovarajuću vrstu rada koju izvode. Za ugrađivanje neuobičajnih, specijalnih materijala Izvoditelj mora prije ugradbe dostaviti ateste ovlaštenih Instituta i dobiti pismeno odobrenje Nadzornog inženjera. Radove mora izvoditi tvrtka sa licencom, ovlaštenjem proizvoditelja za izvođenje tih vrsta posla.
Ponuditelj je dužan u sve ugovorene jedinične cijene ukalkulirati sav potreban rad za potpuno dovršenje pojedine stavke troškovnika, odnosno za ostvarivanje predviđene funkcije stavke. Budući se radi o rekonstrukciji/adaptaciji neće se posebno priznavati radovi koji nisu predviđeni opisom stavke ili se nisu mogli predvidjeti, a koje je radove potrebno izvesti za realizaciju predviđene stavke u cijelosti i kvalitetno.
To uključuje sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, strojeve, transport, društvene obveze, plaće, pripremne troškove, režiju, osiguranje i dokazivanje kvalitete, kao i sve dodatne obveze koje na temelju ovog ugovora, Izvoditelj treba izvršiti tj. sve troškove od pripremnih radnji do potpunog dovršenja ugovorenih radova, odvoza otpada i čišćenja gradilišta.
Ako neka stavka ima nepotpun opis, onda svaki započeti tekst pojedine stavke znači kompletan rad koji se odnosi na stavku i uključuje: nabavu materijala, sve prenose i prevoze, izradu i skidanje oplate, zaštitu i njegovanje ugrađenih elemenata, čišćenje nakon završenih radova, odnosno izvedbu svih radova za realizaciju te stavke. Ponuđene (ugovorene) cijene su prodajne u kojima su ukalkulirani svi izdaci Izvoditelja radova. Svi radovi se obračunavaju u naravi putem građevinske knjige.
Ugovorena jedinična cijena za jedinicu mjere radova iz Ugovorenog troškovnika je fiksna i nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.
Za svaku promjenu utanačenja iz ovog ugovora u pogledu cijene radova i roka izvedbe Naručitelj i Izvoditelj će po usuglašavanju potrebne dokumentacije sačiniti i potpisati aneks ovom Ugovoru.
Naručitelj zadržava pravo da određene stavke, grupe radova troškovnika u cijelosti ne izvede, a što će ugovorne strane pravovremeno utvrditi u pisanom obliku.
Izvoditelj je dužan prije početka radova detaljno se upoznati sa projektom i situacijom na terenu, te tome prilagoditi organizaciju i cijenu rada. Ukoliko opis u troškovniku, nacrtana dokumentacija ili stanje na licu mjesta dovodi Izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe pojedinog rada, potrebno je blagovremeno zatražiti objašnjenje Projektanta i Nadzornog inženjera, jer se neće odobriti niti priznavati nikakvo odstupanje od projekta, bez suglasnosti Projektanta, Nadzora i Naručitelja.
Prije početka rada Izvoditelj treba sve mjere navedene u planovima i troškovnicima za stavki pojedini element provjeriti na licu mjesta, a sva odstupanja, te eventualno potrebna usklađenja mjera i oblika dogovoriti sa Projektantom i Nadzorom. Sve neophodne kontrole se neće posebno obračunavati, jer su ukalkulirane u ponuđenim stavkama troškovnika.
Svaki potencijalni ponuditelj prije izvedbe je dužan ponuditi tip, kapacitet, snagu, i ostale tehničke parametre, i za to dobiti pismenu suglasnost.
Izvoditelj je dužan izvesti sve potrebne radove za kompletno dovršenje uređenja objekta uključivo i one radove koji nisu obuhvaćeni troškovnicima za građevno-obrtničke radove, a pokažu se potrebni tijekom izvođenja radova da bi se postigli planirani ciljevi zahvata.
Za sve materijale, uređaje i opremu Izvoditelj je dužan prije ugrađivanja zapisnički ustanoviti odabrani uzorak, dostaviti radioničke nacrte, kao i sve detalje izvedbe i obrade, predočiti Nadzoru odgovarajući tvornički atest i dokaze o kvaliteti upisom u građevni dnevnik i uredno ih arhivirati do završetka ugovorenih radova, tehničkog prijema i primopredaje objekta, odnosno uspješnog primopredajnog zapisnika.
Tijekom izgradnje moraju se ugrađivati najkvalitetniji materijali sukladno ugovorenom troškovniku sa pravodobnom nabavkom svih materijala. Nije dozvoljena uporaba manje kvalitetnih materijala zbog kašnjenja u nabavi, a nastale štete snosi Izvoditelj.
Izvoditelj može provoditi izmjene u izvođenju u smislu promjene opisa pojedinih vrsta ili obima radova ili dijelova građevine, načinu izvođenja i odabiru alternativnih materijala i opreme samo ukoliko počivaju na službenom zahtjevu Naručitelja ili na službenom odobrenju Naručitelja, uz prethodnu stručno odobrenje Nadzora. Izvoditelj ne smije upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja Nadzora, a u slučaju da ih upotrijebi, snosi rizik i troškove koji mogu iz te osnove nastati.
Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolirati u pogledu količina i kvalitete mora biti odmah pregledan od Nadzora, a podaci o tome upisuju se u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Izvoditelj je dužan na vrijeme obavijestiti Nadzor o postojanju takvih radova jer u protivnom, Nadzor može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili procjeni.
Za čitavo vrijeme izvođenja radova glavni Izvoditelj će koordinirati izvedbu različitih vrsta radova, odnosno koordinirati rad svih podizvoditelja i za njihov rad odgovarati u skladu ugovornim uzancama.
Ukoliko Nadzor utvrdi da kvaliteta upotrijebljenih materijala i izvedenih radova i estetski izgled pojedinog dovršenog rada, odnosno elementa, nije u skladu sa ugovornim obvezama i ne odgovara zahtijevanim uvjetima, a nije ni u skladu sa pravilima struke i zanata, dužan je izdati nalog Izvoditelju da nekvalitetan materijal zamjeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje. Izvoditelj je dužan da o svom trošku postupi po nalogu Nadzora i izvede radove.
Ukoliko dođe do oštećenja objekata ili instalacija Izvoditelj je dužan odmah bez ikakvih suglasnosti poduzeti potrebne mjere, naručiti radove, otkloniti oštećenje i što žurnije osigurati normalan nastavak ugovorenih radova.
Nadzor ima pravo da na ime nekvalitetno izvedenih radova zadrži odgovarajuće iznose od privremene mjesečne ili okončane situacije u visini vrijednosti nekvalitetno izvedenih radova, sve do potpunog otklanjanja nedostataka.
Ponuditelj se obvezuje izvršiti uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera odgovarajuće preinake i dopunu u projektnoj dokumentaciji bez izmjene ponuđenih ( ugovorenih ) jediničnih cijena i produljenja roka završetka svih radova. Svi dodatni (nepredviđeni i naknadni) radovi moraju biti od strane Izvoditelja evidentirati upisom u građevinski dnevnik, Nadzor ih mora supotpisati, a Naručitelj dati suglasnost za izvođenje.
Za sve dodatne radove koji imaju utjecaja na povećanje ugovorene cijene, odnosno na produženje ugovorenih rokova dovršenja svih radova mora se zaključiti aneks temeljnom ugovoru.
Eventualne nepredviđene i naknadne radove, Izvoditelj se obvezuje izvesti po cijenama iz ponudbenog troškovnika.
Za dodatne radove, ukoliko se radi o vrsti radova za koje nema jediničnih cijena u ugovorenom troškovniku, Izvoditelj je u obvezi dati ponudu sa analizom cijene za te radove (materijal, transport i ugradba), koristeći jedinične cijene iz ugovorenog troškovnika, a jedinične cijene će se utvrđivati primjenom sljedećih elemenata:
- primjenjujući istu ili sličnu stavku iz ugovorenog troškovnika,
- plaće izrađene prema satnici iz ponude Izvoditelja, umnoženi s utroškom vremena predviđenog u prosječnim normama u graditeljstvu,
- količine materijala prema normativima utroška iz prosječnih normi, kao prethodna stavka
- ako takvi radovi nisu obuhvaćeni normama, tada će ugovarači zajednički sastaviti iskustvenu normu,
- za te radove Izvoditelj može zaračunati do 6% manipulativnih troškova na iznos računa, ukoliko ih izvodi podizvoditelj, ako Ugovorom nije drugačije određeno.
Ugovoreni radovi se smatraju izvedenim odnosno građevina se smatra izgrađenom nakon uredne primopredaje radova, a dan završetka radova obostrano se utvrđuje upisom u građevinski dnevnik.
Konačni obračun obavlja se nakon otklanjanja svih zapisnički utvrđenih nedostataka kod primopredaje i uspješno izvršenom tehničkom prijemu radova i objekta.
Izvoditelj se obvezuje za izvršene radove ispostaviti mjesečne privremene i okončanu situaciju u kojima će navesti vrstu, količinu i cijenu izvršenih radova, na temelju građevinske knjige koju je ovjerio Nadzor.
Po uredno izvršenoj konačnoj primopredaji i tehničkom pregledu ugovorne strane su obvezne odmah pristupiti izradi konačnog obračuna i ovjeri okončane situacije.
Ponuditelj je dužan voditi računa da se radovi imaju izvoditi u postojećoj i uz postojeće zgrade i dijelove iste bolnice koja je u funkciji i da radovi ne smiju smetati funkcioniranju objekata bolnice, pa se smatra da je kod ponude, ponuditelj i te okolnosti uzeo u obzir i dužan je pridržavati se takvog ograničenja u izvođenju. Posebno voditi računa i o sigurnosti djelatnika i pacijenata u bolnici. Prilikom izvođenja radova u postojećim objektima Izvoditelj je dužan maksimalno surađivati sa Tehničkom službom Korisnika, voditi računa o čuvanju objekata i instalacija, a radove izvoditi u vrijeme kada odredi Korisnik, što je ukalkulirano u stavke ovog troškovnika.
VRIJEDI ZA SVE VRSTE RADOVA:
U kopiju izvedbenih projekata, Izvoditelj je dužan ažurno unositi sve promjene i dopune nastale tijekom građenja. Izvoditelj je dužan izraditi snimak stvarno izvedenog stanja građevine, koji je sastavni dio ugovorne obveze. Snimak izvedenog stanja predaje se Investitoru, krajnjem korisniku, u tri tvrdo uvezana primjerka, izrađena od ovlaštenog djelatnika, potvrđena od Projektanta i jedan primjerak u CD zapisu.
Svi navedeni opći i posebni uvjeti vrijede za izvođenje svih graditeljskih i obrtničkih radova, ako ugovorom nije drugačije utanačeno. Ovi opći i posebni uvjeti kao i troškovnik su sastavni dio Ugovora o izvođenju.
r. br. | opis | mjera | količina |  | cijena
I | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE:
1 | Rušenje pregradnih zidova od gips-kartonskih ploča (DON stijena- Knin gips) s pocinčanom potkonstrukcijom i mineralnom vunom kao izolatorom. Zidovi debljine 15 cm. U cijenu uračunati usitnjavanje materijala i pažljivi ručni odvoz šuta kroz uređene prostore bolnice, te transport kamionom na gradsku deponiju. Obračun po m2 srušenog zida. | m2 | 847.36 |  | 0
2 | Pažljiva demontaža unutrarnjih vrata raznih dimenzija zajedno sa štokom. Obračun po demontiranom komadu raznih dimenzija. U cijeni odvoz na gradsku deponiju ili deponiranje kod Investitora. | kom | 111 |  | 0
3 | Pažljivo rušenje armirano-betonskog zida sanitarnih grupa debljine 10 cm. U cijenu uračunati pažljivo skidanje da ne dođe do oštećenja zidova koji ostaju, te finu završnu obradu ruba zida na skinutom mjestu. Sva rušenja izvesti prema planu rušenja, odnosno zidove dovesti na projektiranu dimenziju. U cijenu uračunati strojno kidanje armature, usitnjavanje materijala, te pažljiv odvoz materijala do kamiona uz prethodno odobrenje Investitora za način odvoza šuta. Odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2 površine srušenog zida. | m2 | 75.2 |  | 0
4 | Kao prethodna stavka samo zidovi debljine 20 cm. | m2 | 2.5 |  | 0
5 | Kao prethodna stavka samo skidanje armirano-betonske ploče iznad sanitarnih čvorova debljine 10 cm. Obračun po m2 srušene ploče mjereno od zida do zida. | m2 | 24.5 |  | 0
6 | Bušenje rupa u AB ploči radi provoda instalacija odvodnje. Rupe promjera 10 cm. Ploča debljine 46 cm. Obračun po kom. | kom | 27 |  | 0
7 | Štemanje estriha i betonske ploče širine 30+30 cm, dubine 10 cm radi ugradnje čeličnih dvodijelnih konstruktivnih dilatacija od lima d=4 mm. Rad se izvodi ručno, sa zaštitom od padanja šuta kroz dilataciju. Uključeno sakupljanje šuta, odnos do gradilišnog deponija, te odvoz na gradski deponij. | m1 | 33 |  | 0
8 | Pažljivo rušenje kompletnih oštećenih slojeva podloge od cem. estriha, PE folije i polistirena ukupne debljine 10 cm sve do armirano-betonske ploče. Uračunato i skidanje čelične mreže na istoj površini, te čišćenje cijelog prostora i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2. | m2 | 270 |  | 0
9 | Krajcanje do zdravice oštećenih unutarnjih dijelova arm. bet. površina. Na mjestima gdje je armatura vidljiva istu očistiti od rđe, te kompletnu površinu obraditi reparaturnim mortom. Površina mora biti ravna. U cijenu uračunati završno premazivanje svih površina s Murfilom ili drugim sredstvom istih ili boljih karakteristika. Obračun po m2 ukupno obrađene površine. Sve ostalo kao i prethodne stavke. | m2 | 80 |  | 0
10 | Pažljiva demontaža dijela al. stjenke na ulazu. U cijenu ulazi i uskladištenje na mjesto koje odredi Investitor ili odvoz na gradsku deponiju. Dio koji se demontira je dim 500x400 cm.Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
11 | Skidanje podne obloge od kam. Ploča, zajedno s podlogama do AB ploče.Ukupna visina slojeva je 10 cm. Ploče pažljivo skidati uz čišćenje od morta, te deponiranje na mjesto koje odredi investitor. | m2 | 16.23 |  | 0
12 | Skidanje podova od kera pl. zajedno s podlogama do betonske ploče. Ukupna debljina slojeva je 10 cm. U cijeni odvoz šuta na gradsku deponiju. | m2 | 78.08 |  | 0
13 | Demontaža i odvoz na gradsku deponiju instalacijekih panela s metalnom potkonstrubcijom. Paneli dim 40x400 cm. | kom | 53 |  | 0
14 | Demontaža i odvoz na gradsku deponiju svih elemenata spuštenog stropa (ploče 60x60 s potkonstrukcijom). Obračun po m2 tlocrtne površine. | m2 | 1745 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
1 | Sanaciju pukotina u podnom estrihu. Strojno brusilicom urezati, obostrano na trokut dubine cca 3 cm. Pukotinu usisati i očistiti od prašine premazati prajmerom, SN vezom. Pripremljeni šlic zaliti dvokomponentnom epoxy smolom uz dodatak kvarcnog pijeska. | m1 | 237 |  | 0
2 | Zidarska pripomoć kod ugradnje zaokružnice uz betonske zidove. U cijenu uključeni svi potrebni pomoćni radovi, poravnavanja betona i sav potreban vezni mat. Obračun se vrši po metru dužnom m'. ugradnja prema detalju. | m1 | 156 |  | 0
3 | Zidarska obrada i pripomoć oko ugradnje lim. dovratnika u zidove od različitih mat. U cijenu uključeni svi potrebni radovi i sav potreban vezni mat. Obračun se vrši po kom ugrađ. dovratnika bez obzira na veličinu. ugradnja prema detalju.
| a) ugradnja u betonske zidove | kom | 26 |  | 0
| b) ugradnja u zidove od gipsa | kom | 69 |  | 0
4 | Brušenje, popravak i izravnavanje korekturnim mortom svih betonskih površina gdje se beton ne žbuka. Obračun po m2. | m2 | 82.4 |  | 0
5 | Izrada cementne glazure na podu sanitarnih prostora, debljine cca 2 cm u cementnom mortu 1 : 3, po potrebi s padovima prema izljevima. Obračun po m2. | m2 | 78.08 |  | 0
6 | Popravak oštećene žbuke, korekturnim mortom, na unutarnjim površinama ispod prozora. Radove izvesti pažljivo uz prethodno premazivanje SN vezom. Obračun po m2. | m2 | 92.6 |  | 0
7 | Krpljenje plafona i zatvaranje rupa u plafonu (visina 4m). Rupe su površine do 0,10 m2. Obračun po komadu, uračunata skela. | kom | 110 |  | 0
8 | Izrada i krpljenje cem. estriha sa zrnima agregata do 5,50 mm i 400 kg cem. PC 35 na 1 mł mješavine. Gornja površina se, dok još beton nije vezao, posipa cem. prahom i dobro zagladi. Masa se armira mrežastom armaturom MAG 500/500 Q - 133 a uz zidove se polaže XPS širine 2 cm. U cijenu uračunati postavljanje sloja zvučne izolacije debljine 2 cm (XPS) i PVC folije. Sve komplet. Obračun po m2. Debljina estriha do 6 cm. | m2 | 420 |  | 0
9 | Izrada sokla između prostora dvostrukih stupova. Sokl izraditi od armiranog betona veličine 10 x 6 cm, sa širinom otvora od 40 cm. Uračunata dvostrana oplata i armatura RA Ø 10 mm, sa sidrenjem u stupove, odnosno ploču. Sve zaglađeno i pripremljeno za postavu montažne zaokružnice. Sav materijal se priprema ručno, te ručno donosi do mjesta ugradnje. Obračun po komadu kompletno završenog sokla. | kom | 53 |  | 0
10 | Strojno rezanje i ručno štemanje AB zida d = 20 cm radi proširivanja i probijanja otvora u AB zidu. Uračunata fina zidarska obrada otvora za ugradnju vrata, te odvoz skinutog materijala na gradsku deponiju. Obračun po m3 betona. | m3 | 1.23 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
III | IZOLATERSKI RADOVI
1 | Izvedba sloja zvučne izolacije podova polaganjem ploča tvrdog ekstrudiranog polistirena debljine 2 cm ispod plivajućeg poda od estriha. U stavku je uključeno polaganje dvostrukog zaštitnog sloja PE folije debljine 0,15 mm slobodno položene iznad ploča s preklopom od 20 cm. Uz zidove se postavlja folija za razdvajanje estriha. Izolacijske ploče moraju imati odobrenje LBD 1a. Uključen sav rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 450 |  | 0
2 | Izrada hidroizolacije sanitarnih grupa s jednokomponentnom polutekućom hidroizolacijom. U cijenu uključena ugradnja mrežice.
| Jednokomponentna polutekuća izolacija na bazi visokih polimera raspršenih u vodi, elastična 300%, 100% vodonepropusna, paropropusna, otporna na iznimne temperature i UV zrake, ekološki potpuno čista. Radove mora izvoditi tvrtka sa ovlaštenjem proizvoditelja za izvođenje ove vrste posla. | m2 | 142.88 |  | 0
3 | Kao i prethodna stavka samo vertikalna hidroizolacija gips-kartonskih zidova. U cijenu se ne uračunava mrežica, jer se ne upotrebljava u ovoj stavci. | m2 | 67.2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
IV | KAMENARSKI RADOVI
1 | Čišćenje i popravak parapetnih prozorskih kamenih klupica, sa zubom i okapnikom, odnosno sve vidljive površine. Dimenzije klupica 32 x 5 cm. Stavka obuhvaća grubo čišćenje sa brušenjem, a popravak izvesti sa tašeliranjem ili zapunjavanjem sa smjesom kamenog filera, vapna i epoxy ljepila, te na kraju poliranje polir pastom. Obračun po m1 | m1 | 124.5 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja vanjske prozorske klupice dim 32x5 cm. Kamen kao postojeći. Ugradnja u cem. mort, sljubnice zapuniti trajnoelastičnim brtvilom/ljepilom za kamen. Obrada kao postojeće. Obračun po m' postavljene klupice. | m1 | 4.9 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja vanjskog praga dim 32x4 cm. Kamen kao postojeći. Ugradnja u cem. mort. Obrada kao postojeći. Obračun po m' postavljene klupice. | m1 | 1.3 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
V | PODNE I ZIDNE OBLOGE
1 | Dobava i oblaganje podova sanitarija keramičkim gres pločicama. Pločice prve klase, dim. 20x20 cm, duplo prešane, mat pločice, protukliznosti R 10, debljine min 9,5 mm. Pločice otporne na kemikalije, na zamrzavanje kao i na izloženost suncu. Otpornost na mrlje i na mehanička oštećenja.
POSTAVLJANJE KERAMIKE - opći uvjeti. Pločice moraju zadovoljavati visoke sanitarno-higijenske zahtijeve sa velikom otpornosti na kemikalije, udarce, habanje, otporni na zamrzavanje kao i na izloženost suncu sa visokim stupnjem protukliznosti. Te otporni na mrlje i na mehanička oštećenja. Pločice ljepiti na ravnu i pripremljenu podlogu, uz prethodni namaz dvokomponentnim epoksidnim temeljnim prijanjajućim premazom. Uporabiti dvokomponentno visokokvalitetno poliuretansko kiselootporno i vodonepropusno ljepilo. Fuge širne 2 mm, zapunjuju se dvokomponentnom kiselootpornom epoksidnom masom za fugiranje. Svi sudari na bridovima zidova i završeci opločenja moraju biti izvedeni s rubnim pločicama. Kod polaganja ovih podova treba naročito paziti da se pod izvede u padu prema podnim sifonima u onim prostorijama gdje su sifoni predviđeni.
| U cijenu svih stavki je uračunato čišćenje svih keramičkih površina koje se ugrađuju. Obračun po m2 izvedenog opločenja, bez obzira na veličinu prostorija ili visinu opločenja. | m2 | 79.64 |  | 0
2 | Dobava i oblaganje podova sanitarija soklom od istog materijala kao i podna keramika. Visina sokla cca 10 cm. Uračunati unutarnji i vanjski fazonski gotovi kutevi sokla. Gornji vidljivi dio sokla mora biti zaobljen i originalan. Sve raditi kao i prethodna stavka. | m1 | 198.52 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja aluminijske zaokružnice za zaobljeni završetak podova od linoleuma. Zaokružnica se pričvršćuje za zidove od gipskartonskih ploča s urezivanjem vanjske ploče ili se postavlja u pripremljene žlijebove na AB zidovima. Ugradnja prema detalju i uputama projektanta. Obračun po m' postavljene zaokružnice. | m1 | 1215.72 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja elastične podne obloge od linoleuma u trakama debljine3,2 mm, šir. 200 cm. Trajno antistatičnka i otporna na toplinu trenja i goruće opuške. Klasa otpornosti na požar B1 prema DIN 4102. Otpornost na svijetlo 6. Potpuno zalijepljeno ljepilom za linoleum ili ljepilom od umjetnog kaučuka 350-450 g/m2. Rubovi traka rezani i krojeni za zavarivanje. Trake linoleuma termički se spajaju varenjem, elektrodom za zavarivanje linoleuma u boji po izboru projektanta, uključivo dobava materijala, izvedba i upotreba svih potrebnih alata i uređaja. U cijeni dobava materijala i izrada izravnavajućeg sloja (OLMA) u 2 premaza na već suhi (suhoća estriha prema DIN 18560 dozvoljeno 2%) i očišćeni cementni estrih. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202. U jediničnu cijenu uračunato i polaganje linoleuma preko zaokružnice.
| Radove mora izvoditi tvrtka sa ovlaštenjem proizvoditelja za izvođenje ove vrste posla. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 1776.368 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja dilatacijske podne letvice za podove od linoleuma. Profil za linoleum debljine 3,2 mm. Profil je dvostruki ravni izrađen od aluminija sa središnjim mekanim PVC umetkom širine 24 mm. Ukupna širina dilatacijskog profila je cca 10 cm. Umetak variti za linoleum. Boja i ton uskladiti s odabranim linoleumom. Prije ugradnje uzorak dostaviti na odobrenje projektantu. | m1 | 5.5 |  | 0
6 | Dobava i postavljanje kutnog profila od inoxa na pragu vrata na spoju različitih podnih obloga, keramike i linoleuma. Kutni profil zalijepiti prvo za keramiku, a zatim postaviti linoleum. Obračun po m1. | m1 | 18.2 |  | 0
7 | Dobava i izrada izravnavajućeg slojana već suhi (maksimalna dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 je 2,0 % CM ), očišćeni i predpremazom obrađeni cementni estrih. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 mjerena na razmaku od 0,1 m - 2 mm, 1m - 4mm, 4m - 10 mm 10 m - 12 mm, 15 m - 15 mm. | m2 | 135.08 |  | 0
8 | Dobava i postava homogene elastične podne obloge
u trakama širine min 180 cm, trajno
antistatične i elektroprovodljive. Podna obloga mora imati ekstremnu otpornost
na habanje. Podna obloga se cijelom površinom lijepi za podlogu elektroprovodljivim ljepilom prema preporuci proizvodaca.
Podna obloga polaže se na raster od bakrenih traka koje su spojene na uzemljenje.
Rubovi traka moraju biti krojeni i pripremljeni za zavarivanje spojeva. Sve spojeve rola zavariti specijalnom elektrodom prema preporuci proizvođača podne obloge.
Završna obloga panela mora imati slijedeća minimalna svojstva:
- klasa otpornosti na požar: Bfl-s1 prema EN13501-1 odnosno B1 prema HR DIN 4102
- vrsta podne obloge EN 649: homogena sa elektroprovodljivom podlogom
- debljina EN 428 : 2,2 mm
- debljina trošivog sloja EN 429: 2,0 mm
- širina role : min. 180 cm
- protukliznost prema BGR 181: R9
- ukupna masa, EN 430: 3200 g/m2
- otpornost na svjetlo: ≥6
- zaostalo utusnuće, EN 433: 0,05mm
- toplinski otpor, EN 12667 : 0,010 m²K/W
- klasa habanja: P
- otpornost na habanje EN 685: 23/34/43
- elektroprovodljivost: ≤1 x 10⁶
- uzorak: čip uzorak
- otporan na masnoće, mineralna ulja, kiseline i lužine
- otporna na kotačiće
- trajno antistatična
- izolacija udarnog zvuka: 3 dB
- podna obloga ne smije sadržavati tvari sa SVHC liste
- certifikat: atest vatrootpornosti
- boja: po izboru projektanta
- podna obloga ne smije sadržavati tvari sa SVHC liste
Uključivo dobava materijala, izvedba i
upotreba svih potrebnih alata i uređaja,
| elastična podna obloga | m2 | 135.08 |  | 0
9 | Dobava i postava kompozitne zidne kutne letvice (sokla), širine 6 cm i visine 10 cm, izrađene od aluminija-
Montažu kutne letvice izvesti lijepljenjem.
Spoj kutne letvice sa podom zavariti elektrodom.
U jediničnoj cijeni iskazati sve troškove uključivo
otpad, sav potreban montažni materijal te upotrebu svih alata i uređaja.
| kompozitni sokl | m1 | 70.2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
VI | GIPS-KARTONSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja montažnih običnih, vatrootpornih i vlagootpornih pregradnih zidova sa dvostrukom obostranom gips-kartonskom oblogom ugrađenih na metalnu konstrukciju od pocinčanog lima. Zidove nose profili CW 100/50 mm, na osovinskom razmaku od 62,5 cm, deb. 0,75 mm, a na podu su UW profili. Profili se međusobno spajaju zakovicama. Profili koji nose dovratnike moraju radi velike visine biti UA profili. Profili se oblažu s obje strane s po dvije gips-kartonske ploče, a prema namjeni zida. Između ploča se ulaže mineralna vuna i svi nosivi elementi za nošenje ormarića, umivaonika i WC-a koji se vješaju na zid. Nosivi elementi se obračunavaju posebno. Ukupna debljina zida je 2x1,25+10+2x1,25 cm odnosno 15 cm. Vrijednost zvučne izolacije zida mora biti 55 dB, a vatrootpornost F 60.
Uvjeti za montažu: svi radovi koji imaju mokre postupke npr. betoniranje podloge, ugrađivanje fiksnih elemenata i sidrenja u podove i betonske zidove moraju biti izvedeni. Elektro radovi moraju biti izvučeni do odgovarajućih predviđenih mjesta ugradnje. Isto vrijedi i za vodovodnu, toplovodnu, kanalizacijsku i mrežu medicinskih plinova, kao i ostale instalacije. Prije početka montaže mora biti izrađena nivelacija podloge u koju se ugrađuju profili metalnih kostura pregradnih stijena. Završno zatvaranje pregrada je moguće tek nakon odobrenja nadzornih inženjera.
| U cijenu je uračunata ugradnja alux letvice za zaštitu rubova, kao i letvica za spoj sa soklom, te uporaba svih potrebnih fazonskih djelova, te brtveni kit za zvučnu izolaciju. Završna obrada spojeva i površina mora biti kvalitete Q4. Montažu pregradnih stijena može obavljati samo specijalizirana tvrtka sa licencom proizvoditelja. Sve izvoditi po propisima, normama i uputama proizvoditelja. Prije ugradnje izvoditelj je dužan dostaviti sve potrebne i tražene detalje, radioničke nacrte i uzorke na usvajanje projektantu. Obračun po m2. Odbijaju se svi otvori. | m2 | 971.536 |  | 0
2 | Sve isto kao i prethodna stavka samo izrada zidova sanitarija, odnosno mokrih čvorova sa pojačanom obradom zidova. Obrada spojeva masom za obradu spojeva gips-kartonskih ploča s mikroarmirajućimm vlaknima, u stavku je uključen univerzalni predpremaz za grundiranje i učvršćivanje različitih podloga. Na mjestima direktnog prskanja vodom tretirati vodonepropusnim, trajno elastičnim premazom (tri sloja) s bandažnoma trakom na strani mokrog čvora. Podloga mora biti suha, čvrsta, stabilna, očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masnoća i ostalih nečistoća. Između instalacijskih cijevi i otvora nanijeti trajnoelastični brtveni materijal. Vodovodnu instalaciju je potrebno zaštiti od kondezacije i korozije i izolirati protiv prijenosa zvuka. Sva sanitarna teška galanterija mora se pričvrstiti na posebnu originalnu potkonstrukciju (nije predmet ove stavke). Pri izradi se držati smjernica i uputa proizvođača, a neravne djelove zida izravnati sa nivelirajućom masom, . Završna obrada spojeva i površina mora biti kvalitete Q4. | m2 | 127.92 |  | 0
3 | Sve kao i prethodne stavke, samo doplata za ugradnju diamant gipsanih ploča ("plava ploča"). Ploče se ugrađuju kao druga, vanjska, ploča visine 100 cm na frekventnim prostorima; glavni hodnik i čekaonice. Za montažu ploča koristiti vijke s dvostrukim navojem prilagođene čvrstoći ploče. | m2 | 428.714 |  | 0
4 | Sve kao i stavka VI/1, samo izrada zida sa dvostrukom konstrukcijom sa obe starne dilatacije. Sve raditi prema priloženom detalju. Ukupna širina zida je cca 22 cm. | m2 | 12.8 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja gipskartonskih ploča, ljepljenjem na postojeći zid od betona ili Siporexa, jednostruko. Ostalao kao prethodne stavke. | m2 | 60 |  | 0
6 | Nabava i ugradnja vertikalne dilatacije gipsanih montažnih pregradnih zidova. Sve ostalo kao i prethodne stavke. | m1 | 16 |  | 0
7 | Dobava i montaža standardnog ovjesa, ojačanja za umivaonik koji se postavlja između podkonstrukcije pregradnog zida. Ovjes je pocinčan, ima mogućnost podešavanja nosivih vijaka i dolazi sa pripadajućim setom za montažu. Ovjes dolazi na zidove od gips-kartonskih ploča u pocinčanoj potkonstrukciji debljine 10 cm. | kom | 28 |  | 0
8 | Sve kao i prethodna stavka samo ojačanja za viseće zidne ormariće duljine 200 cm. | kom | 4 |  | 0
9 | Dobava i montaža ovjesa za WC školjku koji se postavlja između podkonstrukcije pregradnog zida, na mjestu ugradnje obavezno postavljanje UA profila. Ovjes je pocinčan, ima mogućnost podešavanja nosivih vijaka i dolazi sa pripadajućim setom za montažu. Ovjes dolazi na zidove od gips-kartonskih ploča u pocinčanoj potkonstrukciji debljine 7,5 cm. | kom | 21 |  | 0
10 | Nabava i ugradnja spuštenih stropova od gips kartonskih ploča na pocinčanoj potkonstrukciji u sanitarnim i pomoćnim prostorijama. Ostalo kao i prethodne stavke. | m2 | 79.64 |  | 0
11 | Dobava i montaža profila za okomiti završetak gipskartonske stijene na spoju sa staklom iznad parapeta. Materijal je nehrđajući lim (inox) debljine 0,6 mm, razvijene šir. cca 40 cm. U stavku uključiti gumena brtvila i silkonski kit. Obračun po metru komplet montirane zaštite. | m1 | 36 |  | 0
12 | Kao stavka VI/1 samo vertikalni nastavak postojećih zidova od gips-kartonskih ploča. Rad se izvodi na način da se postojeća vanjska ploča obostrano izreže u pojasu visine 10 cm kako bi se osigurao spoj vanjske ploče nadozida s horizontalnim profilom postojećeg zida. U cijenu uračunati otežan rad na visini 300 - 400 cm. Zid se nastavlja u visini cca 100 cm. Obračun po m2 nadostavljenog zida. | m2 | 294.036 |  | 0
13 | Pregradni zid 150 mm za zaštitu od rendgenskog zračenja sa pločama kaširanim olovnom folijom debljine 2,0 mm, sastoji se od metalne potkonstrukcije širine 100 mm i obostrane, dvoslojne obloge od gips-kartonske ploča 12,5 mm od kojih je unutrašnji sloj ploča sa strane prostorije sa izvorom zračenja kaširan olovnom folijom debljine 1,0 mm. Ukupna širina zida je 150 mm. Na horizontalne zidne profile UW 100 lijepi se traka za zvučnu izolaciju i pričvršćuje se za pod i strop vijcima sa plastičnim tiplom.
Okomiti zidni profili CW 100 umetnu se između UW profila na međusobnom razmaku od 60 cm. Između vertikalnog CW profila i olovne folije na ploči postavlja se traka od olovne folije. Sljubnice se ojačavaju aluminijumskom kutnom zaštitnom letvicom. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletaju pomoću mase za ispunu spojeva.
KARAKTERISTIKE
Izolacijska moć: Rwr = 59 dB
Zaštita od požara: F90 za RF ploče
Maksimalna visina zida: 4,0 m
Debljina zida: 150 mm
| Masa: oko 60 kg/m2 | m2 | 86.5 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
VII | ALUMINIJSKI RADOVI:
Izrada i ugradnja kombiniranog aluminijskog otvora, ostakljenog toplinski izolirajućim,reflektirajućim, stop sol staklom 6 + 14 + 6 mm. Otvor se izrađuje od aluminijskih profila s termomostom, elektrostatski bojenih, debljine profila 6,5 cm. Boja kao postojeći otvori.
Sav upotrebljiv okov je prvoklasni, a svi metalni dijelovi kao i brave moraju biti od nehrđajućeg čelika 18/10, bez dodatka protiv hrđe. Prije ugradnje istih investitoru mora biti prezentiran uzorak na usvajanje.
Otvori se ostakljuju izolacijskim staklom s tim da je vanjsko staklo ANTELIO SILVER d=6 mm, kao postojeće, a unutarnje ANTELIO CLEAR d=6 mm.
Staklo brtviti s gumenom brtvom s profilom (EPDM) mekom i otpornom na atmosferilije. Izvana neutralni, trajnoelastični kit.
Prije izrade otvora izvoditelj je dužan izraditi radioničke nacrte. Sve točne mjere uzeti na gradilištu. Izvoditelj je dužan dostaviti ateste. Otvori se ugrađuju u postojeće metalne profile gore i kamenu užljebljenu klupicu dolje. Sustav montaže prilagoditi postojećem stanju.
Spoj al. otvora s kamenobetonskim okvirom izvoditi:
- izvana s aluminijskom letvom, praznine zapuniti PUR pjenom, a unutra zatvoriti s odgovarajućom al. letvom
1 | Izrada i ugradnja al. dvokrilnih ostakljenih vrata s fiksnim nadsvjetlom dim 190x230+100 cm. Shema al. otvora 1. | kom | 1 |  | 0
2 | Izrada i ugradnja al. dvokrilnih ostakljenih vrata s fiksnim nadsvjetlom dim 190x230+70 cm. Shema al. otvora 2. | kom | 1 |  | 0
3 | Izrada i ugradnja al. stijene dim. 395x330 cm, s integriranim jednokrilnim vratima. Vrata dim 120x229 cm sa bočnim fiksnim ostakljenim stijenama dim L 145x229 i D 130x229. Poviše svih elemenata je ukrutni al. profil širine 16 cm, a iznad profila su fiksna nadsvjetla visine 85 cm koja prate dimenzije donjih elemenata. Shema al. otvora 3. | kom | 1 |  | 0
4 | Izrada i ugradnja al. stijene dim. 242x400 cm, s integriranim jednokrilnim vratima. Vrata dim 90x239 cm sa bočnom fiksnom ostakljenom stijenom dim. L 153x230. Poviše donjih elemenata je ostakljeno nadsvjetlo dim. 242*70 cm, a iznad je al. fiksni panel dim.242x100 cm. Shema al. otvora 4. | kom | 1 |  | 0
5 | Izrada i ugradnja al. stijene dim. 450x300 cm, s integriranim jednokrilnim vratima. Vrata dim 80x229 cm sa bočnim fiksnim ostakljenim stijenama dim L 145x229 i D 130x229. Poviše svih elemenata je ukrutni al. profil širine 16 cm, a iznad profila su fiksna nadsvjetla visine 55 cm. Shema al. otvora 5. | kom | 1 |  | 0
6 | Izrada i ugradnja al. stijene dim. 308x300 cm, s integriranim jednokrilnim vratima. Vrata dim 90x229 cm s obostranim bočnim fiksnim ostakljenim stijenama dim L 37x229 i D 180x229. Poviše svih elemenata je ukrutni al. profil širine 16 cm, a iznad profila su fiksna nadsvjetla visine 55 cm. Shema al. otvora 6. | kom | 1 |  | 0
7 | Izrada i ugradnja al. fiksnog prozora dim. 279x120 cm. Shema al. otvora 7. | kom | 1 |  | 0
8 | Izrada i ugradnja al. stijene dim. 210x300 cm. Parapetni dio stijene visine 110 cm je ispunjen al. panelom, središnji dio dim 210x120 cm je ostakljen, a nadsvjetlo dim. 210x70 cm je ispunjeno al. panelom. Cijela stijena je s bočnim al profilima ukrućena u pod i strop. Shema al. otvora 8. | kom | 2 |  | 0
9 | Izrada i ugradnja al. stijene dim. 540x400 cm, s otvorom za klizna vrata. Otvor za vrata dim 220x229 cm s obostranim bočnim fiksnim ostakljenim stijenama dim L 120x229 i D 200x229. Poviše svih elemenata je ukrutni al. profil širine 16 cm, a iznad profila su fiksna nadsvjetla visine 85 cm i panel visine 70 cm. Shema kliznih vrata F. | kom | 1 |  | 0
10 | Izrada i ugradnja al. stijene dim. 540x400 cm, s otvorom za klizna vrata. Otvor za vrata dim 220x229 cm s obostranim bočnim fiksnim ostakljenim stijenama dim L 120x229 i D 200x229. Poviše svih elemenata je ukrutni al. profil širine 16 cm, a iznad profila su fiksna nadsvjetla visine 55 cm i panel visine 100 cm. Shema kliznih vrata G. | kom | 1 |  | 0
11 | Demontaža i popravak slomljenog aluminijskog krila. Krilo izraditi u potpunosti kao postojeće, te dovesti prozor u funkciju za meko i fino otvaranje. Veličina prozora je 50 x 220 cm. | kom | 5 |  | 0
12 | Dobava i zamjena kvake "SCHÜCKO". U svemu prema postojećoj. Ostalo kao i prethodna stavka. | kom | 7 |  | 0
13 | Demontaža stakla i letvica, zamjena brtve, te ponovna montaža. Ostalo kao i prethodna stavka. | kom | 20 |  | 0
14 | Namještanje i podešavanje baglama, šarki za fino otvaranje krila prozora. Ostalo kao i prethodna stavka. | kom | 7 |  | 0
15 | Zamjena oštećenog prozorskog stakla uz pažljivo skidanje i ponovna ugradnja istih postojećih letvica i brtvi. Ostalo kao i prethodna stavka. | kom | 2 |  | 0
16 | Demontaža oštećenih, nabava i montaža novih letvica identičnih postojećim. Ostalo kao i prethodna stavka. | kom | 8 |  | 0
17 | Dobava i zamjena zaokretno otklopnog mehanizma za otvore "SCHÜCKO". U svemu prema postojećem. Ostalo kao i prethodna stavka. | kom | 5 |  | 0
18 | Dovođenje prozora u fino, "meko" i lagano otvaranje, uz prethodno čišćenje i podmazivanje. Ostalo kao i prethodna stavka. | kom | 22 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
VIII | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
1 | Gletanje betonskih površina unutarnjom glet masom kao priprema za bojenje. Sve površine prebrusiti do postizavanja ravne plohe. | m2 | 457.6 |  | 0
2 | Bojenje žbukanih zidova sa akrilnom, disperzionom, ekološki potpuno čistom bojom, uz prethodno grundiranje. Razrijeđuje se vodom. Boja ton i sjaj po izboru projektanta.
| Priprema zidova za bojenje izvodi se na načim da se zidovi najprije grundiraju, te nakon toga gletuju sa nanosom dva sloja, uz brušenje te kitanje, sve do potpune glatkoće. Radove mora izvoditi tvrtka sa ovlaštenjem proizvoditelja za izvođenje ove vrste posla. | m2 | 909.2 |  | 0
3 | Bojenje betonskih površina, stupova i zidova sa ekološki potpuno čistom disperzionom bojom, uz prethodno grundiranje. Boja, ton i sjaj po izboru projektanta u sladu sa ton kartom. Priprema zidova za bojenje izvodi se na načim da se zidovi najprije grundiraju, izravnaju sa Betonfixom ili slično, te nakon toga gletuju s nanosom dva sloja, uz brušenje te kitanje, sve do potpune glatkoće. Sve ostalo kao prethodna stavka. | m2 | 909.2 |  | 0
4 | Bojanje zidova od gips kartonskih ploča sa akrilno disperzionom ekološki potpuno čistom bojom, uz prethodno grundiranje. Boja, ton i sjaj po izboru projektanta. Gipsana površina je pripremljena za bojenje. | m2 | 2737.96 |  | 0
5 | Dvokratno bijeljenje zidova vapnenim mlijekom i to prvi put bijeljenje četkom, brušenje, krpljenje rupa i pukotina. Bijeljenje drugi put četkom. Uračunata prethodno čišćenje površine. | m2 | 227.3 |  | 0
6 | Sve kao i prethodna stavka samo bijeljenje podgleda na visini od poda cca 4,00 m. | m2 | 1745 |  | 0
7 | Bojenje metalnih dovratnika uljanom bojom u tonu po izboru projektanta. Obračun po m' dovratnika. Razvijena širina dovratnika je 30 cm. | m1 | 66.95 |  | 0
8 | Bojenje zidova u pomoćnim prostorima antibakterijskim, dvokomponentnim, vodom razrijedivim epoxy premazom. Premaz mora biti dugotrajan, vrlo čvrst, s izvrsnim abrazivnim osobinama, postojan na ulja, ekološki čist. Kod gletovanja mora se upotrebiti kit za vanjske radove, zbog čvrstoće podloge koju zahtijeva ovakva vrsta premaza. Obavezno izvoditi s ovlaštenim izvoditeljem radova. | m2 | 555.856 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
IX | BRAVARSKO-LIMARSKI RADOVI
1 | Izrada dilatacijskog spoja između dvije međukatne konstrukcije, A-B ravne ploče. Na zdravu konstrukciju jedne A-B ploče postaviti obrnuti "T" profil izrađen od čeličnog lima debljine 4 mm razvijene širine 30+20 cm i visine 9 cm pričvršćen ankerima na lastin rep Φ 12, dužine cca 20 cm sidrenim u A-B ploču i zalivenim epoksidnom smolom na svakih 50 cm dilatacijskog profila. Na drugu A-B ploču postaviti drugi dilatacijski profil u obliku slova "L" izrađen od čeličnog lima debljine 4 mm razvijene širine 30 cm i visine 8,5 cm, sa ugradnjom na isti način kao i za prethodni profil. Mjestimično varenje traka da bi se dobio "L" i "T" profil za dilataciju. U cijeni je sav potreban materijal za rezanje i varenje. Antikorozivna zaštita izrađenih dilatacija sa teneljnom bojom jedan put u radionici i drugi put nakon ugradnje. Ugradnja dilatacija na način da se tornom uštema A-B ploča za ležište ankera sa lastinim repom za dilataciju "T" koja se postavi na mjesto i iznivelira, a nakon toga se mjesto sa ankerom zalije cementnom žbukom.
| Zatim se isto napravi i sa dilatacijom "L". Razmak između limova je 2 cm. U dilataciju ugraditi protupožarnu ekspandirajuću brtvu u pojasu min 20 cm. U cijenu stavke ulazi transport izrađenih dilatacija do gradilišta, te prenošenje do mjesta ugradnje i sva potrebna zidarska pripomoć pri ugradnji sa niveliranjem profila u skladu sa gotovim podom, odnosno sa dilatacijskom podnom letvicom. Sve navedeno ulazi u jedinačnu cijenu. Obračun po m1 punog presjeka dilatacije. | m1 | 34.5 |  | 0
2 | Izrada dilatacijskog spoja vertikalnog zida i AB ploče na način da se na zid ugradi L profil od čeličnog lima debljine 4 mm razvijene širine 19 cm pričvršćen ankerima o 12 na 60 cm sidrenim u AB zid i zalivenim epoksidnom smolom. Na rubove AB ploče pričvrstiti podmetače od kvadratnog čeličnog profila 40x80 mm dužine 10 cm i sa sidrom o 12 pričvrsti u AB ploču. Dubina sidrenja 20 cm. Sidra zaliti epoksidnom smolom. Podmetači na razmaku 100 cm. Na podmetače se vare čelični profili 40x80 cijelom dužinom dilatacije obostrano. Cijelom dužinom dilatacije jednostrano se vari preklopnik od čeličnog lima debljine 4 mm, širine 20 cm. S druge strane radi postizavanja iste visine vari se lim debljine 4 mm širine 4 cm. Razmak između limova je 1 cm. Podmetači se do razine čeličnih profila zaljevaju u cem mort. U dilataciju ugraditi protupožarnu ekspandirajuću brtvu u pojasu min 20 cm. Sve navedeno ulazi u jedinačnu cijenu. | m1 | 16 |  | 0
3 | Izrada i suha ugradba punih jednokrilnih automatskih vatrootpornih zaokretnih vrata T-90 (vatrootpornosti F = 90 min) na glavnom stubištu. Izrađuju se od čeličnih profila, krilo debljine 1 mm i dovratnik debljine 2 mm. Vrata moraju biti zvučno izolirana (42 db), dimonopropusna, neiskreća ("S" zona), bez praga sa spuštajućom gumenom samogasivom i ekspandirajućom brtvom. Sve tražene kvalitete mora zadovoljavati i spoj vrata sa zidom i podom. Debljina vratnog krila je 63 mm. Okov : spojnice s kugličnim ležajem, brava "panik" električna s podizačem vatrootporna, cilindar s tri ključa, kvaka vatrootporna, rozete pojedinačne, zatvarač hidraulički s polugom i letvom, zasun. Prostor između vrata i požarnog zida požarno brtviti i zaštititi požarno noseču konstrukciju vrata.
U cijenu ulazi okov s mehanizmom za automatsko zatvaranje s amortiziranim pogonom i držanjem u otvorenom položaju, te mogučnost ručnog otvaranja putem tastera koji se montira pored vrata na zidu. Vrata imaju osjetnike za signalizaciju položaja vrata otvoreno - zatvoreno, trajno držanje u otvorenom položaju (regulator), sa svom potrebnom automatikom prilagođenoj postojećem sustavu bolnice (za DDC mikroprocesorsku regulaciju HONEYWELL serije EXCEL). Do komandne kutije potrebno je izvesti kabel sa naponom 220V i kabel za signal požara iz protupožarne centrale, što ne ulazi u cijenu stavke. Uračunati svi potrebni prateći zidarski radovi pri ugradnji. Sve komplet ugrađeno i pušteno u funkciju sa potrebnim atestima garancijom i certifikatima o vatrootpornosti i uvjerenje o funkcionalnom ispitivanju protupožarnih vrata. Mjere se provjeravaju i uzimaju na licu mjesta.
| U cijenu uračunato bojenje temeljnom bojom, te završna obrada u boji i tonu po izboru projektanta, odnosno kao i obrada postojećih vrata u bolnici. Prije ugradnje dostaviti radioničke nacrte, prospekte, uzorke i ateste na odobrenje projektanta. U vrata ugraditi PP ekspandirajuću rešetku dim 225x125 mm. Vrata dim 811x2093mm. Shema protupožarnih otvora br PP2. | kom | 1 |  | 0
4 | Kao prethodna stavka samo bez PP ekspandirajuće rešetke. Shema protupožarnih otvora br PP3. | kom | 1 |  | 0
5 | Kao prethodna stavka samo dvokrilna vrata dim. 280x210 cm. Shema protupožarnih otvora br PP1. | kom | 1 |  | 0
6 | Kao prethodna stavka samo dvokrilna vrata dim. 180x210 cm. Shema protupožarnih otvora br PP4. | kom | 1 |  | 0
7 | Izrada i ugradnja dilatacijskog lima od inox-a debljine 0,6 mm razvijene širine 30+12 cm. Pokrivanje dilatacije na mjestu ravnog sučeljavanja zidova. Obračin po m' ugrađenog lima. | m' | 66 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja okvira za instalacijske panoe između stupova. Element se sastoji od 2 okvira vel. 400x3380. Okvir je izrađen od 2 okomita dijela koja su na gornjoj i donjoj strani povezana s 2 horizontalna. Donji dio šir. 400mm gornji 400+350. Pripremljeno za sidrenje u beton. Sve izrađeno čeličnim L profilom 30x30x3. U okviru je predviđen otvor za ugrađivanje vrata. Gornji i donji dio izveden polukružno u radijusu 200 mm od L 30x30x3 mm. koji je pojačan plosnatim željezom 30x3. Oba okvira povezana su međusobno s 8 kom (po 4 sa svake strane). Sve čelićne elemente zaštititi minijem dva puta, prvi put u radionici i drugi put nakon ugradnje na licu mjesta. Sve prema detaljnom nacrtu, odnosno do sada ugrađenim panoima na bolnici. Obračun po komadu. | kom | 32 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja inox lima debljine 0,8 mm, razvijene širine 20 cm za zatvaranje dilatacija na objektu. U cijenu uključena ekspandirajuća protupožarna brtvila. Obračun po m1 komplet završene dilatacije.
| a) horizontalna dilatacija | m1 | 34 |  | 0
| b) vertikalna dilatacija | m1 | 17.6 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
X | SPUŠTENI STROPOVI
1 | Dobava i montaža metalnog spuštenog stropa u boji RAL 1015 s 3 mm zakošenim rubom, bez perforacije, u dimenziji 600x600x33. Ploče se postavlja na nevidljivu podkonstrukciju koja sadrži primarnu podkonstrukciju U profila, sekundarnu A profila i F rubne nosače. Tražena nosivost potkonstrukcije je min 7,4 kg/m2. Profili za ovjes ploča su slijedećih karakteristika: visina 42 mm, debljina 6 mm; čvrstoća na vlak 330 N/mm2; granica rastezljivosti 250 N/mm2 Ploče imaju funkciju „prozora“ tj. 20% stropa se otvara bez skidanja ploča. Ploče i rubni profili su u boji RAL 1015. Ploče prema ponašanju u požaru moraju biti u razredu A1 s koeficijentom upijanja zvuka αw = 0,10. Stropne ploče trebaju zadovoljavati slijedeće karakteristike: prema klasi čestične čistoće klasa ISO 3, bakteriološke čistoće B10, perivosti preko 500 ciklusa pranja prema ASTM D-4828. Moguće je pranje stropa s vodom pod pritiskom. U jediničnoj cijeni je cijena stropa do potpune funkcionalnosti i uljučujuči sav potreban dodatni materijal. Strop izvesti u cijelosti prema nacrtu spuštenog stropa. Obračun po m2 postavljenog stropa. . | m2 | 1776.368 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja čeone vertikalne zaokružnice spuštenog stropa od aluminijskog lima na denivelaciji različitih razina spuštenog stropa (denivelacija s 3,25 m na 3,00 m). Zaokružnicu izraditi od aluminijskog lima debljine 1 mm. Površinska obrada stropa je bojenje elektostatički u boji ostalog stropa (RAL 1015). Sve ostalo kao i prethodna stavka. | m1 | 118.3 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
XI | STOLARSKI RADOVI
1 | Izrada i ugradnja jednostrukih jednokrilnih zaokretnih punih čeličnih unutarnjih vrata zajedno s čeličnim dovratnikom. Vrata iz program za bolnice. Vrata izraditi od termički galvaniziranih čeličnih ploča pocinčanih s obje strane, te obraditi ektrolizom. Moraju imati dvostruku zvučnu (37 dB) i toplinsku izolaciju (1,0 W/m2K), moraju izvrsno prijanjati i imati trostranu brtvu i metlicu dole (bez praga).Moraju biti antikorozivno zaštićena. Krila vrata, termički galvanizirana premazana matiranom bojom sa završnim premazom lakom. Vratno krilo je puno, specijalne izvedbe dvoslojno, ukupne debljine 40 mm.
U obračun ulazi nabava i postavljanje brtve na spoju dovratnika i zida, postavljene u žlijeb dovratnika, odbojnici podni ili zidni. Dovratnik izrađen od dekapiranog lima debljine 2 mm je skošen, profiliran, sa žlijebom za brtvu, bolnički program. Okov je prvoklasni specijalne izrade iz programa za bolnice s dekorativnim ručkama i štitnicima, profilirana cilindrična brava s tri ključa i generalnim, grupnim ili glavnim ključem prema zahtijevu korisnika. Boja i ton po izboru projektanta u ton karti, odnosno RAL-u.
Sve komplet ugrađeno i pušteno u funkciju. Vrata pomoćnih prostorija i sanitarnih čvorova trebaju imati ventilacijsku rešetku, dole, veličine 22,5 x 12,5 cm od tvrdog aluminija.
| a) Vrata dim. svijetlog prolaza 561/2093 mm. Vrata s prestrujnom rešetkom 225x125 mm, dovratnik širine 10 cm. Shema otvora br. 1a. | kom | 4 |  | 0
| b) Vrata dim. svijetlog prolaza 686/2093 mm. Vrata s prestrujnom rešetkom 225x125 mm, dovratnik širine 10 cm. Shema otvora br. 2a. | kom | 31 |  | 0
| c) Vrata dim. svijetlog prolaza 811/2093 mm. Dovratnik širine 15 cm. Shema otvora br. 3. | kom | 18 |  | 0
| d) Vrata dim. svijetlog prolaza 811/2093 mm. Vrata s prestrujnom rešetkom 225x125 mm, dovratnik širine 15 cm. Shema otvora br. 3a. | kom | 5 |  | 0
| e) Vrata dim. svijetlog prolaza 811/2093 mm. Dovratnik širine 10 cm. Shema otvora br. 3b. | kom | 1 |  | 0
| f) Vrata dim. svijetlog prolaza 936/2093 mm. Dovratnik širine 15 cm. Shema otvora br. 4. | kom | 4 |  | 0
| g) Vrata dim. svijetlog prolaza 936/2093 mm. Vrata s prestrujnom rešetkom 225x125 mm, dovratnik širine 15 cm. Shema otvora br. 4a. | kom | 2 |  | 0
| h) Vrata dim. svijetlog prolaza 936/2093 mm. Dovratnik širine 20 cm. Shema otvora br. 4b. | kom | 1 |  | 0
| i) Vrata dim. svijetlog prolaza 1180/2093 mm. Dovratnik širine 15 cm. Shema otvora br. 5. | kom | 10 |  | 0
| j) Vrata dim. svijetlog prolaza 1180/2093 mm. Vrata s prestrujnom rešetkom 325x125 mm, dovratnik širine 15 cm. Shema otvora br. 5a. | kom | 1 |  | 0
| k)Vrata dim. svijetlog prolaza 1180/2093 mm. Vrata s prestrujnom rešetkom 325x125 mm, dovratnik širine 10 cm. Shema otvora br. 5b. | kom | 1 |  | 0
2 | Sve kao prethodna stavka samo simetrična dvokrilna ulazna vrata u odjele dimenzije 2350x2093. Vratno krilo dole puno, gornji dio vrata je ostakljen sa neprozirnim staklom. Gornji dio ostakljen. Shema otvora 6. | kom | 2 |  | 0
3 | Izrada, dobava i ugradnja instalacijskog panoa od panel ploče presvučene ultrapasom, s vratima za zatvaranje otvora između A-B stupa i prozora s zakošenim parapetom. Vrata panoa su polukružno zaobljena gore i dolje sa radijusom od 20 cm, opremljena cilindričnom bravicom, a služe za kontrolu instalacijskih vertikala. Sve prema detaljnom nacrtu, odnosno do sada ugrađenim panoima na bolnici. U cijenu uključiti zazidavanje dna otvora između stupova jednim redom šuplje opeke zidano na kant u produžnom mortu. Veličina 40-72 x 394 cm. Shema otvora instalacijskih šahtova 1. | kom | 16 |  | 0
4 | Izrada, dobava i ugradnja instalacijskog panoa od panel ploče presvučene ultrapasom, s vratima za zatvaranje otvora između A-B stupova. Vrata panoa su polukružno zaobljena gore i dolje sa radijusom od 20 cm, opremljena cilindričnom bravicom, a služe za kontrolu instalacijskih vertikala. Sve prema detaljnom nacrtu, odnosno do sada ugrađenim panoima na bolnici. U cijenu uključiti zazidavanje dna otvora između stupova jednim redom šuplje opeke zidano na kant u produžnom mortu. Veličina 40 x 394 cm. Shema otvora instalacijskih šahtova 2. | kom | 16 |  | 0
5 | Izrada, prijevoz i ugradnja jednokrilno zaokretnih punih (neostakljenih) specijalnih vrata sa ugrađenim olovni lim debljine 1,5mm, radi zaštite od zračenja. Izvedba vrata iz čeličnog lima, pocinčana, dovratnik završno obojan (plastifikacija), boja po izboru (RAL karta). Sa završnim profilom za obuhvat zida debljine 15 cm. Uz vrata se ugrađuje specijalna brava za RTG vrata, polucilindri i kvaka/kvaka. Suha ugradnja. Izjava o svojstvima proizvođača vrata.
| vrata dim 1180x2093. Shema otvora otpornih na RTG zračenje OL1. | kom | 1 |  | 0
| vrata dim 686x2093. Shema otvora otpornih na RTG zračenje OL2. | kom | 1 |  | 0
6 | Izrada, prijevoz i ugradnja fiksne stijene, u aluminijskoj izvedbi sa zaštitom protiv zračenja. Izvedba stijene iz čeličnih cijevi sa izolacijskim oblogama i pokrivnim profilima od tipskih aluminijskih profila, unutar profila ugrađuje se olovni lim debljine 1,5 mm. Završna obrada, plastifikacija u RAL-u po izboru iz standardne RAL-karte. Ostakljenje stijene izvodi se specijalnim staklom sa ekvivalentom olovnog lima 1,5 mm. Izrada stijene prema izmjeri na objektu. Izjava o svojstvima proizvođača. Fiksna stijena dim 110x100 cm. Shema otvora otpornih na RTG zračenje OL3. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
XII | RAZNI RADOVI I DOBAVE
1 | Protupožarno brtvljenje, certificiranim vatrootpornim sredstvima minimalne otpornosti na požar 90 min, prostora na granicama požarnih sektora u instalacijskim vertikalama između stupova. Brtvljenje se izvodi vatrozaštitnom žbukom. Rad mora izvesti ovlaštena tvrtka. Izvoditelj je dužan dati Izjavu o ugrađenom vatrootpornom materijalu na granicama požarnih sektora, sa tvorničkim certifikatom o vatrootpornosti, sa grafičkim prikazom pozicije i odgovarajućom fotodokumentacijom o izvedbi.
| otvor veličine do 0,2 m2 | kom | 3 |  | 0
| otvor veličine do 0,3 m2 | kom | 5 |  | 0
| otvor veličine do 0,4 m2 | kom | 7 |  | 0
2 | Protupožarno horizontalno brtvljenje certificiranim vatrootpornim sredstvima otpornosti na požar 90 min dilatacijskih fuga š = 100 mm. Brtvljenje se izvodi vatrozaštitnom pločom (kamena vuna), te vatrozaštitnim premazom. Mjesto brtvljenja se označava certificiranom naljepnicom. Sve ostalo kao i prethodna stavka. | m1 | 68 |  | 0
3 | Sve kao i prethodna stavka, samo protupožarno vertikalno brtvljenje dilatacijskih fuga. | m1 | 24 |  | 0
4 | Protupožarno brtvljenje certificiranim vatrootpornim sredstvima minimalne otpornosti na požar 90 min fuge između vatrootpornog zida i ploče, te vatrootpornog zida i poda širine 5 - 20 mm. Brtvljenje se izvodi intumescentnom vatrozaštitnom masom, te vatrozaštitnom pjenom. Mjesto se označava certificiranom naljepnicom. Sve ostalo kao i prethodna stavke. | m1 | 20 |  | 0
5 | Protupožarno brtvljenje, certificiranim vatrootpornim sredstvima minimalne otpornosti na požar 90 min, PVC gorivih cijevi na granicama požarnih sektora po instalacijskim vertikalama. Brtvljenje se izvodi vatrozaštitnom trakom, te intumescentnom vatrozaštitnom masom. Mjesto brtvljenja se označava certificiranom naljepnicom. Izvoditelj je dužan dati Izjavu o izvršenom protupožarnom brtvljenju na mjestima prolaza instalacija kroz granice požarnih sektora, s tvorničkim certifikatom o ugrađenom vatrootpornom materijalu, sa grafičkim prikazom pozicije i mjesta brtvljenja sa odgovarajućom fotodokumentacijom o izvedbi. | kom | 42 |  | 0
6 | Sve kao i prethodna stavka samo protupožarno brtvljenje vatrootpornim sredstvima PVC gorivih cijevi na prodoru kroz A-B ploču, između dva požarna sektora. Veličina rupa je Φ 60 mm za cijev Φ 5o mm do veličine rupe Φ130 za cijev Φ110 mm. | kom | 6 |  | 0
7 | Izrada elaborata o opremanju prostora propisanim znakovima sigurnosti. | komplet | 1 |  | 0
8 | Nabava i ugradnja zakonom propisanih natpisa i znakova upozorenja. | komplet | 1 |  | 0
9 | Ispitivanje svih gore navedenih požarnih brtvljenja od strane ovlaštene tvrtke i ishođenje pozitivnih uvjerenja. | komplet | 1 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja zidnih odbojnika kao zaštita od oštećenja. Štitnici od vinil-akrilne smole dim. 2x20 cm se postavljaju na dvije visine (45 i 90 cm). Lijepe se na zid. Obračun po m'. Izmjere uzeti na licu mjesta zbog izrade odgovarajućih dužina s potrebnim završnim elementima. | m1 | 368.15 |  | 0
| bočni završetci | kom | 162 |  | 0
11 | Kao prethodna savka samo kutne zaštite zidova visine 150 cm dim 60x60 mm. | kom | 10 |  | 0
12 | Nabava i ugradnja prvoklasne trakaste zavjese postavljene sa unutarnje strane prozora na fiksnu stropnu ploču. Uračunato dodatno fiksiranje i eventualna potkonstrukcija za za čvrsto i sigurno spajanje. Lagano i nesmetano podešavanje. Zavjesa je pomična horizontalno i pričvršćena za gornju vodilicu, sa okretanjem svake lamele oko vlastite osi. Boja i ton, kao i shema otvaranja, obično dvostrana, po izboru projektanta. Upotrebiti kvalitetan materijal koji se lako održava. Zavjesa se postavlja na prozor svijetle visine od 220 cm. Sve raditi kao po uzoru na dosada ugrađene zavjese u bolnici. Obračun po m2 kompletno završene zavjese. | m2 | 272.09 |  | 0
13 | Izrada i montaža aluminijskih žaluzina, tipa "venecijaner" na mjestima gdje se prozorska krila otvaraju. U cijenu ulazi mehanizam za vertikalno pokretanje, bočna vodilica, sa ugradnjom u prozorsko krilo sa unutarnje strane. Veličina krila prozora, odnosno ostakljena površina prostora, površina žaluzine je 50x 210 cm. Boja, ton, oblik i tip žaluzine po izboru Projektanta. Sve ostalo kao i prethodna stavka, a raditi kao i na ostalim do sada ugrađenim prozorima bolnice. Obračun po komadu žaluzine, komplet montirano i pušteno u finu i "meku" funkciju. | kom | 40 |  | 0
14 | Finalno čišćenje prije predaje objekta svih podova, zidova, staklenih površina, stropova. Obračun po m2 poda. | m2 | 1940 |  | 0
15 | Pranje sa vanjske strane stakala i čišćenje Al prozora. Prozori su djelomično fiksni, a djelomično otvarajući. Uračunati sve otežavajuće okolnosti. | m2 | 272.09 |  | 0
16 | Na poziciji A ugraditi automatska teleskopska klizna 2-krilna vrata (pogon i krila) pogodna za frekventnu uporabu i s certifikatom za ugradnju na evakuacijske puteve i izlaze za nuždu. Dimenzija svijetlog otvora je 1500 x 2100 mm.
Krila vrata, koja u otvorenom položaju otklize preko zida, izrađena su od konstrukcije tankih aluminijskih profila debljine 30 mm plastificiranih u RAL po izboru projektanta. Klizna krila automatskih teleskopskih vrata sadrže puni panel debljine 10 mm (5+5 mm).
Pogon automatskih vrata postavlja se na ravnu i čvrstu podlogu (čvrsti zid, greda ili stijena) visine od minimalno 100 mm, iznad svijetlog otvora i mora zadovoljavati uvjete koje propisuje norma EN 16005. Pogon posjeduje certifikat prema DIN 18650 i ima nosivost do 100 kg/krilu, a omogućava brzinu otvaranja krila do 0,9m/s. Mora imati mogućnost spajanja na vatrodojavu. U pogonu automatskih vrata koji je opremljen inteligentnim upravljačkim sklopom s mikroprocesorskim upravljanjem namijenjenim za evakuacijska vrata nalaze se 2 motora, zupčasti remen, samonadzirajuća elektronika za evakuacijska vrata i ostali dijelovi potrebni za funkcionalni rad. Pogon sadrži baterijski sustav za otvaranje u slučaju nestanka struje s inteligentnim napajanjem za nadzor kapaciteta baterije. Pogon automatskih vrata ukupne visine 145 mm prekriven je pokrovom izrađenim od aluminija (visina pokrova 130 mm) plastificira se u RAL boju po izboru projektanta.
Otvaranje vrata vrši se s vanjske strane pomoću tipkovnice s numeričkom zaporkom, a s unutarnje strane pomoću tipkala na lakat. U svrhu otvaranja vrata, potrebno je i na prijemnom pultu predvidjeti gumb za otvaranje predmetnih vrata kojim ovlašteno osoblje po potrebi može ista otvoriti. Pogon se obostrano oprema radarima s integriranom sigurnosnom zavjesom prema EN16005 s time da u smjeru evakuacije, na unutarnjoj strani pogona radar mora bitri samonadzirajući radar pogodan za ugradnju na evakuacijska vrata.
| Uz pogon, pored vratiju postavlja se programska sklopka kojom je moguće izvršiti izbor željenog načina rada: zaključano (vrata su zaključana i zatvorena), automatika (vrata se otvaraju s obje strane uz pomoć tipkala), izlaz (vrata se mogu otvoriti samo iznutra i služe za izlaz), otvoreno (trajno otvorena vrata). Za puštanje vrata u rad potrebno je osigurati napajanje električnom energijom od 230 V i osigurati prenaponsku zaštitu. Mjere kontrolirati pri gradnji, a detalje ovjeriti kod projektanta. | kom | 1 |  | 0
17 | Na poziciji B ugraditi automatska teleskopska klizna 2-krilna vrata (pogon i krila) pogodna za frekventnu uporabu i s certifikatom za ugradnju na evakuacijske puteve i izlaze za nuždu. Dimenzija svijetlog otvora je 1500 x 2100 mm.
Krila vrata, koja u otvorenom položaju otklize preko zida, izrađena su od konstrukcije tankih aluminijskih profila debljine 30 mm plastificiranih u RAL po izboru projektanta. Klizna krila automatskih teleskopskih vrata sadrže puni panel debljine 10 mm (5+5 mm).
Pogon automatskih vrata postavlja se na ravnu i čvrstu podlogu (čvrsti zid, greda ili stijena) visine od minimalno 100 mm, iznad svijetlog otvora i mora zadovoljavati uvjete koje propisuje norma EN 16005. Pogon koji posjeduje certifikat prema DIN 18650 ima nosivost do 100 kg/krilu, a omogućava brzinu otvaranja krila do 0,9m/s. Mora imati mogućnost spajanja na vatrodojavu. U pogonu automatskih vrata koji je opremljen inteligentnim upravljačkim sklopom s mikroprocesorskim upravljanjem nalazi se motor, zupčasti remen i ostali dijelovi potrebni za funkcionalni rad. Pogon sadrži baterijski sustav za otvaranje u slučaju nestanka struje s inteligentnim napajanjem za nadzor kapaciteta baterije. Pogon automatskih vrata ukupne visine 145 mm prekriven je pokrovom izrađenim od aluminija (visina pokrova 130 mm) plastificira se u RAL boju po izboru projektanta.
Otvaranje vrata vrši se s vanjske strane pomoću tipkovnice s numeričkom zaporkom, a s unutarnje strane pomoću tipkala na lakat. U svrhu otvaranja vrata, potrebno je i na prijemnom pultu predvidjeti gumb za otvaranje predmetnih vrata kojim ovlašteno osoblje po potrebi može ista otvoriti. Pogon se obostrano oprema radarima s integriranom sigurnosnom zavjesom prema EN16005, s time da u smjeru evakuacije, na unutarnjoj strani pogona radar mora bitri samonadzirajući radar pogodan za ugradnju na evakuacijska vrata.
| Uz pogon, pored vratiju postavlja se programska sklopka kojom je moguće izvršiti izbor željenog načina rada: zaključano (vrata su zaključana i zatvorena), automatika (vrata se otvaraju s obje strane uz pomoć tipkala), izlaz (vrata se mogu otvoriti samo iznutra i služe za izlaz), otvoreno (trajno otvorena vrata). Za puštanje vrata u rad potrebno je osigurati napajanje električnom energijom od 230 V i osigurati prenaponsku zaštitu. Mjere kontrolirati pri gradnji, a detalje ovjeriti kod projektanta. | kom | 1 |  | 0
18 | REANIMACIJA 1 (U PROSTORU ČEKAONICE – IZVAN RADNOG PROSTORA).
Na ulazu u prostor reanimacije ugraditi automatska klizna 2-krilna vrata (pogon i krila) pogodna za frekventnu uporabu i mogućnošću tihog rada zbog velikih kolica i klizne tračnice podložene gumom koju je moguće i zamijeniti. Dimenzija svijetlog otvora je 1400 x 2100 mm.
Krila vrata izrađena su od konstrukcije tankih aluminijskih profila debljine 30 mm plastificirano u RAL po izboru projektanta. Klizna krila automatskih vrata su ostakljena sigurnosnim laminiranim staklom s neprozirnom opal folijom ukupne debljine 10 mm (5+5 mm) i klize preko zida s vanjske strane ulaza u predmetni prostor. Kod vrata REANIMACIJE 1 (u prostoru čekaonice) prostor klizanja kliznih krila zaštititi ugradnjom dodatnih zaštitnih krila s mogućnošću zaokretnog otvaranja istih radi čišćenja.
Pogon automatskih vrata visine 100 mm postavlja se na ravnu i čvrstu podlogu (zid ili nosač) čija visina mora biti minimalno 70 mm, iznad svijetlog otvora. Posjeduje certifikat prema DIN 18650 i mora zadovoljavati uvjete koje propisuje norma EN 16005. Pogon ima nosivost do 100 kg/krilu, a omogućava brzinu otvaranja krila do 0,9m/s. Mora imati mogućnost spajanja na vatrodojavu. U pogonu automatskih vrata koji je opremljen inteligentnim upravljačkim sklopom s mikroprocesorskim upravljanjem nalaze se motor, zupčasti remen, napajanje i ostali dijelovi potrebni za funkcionalni rad. Pogon sadrži baterijski sustav za otvaranje u slučaju nestanka struje. Pogon je prekriven pokrovom izrađenim od aluminija plastificiran u RAL boji po izboru projektanta.
Otvaranje vrata vrši se i s unutarnje i vanjske strane pomoću tipkala na lakat. U skladu s normom EN16005 vrata je potrebno opremiti i senzorima s integriranom sigurnosnom zavjesom. Na prijemnom pultu ugraditi gumb za otvaranje vrata kojim ovlašteno osoblje po potrebi može ista otvoriti.
| Programska sklopka kojom je moguće izvršiti izbor željenog načina rada (zaključano, automatika, izlaz, otvoreno) postavlja se uz pogon pored vratiju. Za puštanje vrata u rad potrebno je osigurati napajanje električnom energijom od 230 V i osigurati prenaponsku zaštitu. Mjere kontrolirati pri gradnji, a detalje ovjeriti kod projektanta. Shema kliznih vrata C. | kom | 1 |  | 0
19 | REANIMACIJA 2 (U HODNIKU RADNOG PROSTORA).
Na ulazu u prostor reanimacije ugraditi automatska klizna 2-krilna vrata (pogon i krila) pogodna za frekventnu uporabu i mogućnošću tihog rada zbog velikih kolica i klizne tračnice podložene gumom koju je moguće i zamijeniti. Dimenzija svijetlog otvora je 1400 x 2100 mm.
Krila vrata izrađena su od konstrukcije tankih aluminijskih profila debljine 30 mm plastificirano u RAL po izboru projektanta. Klizna krila automatskih vrata su ostakljena sigurnosnim laminiranim staklom s neprozirnom opal folijom ukupne debljine 10 mm (5+5 mm) i klize preko zida s vanjske strane ulaza u predmetni prostor.
Pogon automatskih vrata visine 100 mm postavlja se na ravnu i čvrstu podlogu (zid ili nosač) čija visina mora biti minimalno 70 mm, iznad svijetlog otvora. Posjeduje certifikat prema DIN 18650 i mora zadovoljavati uvjete koje propisuje norma EN 16005. Pogon ima nosivost do 100 kg/krilu, a omogućava brzinu otvaranja krila do 0,9m/s. Mora imati mogućnost spajanja na vatrodojavu. U pogonu automatskih vrata koji je opremljen inteligentnim upravljačkim sklopom s mikroprocesorskim upravljanjem nalaze se motor, zupčasti remen, napajanje i ostali dijelovi potrebni za funkcionalni rad. Pogon sadrži baterijski sustav za otvaranje u slučaju nestanka struje. Pogon je prekriven pokrovom izrađenim od aluminija plastificiran u RAL boji po izboru projektanta.
Otvaranje vrata vrši se i s unutarnje i vanjske strane pomoću tipkala na lakat. U skladu s normom EN16005 vrata je potrebno opremiti i senzorima s integriranom sigurnosnom zavjesom. Na prijemnom pultu ugraditi gumb za otvaranje vrata kojim ovlašteno osoblje po potrebi može ista otvoriti.
| Programska sklopka kojom je moguće izvršiti izbor željenog načina rada (zaključano, automatika, izlaz, otvoreno) postavlja se uz pogon pored vratiju. Za puštanje vrata u rad potrebno je osigurati napajanje električnom energijom od 230 V i osigurati prenaponsku zaštitu. Mjere kontrolirati pri gradnji, a detalje ovjeriti kod projektanta. Shema kliznih vrata D. | kom | 1 |  | 0
20 | MALI ZAHVATI, PREDPROSTOR (ispred izolacije), IZOLACIJA, SUBAKUTNI 1, AKUTNI, SUBAKUTNI 2.
Na ulazu u predmetni prostor ugraditi automatska klizna 1-krilna vrata (pogon i krilo) pogodna za frekventnu uporabu i mogućnošću tihog rada zbog velikih kolica i klizne tračnice podložene gumom koju je moguće i zamijeniti. Dimenzija svijetlog otvora je 1200 x 2100 mm.
Krilo vrata izrađeno je od konstrukcije tankih aluminijskih profila debljine 30 mm plastificirano u RAL po izboru projektanta. Klizno krilo automatskih vrata ostakljeno je sigurnosnim laminiranim prozirnim staklom debljine 10 mm (5+5 mm) i klizi preko zida s vanjske strane ulaza u predmetni prostor (osim u prostoru izolacije).
Pogon automatskih vrata visine 100 mm postavlja se na ravnu i čvrstu podlogu (zid ili nosač) čija visina mora biti minimalno 70 mm, iznad svijetlog otvora. Posjeduje certifikat prema DIN 18650 i mora zadovoljavati uvjete koje propisuje norma EN 16005. Pogon ima nosivost do 100 kg/krilu, a omogućava brzinu otvaranja krila do 0,9m/s. Mora imati mogućnost spajanja na vatrodojavu. U pogonu automatskih vrata koji je opremljen inteligentnim upravljačkim sklopom s mikroprocesorskim upravljanjem nalaze se motor, zupčasti remen, napajanje i ostali dijelovi potrebni za funkcionalni rad. Pogon sadrži baterijski sustav za otvaranje u slučaju nestanka struje. Pogon visine max. 100 mm je prekriven pokrovom izrađenim od aluminija plastificiran u RAL boji po izboru projektanta.
Otvaranje vrata vrši se i s unutarnje i vanjske strane pomoću tipkala na lakat. U skladu s normom EN16005 vrata je potrebno opremiti i senzorima s integriranom sigurnosnom zavjesom.
| Programska sklopka kojom je moguće izvršiti izbor željenog načina rada (zaključano, automatika, izlaz, otvoreno) postavlja se uz pogon pored vratiju. Za puštanje vrata u rad potrebno je osigurati napajanje električnom energijom od 230 V i osigurati prenaponsku zaštitu. Mjere kontrolirati pri gradnji, a detalje ovjeriti kod projektanta. Shema kliznih vrata E. | kom | 6 |  | 0
21 | GLAVNI ULAZ – VJETROBRAN
Na svaku od fiksnih aluminijskih stijena ulaznog vjetrobrana ugraditi automatska klizna 2-krilna vrata (pogon i krila) pogodna za frekventnu uporabu i s certifikatom za ugradnju na evakuacijske puteve i izlaze za nuždu te mogućnošću tihog rada zbog velikih kolica i klizne tračnice podložene gumom koju je moguće i zamijeniti. Dimenzija svijetlog otvora je 2200 x 2290 mm.
Krila vrata izrađena su od konstrukcije tankih aluminijskih profila debljine 30 mm plastificirano u RAL po izboru projektanta. Klizna krila vanjskih automatskih vrata su ostakljena sigurnosnim IZO staklom debljine 22 mm (6+9+6 mm), a kod unutarnjih je to sigurnosno laminirano staklo debljine 10 mm (5+5 mm).
Pogon automatskih vrata visine 100 mm postavlja se na ravnu i čvrstu podlogu čija visina iznosi minimalno 70 mm, iznad svijetlog otvora i mora zadovoljavati uvjete koje propisuje norma EN 16005. Pogon koji posjeduje certifikat prema DIN 18650 ima nosivost do 100 kg/krilu, a omogućava brzinu otvaranja krila do 0,9m/s. Mora imati mogućnost spajanja na vatrodojavu. U pogonu automatskih vrata koji je opremljen inteligentnim upravljačkim sklopom s mikroprocesorskim upravljanjem namijenjenim za evakuacijska vrata nalaze se 2 motora, zupčasti remen, samonadzirajuća elektronika za evakuacijska vrata i ostali dijelovi potrebni za funkcionalni rad. Pogon vrata koja graniče s vanjskim prostorom sadrži i elektromehaničku bravu. Pogon sadrži baterijski sustav za otvaranje u slučaju nestanka struje s inteligentnim napajanjem za nadzor kapaciteta baterije. Pogon je prekriven pokrovom izrađenim od aluminija plastificiran u RAL boji po izboru projektanta.
Otvaranje vrata u dnevnom režimu vrši se i s unutarnje i vanjske strane pomoću radara (kombiniranog - sa sigurnosnom zavjesom i senzorom za pokret) s time da radar koji se postavlja u smjeru evakuacije mora biti samonadzirajući, pogodan za ugradnju na evakuaciskim vratima.
Za otvaranje u noćnom režimu s vanjske strane vanjskih vrata vjetrobrana za ovlašteni ulaz ugraditi tipkovnicu s numeričkom zaporkom te predvidjeti mogućnost spajanja vrata na portafon. Na prijemnom pultu ugraditi gumb za otvaranje vrata kojim osoblje odobrava pristup nakon identifikacije osoba putem portafona. Izlaz u noćnom režimu na vanjskim vratima je putem radara, a ulaz/izlaz na unutarnjim vratima se vrši putem radara.
| Uz pogon, pored vratiju postavlja se programska sklopka kojom je moguće izvršiti izbor željenog načina rada: zaključano (vrata su zaključana i zatvorena), automatika (vrata se otvaraju s obje strane uz pomoć radara ili sklopki), izlaz (vrata se mogu otvoriti samo iznutra i služe za izlaz), otvoreno (trajno otvorena vrata). Za puštanje vrata u rad potrebno je osigurati napajanje električnom energijom od 230 V i osigurati prenaponsku zaštitu. Mjere kontrolirati pri gradnji, a detalje ovjeriti kod projektanta. Sheme kliznih vrata F i G. | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
XIII | ČISTI PROSTORI
1 | Cleanroom zidni obložni Antibakterijski paneli za operacijske sale, bez vidljive podkonstrukcije. Obložni sendvič paneli za operacijske sale ukupne debljine 42 mm, obostrano obložen aluminijskim limom debljine 1.0 mm, plastificirano u RAL 9002, debljina boje 110 mikrona s dodatnim antibakterijskim slojem. Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva. Ispuna panela od kamene vune debljine 40 mm klase negorivosti A1 prema DIN 4102-1. Okvir panela izrađen od aluminijskog profila sa svim potrebnim ukručenjima. Panel je hermetic izvedbe. Svi spojevi kitani netoksičnim fungicidnim silikonskim kitom. Zrakotjesna izvedba za tlak do 100 Pa. Maksimalna visina panela je 4000 mm. Širine panela: 100, 300, 600, 900 i 1200 mm. | m2 | 280.8 |  | 0
| Cleanroom odsisni Antibakterijski kanal za operacijske sale, bez vidljive podkonstrukcije. Obložni sendvič kanal za operacijske sale ukupne debljine 42 mm, obostrano obložen aluminijskim limom debljine 1.0 mm, plastificirano u RAL 9002, debljina boje 110 mikrona s dodatnim antibakterijskim slojem. Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva. Ispuna kanala od kamene vune debljine 40 mm klase negorivosti A1 prema DIN 4102-1. Okvir panela izrađen od aluminijskog profila sa svim potrebnim ukručenjima. Panel je hermetic izvedbe. Svi spojevi kitani netoksičnim fungicidnim silikonskim kitom. Zrakotjesna izvedba za tlak do 100 Pa. Maksimalna visina panela je 4000 mm. Širine panela: 100, 300, 600, 900 i 1200 mm. | kom. | 2 |  | 0
Aluminijski podni profil za operacijske sale
| 35 x 100 mm | m | 70.2 |  | 0
| Aluminijski podni profil za operacijske sale sa radijusom, 62 x 100 mm | m | 70.2 |  | 0
| PVC holkeri za operacijske sale, za vertikalno spajanje zid/zid i horizontalno spajanje panela zid/strop. Holkeri se učvršćuju za kutni aluminijski profil koji se montira između spoja zid/zid i spoja zid/strop. | m | 157.2 |  | 0
| PVC kut za operacijske sale, za spoj zid-zid-strop. | kom | 62 |  | 0
| ALU kut za operacijske sale, prijelaz na vrata. | kom | 1 |  | 0
| Prodori u zidnim panelima panelima (utičnice , tipkala , prekidači, rešetke….) | kom. | 66 |  | 0
| UKUPNO ZIDNI PANELI ZA OPERACIJSKE SALE: | kpl. | 1 |  | 0
STAKLENE STIJENE I PROZORI ZA OPERACIJSKE SALE
2 | Cleanroom staklena stijena za operacijske sale CRGW 62, Okvir staklene stijene izrađen od aluminijskog profila RAL 9002. Staklo dvoslojno laminirano debljine 8 do 10 mm ovisno o visini zida . Maksimalna visina staklene stijene je 3000 mm. Svi spojevi kitani netoksičnim fungicidnim silikonskim kitom.U cijenu uključena kompletna podkonstrukcija sa svim spojnim i montažnim priborom. Zrakotjesna izvedba za tlak do 100 Pa. Oznaka proizvoda: CRGW 62
| Shema otvora: CRGW 62a | m2 | 6.96 |  | 0
| Shema otvora: CRGW 62b | m2 | 4.18 |  | 0
| shema otvora: CRGW 62c | m2 | 1.98 |  | 0
Prozor za operacijske sale shema otvora CRW 42/62 AL. Prozori za operacijske sale izrađeni prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Prozor je izrađen od dvostrukog stakla 6 + 6 mm. Okvir prozora izrađen od aluminijskg profila sa silikagelom protiv vlage. Ukupna debljina prozora jednaka debljini zida.
| Dimenzija: 600x900 / 42 mm | kom. | 2 |  | 0
| UKUPNO STAKLENE STIJENE I PROZORI ZA OPERACIJSKE SALE: | kpl. | 1 |  | 0
VRATA ZA OPERACIJSKE SALE
3 | Clean room jednokrilna okretna vrata. Jednokrilna okretna vrata za operacijske sale ,izrađena prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Dovratnik izrađen od aluminijskog profila iste debljine kao i zidni panel (62 mm). Krilo izrađeno od aluminijskog lima debljine 1.0 mm, plastificirano u RAL 9002, debljina boje 110 mikrona, sa svim potrebnim ukrućenjima. Ispuna od aluminijskog saća debljine 60 mm. Kugle i panti izrađeni od inoxa. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata ( radi održavanja tlaka u prostoru). Zrakotjesna izvedba za tlak do 100 Pa. Svijetli otvor vrata je 120mm uži i 60mm niži od nazivne mjere. Izgled prema shemi CRD AB 42 AL RW
| Dimenzija: 800x2200 / 62 mm | kom. | 4 |  | 0
| Mehanizam za automatsko otvaranje / zatvaranje sa senzorima i tipkalima | kpl. | 4 |  | 0
| Odbojnik za vrata - zidni | kom. | 4 |  | 0
| Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva. | kpl. | 1 |  | 0
Clean room dvokrilna okretna vrata. Dvokrilna okretna vrata za operacijske sale, izrađena prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Dovratnik izrađen od aluminijskog profila iste debljine kao i zidni panel (62 mm). Krilo izrađeno od aluminijskog lima debljine 1.0 mm, plastificirano u RAL 9002, debljina boje 110 mikrona, sa svim potrebnim ukručenjima. Ispuna od aluminijskog saća debljine 60 mm. Kugle i panti izrađeni od inoxa. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata ( radi održavanja tlaka u prostoru). Zrakotjesna izvedba za tlak do 100 Pa. Svijetli otvor vrata je 120mm uži i 60mm niži od nazivne mjere. Izgled prema shemi CRD AB 42 AL RW
| Dimenzija: 1400x2200 / 62 mm | kom. | 2 |  | 0
| Mehanizam za automatsko otvaranje / zatvaranje sa senzorima i tipkalima | kpl. | 2 |  | 0
| Odbojnik za vrata - zidni | kom. | 4 |  | 0
| Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva. | kpl. | 2 |  | 0
| Hidraulični zatvarač za zatvaranje vrata u čistim prostorima. Zatvarač vrata proizveden je iz lakih aluminiskih profila. Rad zatvarača zasniva se na hidrauličkom principu. Početna i konačna brzina zatvaranja mogu biti odvojeno podešene. | kom. | 2 |  | 0
Cleanroom automatska jednokrilna klizna vrata. Krilo vrata ukupne debljine 62 mm, izrađeno od Al. lima 1,0 mm, plastificirano u RAL 9002. Dovratnik vrata izrađen od alumijskog profila. Vrata opremljena sa vodilicom i elektromotornim pogonom za automatsko upravljanje vratima, električnom cilindar bravom te tasterom na zidu i tasterom za otvaranje na lakat. Rukohvati na vratima izrađeni od inox lima. Ispuna od stiropora ili kamene vune, debljine 40 mm. Vrata su opremeljena sa automatskim kliznim sustavom. Sa svake strane vrata ugrađuje se tipkalo za otvaranja vrata (ulaz / izlaz). Izgled prema shemi CRDS AB 42 AL RW
| Dimenzija: 900x2200 / 42 mm | kom. | 2 |  | 0
| Prozor sa dvostrukim staklom 6 + 6 mm: 400 x 700 / 42 mm | kom. | 1 |  | 0
| Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva. | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO VRATA ZA OPERACIJSKE SALE: | kpl. | 1 |  | 0
STROP ZA OPERACIJSKE SALE
4 | Cleanroom prohodni antibakterijski stropni paneli za operacijske sale, bez vidljive podkonstrukcije. Stropni sendvič paneli za čiste prostore ukupne debljine 42 mm, obostrano obložen aluminijskim limom debljine 1.0 mm, plastificirano u RAL 9002, debljina boje 110 mikrona s dodatnim antibakterijskim slojem . Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva. Ispuna panela od kamene vune debljine 40 mm klase negorivosti A1 prema DIN 4102-1. Okvir panela izrađen od aluminijskog profila sa svim potrebnim ukručenjima. Panel je hermetic izvedbe. Standardni raster stropnih panela 1200 x 2400 mm. Svi spojevi kitani netoksičnim fungicidnim silikonskim kitom. Zrakotjesna izvedba za tlak do 100 Pa. Izgled prema shemi CRCPAN AB 42 AL RW | m2 | 97.21 |  | 0
| Prodori u stropnim panelima (lampe , distributeri vatrodojava, WFI…) | kom. | 8 |  | 0
| UKUPNO STROP ZA OPERACIJSKE SALE: | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO ČISTI PROSTORI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA: :
I | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | IZOLACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | KAMENARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V | PODNE I ZIDNE OBLOGE |  |  |  | 0
VI | GIPS-KARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
VII | ALUMINIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
VIII | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
IX | BRAVARSKO - LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
X | SPUŠTENI STROPOVI |  |  |  | 0
XI | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
XII | RAZNI RADOVI I DOBAVE |  |  |  | 0
XIII | ČISTI PROSTORI |  |  |  | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI: |  |  |  | 0
Troškovnik elektroinstalacija:
OB Dubrovnik, objekt "B" +/- 0,00 (prizemlje) - OHBP -
odjel objedinjenog hitnog bolničkog prijema
OPĆI UVJETI
Za sve stavke troškovnika u kojima nije posebno navedeno, podrazumjeva se: - nabava, doprema do gradilišta, eventualno skladištenje te ugradnja specificiranog materijala, odnosno sklopa ili uređaja, uključujući sve potrebne operacije do pune funkcionalnosti - izrada svih pomoćnih građevinsko-obrtničkih radova na svim podlogama koja uključuju: izrada utora za vodove, zaštitne cijevi, izradu udubljenja za sve tipove razdjeljnika, razvodnih i ostalih kutija, mikroinstalacijskih elemenata i svjetiljki,izrade proboje zidova,ploča,greda,kao i građevinska sanacija zapunjanja šupljina demontirane opreme, -sav potrebni sitni nespecificirani spojni i montažni materijal (vijci, tiple, obujmice, spojnice za PVC cijevi, nosači kabelskih vodova, vezice, gips, razvodne kutije i sl.) - sitni spojni, pričvrsni i ostali materijal (za sve tri sekcije razvodnih ormara,relejne kutije,spojne kutije slabe struje i sl.),što uključuje:ožičenje svih presjeka uključivo tuljci i stopice,perf. plastični kanali,N i PE sabirnice s N-oznakama,tropolne sabirnice L1,L2,L3 16 A s bočnim poklopcima,redne stezaljke svih presjeka s numeracijom i krajnjim držačima,montažne DIN šine,PVC vezice, vijci i sl.,označne tiskane naljepnice (upozorenja, elemenata, krugova),tiskana jednopolna shema izvedenog stanja u PVC džepu na vratima -sva potrebna električna spajanja do pune funkcionalnosti uključujući sav spojni i montažni materijal (izolirane stopice i tuljci, Cu/Sn stopice, vijci, RTV/Sat konektori 7-11 mm, PVC cijevi svih vrsta, izolir trake, epoksi smole za vanjsku i eventualno unutarnju rasvjetu i termiku, bitumenski premazi i sl. - svi pripadni pripremni odnosno završni radovi uključujući čišćenja, odnošenja viška i zaostalog materijala. Instalacije moraju biti izvedene u skladu sa važećim hrvatskim pravilnicima i normama. Sva oprema mora biti certificirana od strane mjerodavnih hrvatskih pravnih subjekata i mora imati prateću dokumentaciju na hrvatskom jeziku.Izvoditelj radova dužan je po završetku radova dostaviti Investitoru upute za rukovanje i održavanje instalacija i uređaja,jamstvene listove te izjave o svojstvima, sve navedeno na hrvatskom jeziku.
Prije početka radova treba odrediti točnu trasu kabela, a tek onda početi s polaganjem kabela i izvođenjem instalacija. Kod tog treba paziti na propisani razmak u odnosu na druge objekte odnosno instalacije.Sav korišteni materijal kod izvođenja instalacija mora odgovarati postojećim propisima i standardima, kao i popisu u troškovniku.Izvoditelj radova mora prilikom tehničkog prijema objekta dostaviti sve potrebne dokaze kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala, te izvedbenu dokumentaciju.Tijekom izvođenja radova izvoditelj je dužan da sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati Investitoru projekt stvarno izvedenog stanja.Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije predviđeno narudžba materijala obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda uključujući istovar, skladištenje i otpremu do mjesta ugradnje.Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti atest o ispravnosti i kvaliteti, od ovlaštene organizacije.Investitoru stoji na raspolaganju da ograniči, proširi ili potpuno ukine pojedine pozicije.Ako drugačije nije dogovoreno, izvoditelj treba, bez posebnih zahtjeva, čistiti svoje radno mjesto.Izvoditelj mora u tijeku gradnje iz radilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.Pri izvođenju radova izvoditelj je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na objektu,poglavito radovima ostalih struka, Rušenje i siječenje čelicnih armirano betonskih greda i stupova ne smije se vršiti bez znanja i odobrenja nadzornog organa za ove radove.Svaki izvoditelj ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlaštena organizacija. Troškove ispitivanja snosi Izvođač.
OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Kabeli promjera do 40mm polažu se ručno. Veći kabeli polažu se uz pomoć motovitla, koje ima kontrolirano natezanje i s kojim rukuje ovlaštena osoba.Putevi kabelskih trase su odabrani tako da ne smetaju drugim instalacijama i da nema rizika od oštećenja. Kabeli moraju biti položeni u definirane trase. U slučaju odstupanja od projektirane trase polaganja obvezatno se mora dobiti odobrenje.Kod skladištenja i rukovanja kabelima obvezatno se pridržavati uputa proizvođača. Time će se izbjeći eventualna oštečenja kabela za vrijeme velike hladnoće. Temperatura kabela spremnog za polaganje i ambijet gdje se polaže treba biti temperature oko 5°C.Također treba paziti da ne dolazi do nedozvoljenog savijanja i uvijanja kabela glede oštećenja izolacije. U slučaju eventualnog oštećenja obvezatno obavjestiti odgovornu osobu nadzora.Savijanje kabela ne smije biti veće nego što to dozvoljava proizvođač kabela.Kao pomagala kod polaganju kabela može se koristiti alat koji je proizveden za tu svrhu.Nakon presjecanja kabela krajeve kabela obvezatno zapečatiti glede vlažnosti odg. kebelskom navlakom.Kabeli moraju biti položeni u cjelosti, osim ako je dužina polaganja veća od tvorničke dužine kabela na bubnju.Tamo gdje kabeli prolaze kroz podove ili sl. trebaju biti mehanički zaštićeni polaganjem u odg. cijevi ili kanale.Tamo gdje kabeli prolaze kroz plinske, prašnjave ili požarne barijere, zatim kroz prostore s nadtlakom ili kroz prostore s zonama opasnosti i sl., obvezatno se moraju zabrtviti navedeni prolazi odgovarajuceim zaštitnim sredstvima.Svaki kabel treba biti položen tako da ne dolazi do dodatnog i nedozvoljenjog naprezanja na priključnim mjestima (redne stezaljke opreme i sl.).Za smanjenje el. smetnji potrebno je da elektronski i signalni vodiči budu odvojeno položeni. Razmak između paralelno položenih vodova ne smjije biti manji od 300 mm. Križanje kabela izbjegavati. Za slučaj križanja kabela obvezatno to izvesti pod pravim kutem.
Polaganje kabela se izvodi na odg. Ijestvičastim trasama i kabelskim policama.Kabelske police trebaju biti položene što više ravnomjernije, s potrebnim brojem konzola i nosača, zavisno o širini i nosivosti trase.Povezivanje elemenata trase izvesti odg. tvorničkim tipskim elementima.Za slučaj da se elementi povezivanja rade na licu mjesta tada moraju biti iste kakvoće kao tvornički proizvodi. Kabelske trase-police mogu se rezati na punim dijelovima. Poslije rezanja potrebno je iste površine obraditi i premazati odg. zaštitnim sredstvima.Elemente trase treba kvalitetno povezati glede vodljivosti odnosno izjednačenja potencijala.Maksimalni razmak između nosača kabelskih trasa mora biti u okviru preporučenih granica od strane proizvođača, kako ne bi došlo do deformacije istih.U čistim prostorima kabelske police traba izvesti tako da se onemogući skupljanja prašine, a tamo gdje to nije moguće treba postaviti poklopce.Kabeli većih presjeka spajaju se odg. kabelskim glavama, pri tome koristiti odg. alat koji sprečava deformaciju i oštećenje kabela.Upravljački kabeli i kabeli manjih presjeka spajaju se izravno na rednu stezaljku ili .sl. Vodiči moraju biti položeni što ravnije.Križanje i upetljavanje kabela nije dozvoljeno.Prije spajanje kabela potrebno je provjeriti dali je kabel korektno položen.Treba obratiti pažnju na ispravnost obilježavanja kabela. Svaka naknadna korekcija faze glede smjera vrtnje treba biti izvedena na priključnim kutijama.Svi rezervni kabeli trebaju biti priključeni na odg. redne stezaljke i uzemijeni na oba kraja.Samo jedan vodič se spaja na odg. jednu rednu stezalju. Za slučaj spajanja više paralelnih vodiča koristiti odg. nove redne stezaljke i spojnike-premosnike.Uvodnice trebaju biti uglavnom nemetalne da bi se sprečila pojava lutajućih struja. Kod uvoda kabela u opremu (aparati, raz. ormari, raz. kutije i sl.) obvezatno zadržati stupanj mehaničke zaštite predmetne opreme.Neiskorišteni kabelske ulaze obvezatno zabrtviti odg. vijčanim čepovima ili sl., a pri tome poštivati odg. stupanj mehaničke zaštite.Na mjestima gdje se očekuje povećano zagrijavanja treba koristiti odg. uvodnice i izolacijske materijale koji su otporni na povećanu temperaturu (više od 105°C).Svi kabeli biti će označeni odg. neljepivim kabelskim vrpcama i to na oba kraja.Vodovi energetskih kabela trebaju biti odg. boje. Isto se odnosi i na spojnice i priključne stezaljke.Vodiči upravljačkih, kontrolnih i signalnih kabela trebaju se označiti kod svakog priključnog mjesta prema pripadajučim crtežima i tablicama.
U jediničnu cijenu troškovničkih stavki ukalkulirati dolje navedena ispitivanja:
POPIS ISPITIVANJA I ATESTA ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE NISKOG NAPONA
Po završetu radova je potrebno dostaviti sljedeću dokumetaciju:
1. Provjera pregledom
2. Atest i certifikati ugrađene opreme i kabela
3. Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije
4. Atest o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa
5. Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira
6. Atest o izvršenom mjerenju jakosti rasvjete
7. Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju
8. Reviziona knjiga gromobranske instalacije
9. Atest o ispravnom funkcioniranju sustava za dojavu požara
10. Atest o sustavu za zaštitu od udara munje
POPIS ISPITIVANJA I ATESTA SLABE STRUJE
Po završetu radova je potrebno dostaviti sljedeću dokumetaciju:
1. Provjera pregledom
2. Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije
3. Atest o mjerenju gušenja instalacije
4. Funkcionalno ispitivanje
01. | Radovi demontaže zatečenih instalacija i opreme, osiguranje funkcioniranja dijela postojećih instalacija i opreme
Napomena:
Dio zatečenih instalacija i opreme u zoni radova će se nakon odspajanja zadržati za ponovnu upotrebu prema aktualnom projektu, a dio koji je od vitalnog značaja za susjedne zone bolnice će biti sačuvan i odmah prilagođen za nastavak funkcioniranja - praktički bez prekida.
01. | Deaktiviranje na strani izvora te odspajanja s postojećih ee razdijelnika iz predmetne zone zahvata svih napojnih vodova, savijanje istih u najmanje moguće šlinge te postavljanje sa zaštićivanjem od oštećenja na stropnim pozicija u blizini njihovog ulaska u zonu. Na tim pozicijama rečene šlinge će se zadržati do ponovnog stavljanja u funkciju prema aktualnom projektu.
- | razdjelnik dimenzija 60x120x20cm,napojnih vodova NYY 4x35 mm2+H07V-R 1x35 mm2-agregat, zadržava se cca 80 m voda | kom | 2 |  | 0
- | razdjelnik dimenzija 60x120x20,napojnih vodova NYY 4x25 mm2+H07V-R 1x25 mm2-mreža, zadržava se cca 80 m voda | kom | 2 |  | 0
| Stavka 01: | kompl. | 1 |  | 0
02. | Osiguravanje funkcioniranja vitalnih komunikacijskih linija s postojećeg zidnog-podstropnog tk razdijelnika predmetne zone i to za zonu transfuzije (etaža ispod) i zonu operacijskog bloka (etaža iznad), uz prethodno identificiranje rečenih linija. Za ovu svrhu postojeći tk razdijelnik (dimenzija 60x60x80cm-50 izvoda UTP Cat 6e voda) zaštititi od oštećenja i prekida funkcioniranja tijekom izvođenja radova. Potom razdijelnik trajno pozicionirati na zidu-pod stropom.
| Sva radove izvoditi u suradnji s tehničkom službom OB Dubrovnik i u terminima isključivo odobrenim od uprave OB Dubrovnik. | kom | 1 |  | 0
03. | Odspajanja s postojećeg tf razdijelnika(dimenzija 20x40x10 cm s rastavnim letvicama 10''- 3 kom) predmetne zone višeparičnog tf voda J-Y(St)Y 20x2x0,6 mm (60 m), savijanje istog u najmanju moguću šlingu te postavljanje sa zaštićivanjem od oštećenja na stropnoj poziciji u blizini njegovog ulaska u zonu. Na toj poziciji rečena šlinga će se zadržati do ponovnog stavljanja u funkciju prema aktualnom projektu. | kom | 1 |  | 0
04. | Odspajanje i demontaža svih ostalih vidljivih komunikacijskih vodova predmetne zone s odnošenjem na lokalni deponij:
- | J-Y(St)Y 20x2x0,6 mm. | ml. | 200 |  | 0
- | Instalacijski tk vodovi, UTP Cat.6 4x2x0,57 mm | ml. | 800 |  | 0
| Stavka 04: | kompl. | 1 |  | 0
05. | Programsko anuliranje svih zatečenih elemenata instalacije dojave požara u predmetnoj zoni odjela te njihovo odspajanje, demontaža i pohrana na sigurno mjesto do ponovne ugradnje i stavljanja u funkciju:
- | optički javljač s podnožjem | kom | 95 |  | 0
- | ručni javljač | kom | 6 |  | 0
- | sirena | kom | 1 |  | 0
- | paralelni indikator | kom | 8 |  | 0
| Stavka 05: | kompl. | 1 |  | 0
06. | Odspajanje i demontaža svih vidljivih zatečenih vodova instalacije dojave požara u predmetnoj zoni s odnošenjem na lokalni deponij. | ml. | 950 |  | 0
07. | Skidanje svih ostalih zatečenih vidljivih instalacijskih vodova unutar predmetne zone te odvoz na lokalni deponij.
- | vodovi sličnih presjeka od NYM 3x1,5 mm2 do NYM 3x4 mm2 | ml. | 2500 |  | 0
- | vodovi sličnih presjeka odNYM 5x1,5 mm2 do NYM 5x6 mm2 | ml. | 400 |  | 0
| Stavka 07: | kompl. | 1 |  | 0
08. | Odspajanje, demontaža i zapisnička predaja Investitoru sve zatečene električne opreme unutar predmetne zone.
- | prekidači i utičnice | kom | 200 |  | 0
- | svjetiljke | kom | 280 |  | 0
| Stavka 08: | kompl. | 1 |  | 0
09. | Skidanje dijela lamela rasterskih spuštenih stropova u zonama trasa priključnih vodova (dijelovi bolnice koji redovno funkcioniraju 60 m2), radi omogućavanja polaganja novih vodova iznad spuštenih stropova te njihovo vraćanje nakon polaganja vodova. | kpl | 1 |  | 0
01. | Radovi demontaže zatečenih instalacija i opreme, osiguranje funkcioniranja dijela postojećih instalacija i opreme - ukupno: |  |  |  | 0
02. | Ee razdijelnici, vodovi glavnog i instalacijskog ee razvoda te upravljačko-signalizacijski vodovi
Napomena:
Kao što je rečeno u poglavlju 01, dio glavnih napojnih vodova će se zadržati u zoni zahvata i ponovno upotrijebiti za glavni razvod prema aktualnom projektu.
01. | Dogradnja izvoda u RPpost.-A, za napajanje agregatske sekcije novog razdijelnika podstanice, RPB1-A. Izvodi su u formi osigurača-rastavljača NH000, s nožastim ulošcima 3x 35A gG. Uključivo ožičenje i sav sitni spojni i montažni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
02. | Kontrola/priprema postojećih nn izvoda te spajanje vodova glavnog ee razvoda odjela OHBP i pripadajuće toplinske podstanice. Uključen sav sitni spojni i montažni materijal.
02.-1 | Izvod NH0 3x 100 A gG, u nn polju N+03 u TS1. Za napajanje mrežne sekcije novog razdijelnika podstanice, RPB1. | kompl. | 1 |  | 0
02.-2 | Izvodi NH0 3x 50 A gG, oznake RTPR1 i RTPR2, u mrežnoj sekciji razdijelnika (stare oznake GRT) u suterenu objekta B. Za napajanje mrežnih sekcija novih razdijelnika RB12 i RB13 odjela OHBP. | kompl. | 2 |  | 0
02.-3 | Izvodi NH0 3x 63 A gG, oznake RTPR1 i RTPR2, u agregatskoj sekciji razdijelnika (stare oznake GRT) u suterenu objekta B. Za napajanje agregatskih sekcija novih razdijelnika RB12 i RB13 odjela OHBP. | kompl. | 2 |  | 0
02.-4 | Izvod NH0 3x 50 A gG, oznake RTPR3, u mrežnoj sekciji razdijelnika (stare oznake GRT) u suterenu objekta B. Za napajanje RTG uređaja odjela OHBP. | kompl. | 1 |  | 0
03. | Razdijelnik RB11, kojeg čine slijedeći elementi:
- | Ormar metalni - standardno antikorozivno zaštićen bojanjem prahom i stvrdnjavanjem boje u termičkoj komori, u svijetlo sivoj nijansi, trosekcijski, samostojeći, IP41, s trima neprozirnim vratima s po min. dvije patent bravice, sa stražnjom ugradnom pločom za slaganje elemenata na DIN šine, s uvodom vodova odozgo preko širokih otvora koji se konačno brtve vatrootpornom pjenom, dimenzija cca šxvxd 240x270x40 cm, za smještaj slijedeće opreme: (Uključena skidljiva limena, na isti način kao i ormar obojana, U - obloga zone vodova od vrha ormara do stropa, širine 240 cm, dubine 10 cm i visine 30 cm, sa svim bravarskim podkonstrukcijama.) | kom. | 1 |  | 0
Mrežna sekcija:
- | Osigurač-rastavljač D02, 3p, s rastalnim ulošcima gG 50A. | kompl. | 1 |  | 0
- | Odvodnik prenapona, 0,275kV, 40 kA/polu, za impuls 8/20, tip 2, za TN-S sustav razvoda (3x L-N, 1x N-PE), s izmjenjivim ulošcima i indikacijom prorade. | kompl. | 1 |  | 0
- | Kompaktni zaštitni prekidač 63A, 3p, s termičkim, magnetskim i daljinskim okidačem (230 V), 50kA. | kom | 1 |  | 0
- | ZSS 25/0,3 A, 4p. | kom. | 11 |  | 0
- | KZP B16/0,03 A, 2p, Iks=10kA. | kom. | 29 |  | 0
- | Automatski instalacijski prekidač Iks=10kA: |  |  |  | 0
| - B06 A. | kom. | 1 |  | 0
| - B06 A/3p. | kom. | 1 |  | 0
| - B10 A/3p. | kom. | 11 |  | 0
- | Bistabilni relej, upravljanje 230V, 2xCO 230V/16A. | kom. | 3 |  | 0
- | Signalna tinjalica 230 V, fiv 22 mm, zelena: | kom. | 3 |  | 0
| Agregatska sekcija: |  |  |  | 0
- | Osigurač-rastavljač D03, 1p, s rastalnim ulošcima gG 80A. | kompl. | 2 |  | 0
- | Osigurač-rastavljač D02, 3p, s rastalnim ulošcima gG 50A. | kompl. | 1 |  | 0
- | Odvodnik prenapona, 0,275kV, 40 kA/polu, za impuls 8/20, tip 2, za TN-S sustav razvoda (3x L-N, 1x N-PE), s izmjenjivim ulošcima i indikacijom prorade. | kompl. | 1 |  | 0
- | Kompaktni zaštitni prekidač 63A, 3p, s termičkim, magnetskim i daljinskim okidačem (230 V), 50kA. | kom | 1 |  | 0
- | ZSS 25/0,3 A, 4p. | kom. | 4 |  | 0
- | KZP B10/0,03 A, 2p, Iks=10kA. | kom. | 7 |  | 0
- | KZP B16/0,03 A, 2p, Iks=10kA. | kom. | 18 |  | 0
Automatski instalacijski prekidač Iks=10kA:
| - B06 A. | kom. | 1 |  | 0
| - B06 A/3p. | kom. | 1 |  | 0
| - B10 A/3p. | kom. | 4 |  | 0
- | Bistabilni relej, upravljanje 230V, 2xCO 230V/16A. | kom. | 4 |  | 0
- | Signalna tinjalica 230 V, fiv 22 mm, zelena: | kom. | 3 |  | 0
UPS sekcija:
- | Osigurač-rastavljač D03, 1p, s rastalnim ulošcima gG 80A. | kompl. | 1 |  | 0
- | Osigurač-rastavljač D02, 1p, s rastalnim ulošcima gG 63A. | kompl. | 2 |  | 0
- | Odvodnik prenapona, 0,275kV, 40 kA/polu, za impuls 8/20, tip 2, za TN-S sustav razvoda (1x L-N, 1x N-PE), s izmjenjivim ulošcima i indikacijom prorade. | kompl. | 1 |  | 0
- | Preklopka u formi autom. inst. prekidača, za DIN šinu, 80 A, 1-0-2, 2p. | kom | 1 |  | 0
- | Isklopnik u formi autom. inst. prekidača, za DIN šinu, 80 A, 0-1, 1p. | kom | 1 |  | 0
- | Okidač za daljinski isklop isklopnika 80 A, kao prigradni blok, upravljanje 230V, 10A +1xCO 10A. | kom. | 1 |  | 0
- | KZP C06/0,03 A, 2p, Iks=10kA. | kom. | 1 |  | 0
Automatski instalacijski prekidač Iks=10kA:
| - B06 A. | kom. | 1 |  | 0
(U razdijelnik se ugrađuje i spaja (pod nadzorom izvođača zaduženog za razdijelnik) 1x Izl. modul instalacije dojave požara, od strane izvođača dojave požara.)
| Stavka 03: | kompl. | 1 |  | 0
04. | Razdijelnik RB12, kojeg čine slijedeći elementi:
- | Ormar metalni - standardno antikorozivno zaštićen bojanjem prahom i stvrdnjavanjem boje u termičkoj komori, u svijetlo sivoj nijansi, trosekcijski, samostojeći, IP41, s trima neprozirnim vratima s po min. dvije patent bravice, sa stražnjom ugradnom pločom za slaganje elemenata na DIN šine, s uvodom vodova odozgo preko širokih otvora koji se konačno brtve vatrootpornom pjenom, dimenzija cca šxvxd 190x270x50 cm, za smještaj slijedeće opreme: (Uključena skidljiva limena, na isti način kao i ormar obojana, U - obloga zone vodova od vrha ormara do stropa, širine 190 cm, dubine 10 cm i visine 30 cm, sa svim bravarskim podkonstrukcijama.) | kom. | 1 |  | 0
| Mrežna sekcija: |  |  |  | 0
- | Osigurač-rastavljač D02, 3p, s rastalnim ulošcima gG 40A. | kompl. | 1 |  | 0
- | Odvodnik prenapona, 0,275kV, 40 kA/polu, za impuls 8/20, tip 2, za TN-S sustav razvoda (3x L-N, 1x N-PE), s izmjenjivim ulošcima i indikacijom prorade. | kompl. | 1 |  | 0
- | Kompaktni zaštitni prekidač 50A, 3p, s termičkim, magnetskim i daljinskim okidačem (230 V), 50kA. | kom | 1 |  | 0
- | ZSS 25/0,3 A, 4p. | kom. | 6 |  | 0
- | KZP B10/0,03 A, 2p, Iks=10kA. | kom. | 1 |  | 0
- | KZP B16/0,03 A, 2p, Iks=10kA. | kom. | 23 |  | 0
- | Automatski instalacijski prekidač Iks=10kA:
| - B06 A. | kom. | 1 |  | 0
| - B06 A/3p. | kom. | 1 |  | 0
| - B10 A/3p. | kom. | 6 |  | 0
- | Bistabilni relej, upravljanje 230V, 2xCO 230V/16A. | kom. | 2 |  | 0
- | Signalna tinjalica 230 V, fiv 22 mm, zelena: | kom. | 3 |  | 0
Agregatska sekcija:
- | Osigurač-rastavljač D03, 1p, s rastalnim ulošcima gG 80A. | kompl. | 2 |  | 0
- | Osigurač-rastavljač D02, 3p, s rastalnim ulošcima gG 50A. | kompl. | 1 |  | 0
- | Osigurač-rastavljač D02, 1p, s rastalnim ulošcima gG 63A. | kompl. | 1 |  | 0
- | Osigurač-rastavljač D01, 1p, s rastalnim ulošcima gG 6A. | kompl. | 8 |  | 0
- | Odvodnik prenapona, 0,275kV, 40 kA/polu, za impuls 8/20, tip 2, za TN-S sustav razvoda (3x L-N, 1x N-PE), s izmjenjivim ulošcima i indikacijom prorade. | kompl. | 1 |  | 0
- | Kompaktni zaštitni prekidač 63A, 3p, s termičkim, magnetskim i daljinskim okidačem (230 V), 50kA. | kom | 1 |  | 0
- | Isklopnik u formi autom. inst. prekidača, za DIN šinu, 63 A, 0-1, 1p. | kom | 1 |  | 0
- | ZSS 25/0,3 A, 4p. | kom. | 1 |  | 0
- | KZP B10/0,03 A, 2p, Iks=10kA. | kom. | 25 |  | 0
- | KZP B16/0,03 A, 2p, Iks=10kA. | kom. | 15 |  | 0
Automatski instalacijski prekidač Iks=10kA:
| - B06 A. | kom. | 1 |  | 0
| - B06 A/3p. | kom. | 1 |  | 0
| - B10 A/3p. | kom. | 1 |  | 0
| - D16 A/2p. | kom. | 18 |  | 0
- | Bistabilni relej, upravljanje 230V, 2xCO 230V/16A. | kom. | 2 |  | 0
- | Signalna tinjalica 230 V, fiv 22 mm, zelena: | kom. | 3 |  | 0
- | Sigurnosni izolacijski transformator 230V/230V 8000VA, za IT razvod za operacijske zone/zone intenzivne njege, dim.cca šxvxd 28x37x26 cm, s Fe gubicima do 110W, s Cu gubicima do 220W | kom. | 1 |  | 0
- | Mjerni transformator za nadzor napajanja strujom prostorija namjenjenih za medicinsku uporabu sa nazivnom naponom Um 250 V izmjenično, sa nazivnom koeficijentom transformacije kn 50/0,05 A i nazivnom impedancijom petlje 65 Ω | kom. | 1 |  | 0
- | Kontrolnik izolacije IT razvoda, za ugradnju u razdijelnik, sa nadzorom otpora izolacije RF u medicinskim IT sustavima s izmjeničnim naponom 70 … 264 V, nadzorom struje opterećenja i temperatura transformatora IT sustava | kom. | 1 |  | 0
- | Naponski transformator sa izmjeničnim naponom napajanja 20 V i snagom 9 VA za napajanje naprave za lokaciju greške u IT sustavima te za napajanje signalnog tabloa IT sustava | kom. | 3 |  | 0
- | Naprava za traženje mjesta kvara izolacije u IT-sustavima sa 6 mjernih kanala i osjetljivost odziva 0,5 mA, maksimalno vrijeme odziva 8 s u mrežama izmjenične struje sukladno s IEC 61557-9 | kom. | 3 |  | 0
- | Zaključni otpornik, 120 Ohm, za ugradnju na izlazu kontrolnika izolacije te ulazu naprave za lokaciju greške | kom. | 3 |  | 0
| UPS sekcija: |  |  |  | 0
- | Osigurač-rastavljač D03, 1p, s rastalnim ulošcima gG 80A. | kompl. | 1 |  | 0
- | Osigurač-rastavljač D02, 1p, s rastalnim ulošcima gG 63A. | kompl. | 2 |  | 0
- | Osigurač-rastavljač D01, 1p, s rastalnim ulošcima gG 6A. | kompl. | 8 |  | 0
- | Odvodnik prenapona, 0,275kV, 40 kA/polu, za impuls 8/20, tip 2, za TN-S sustav razvoda (1x L-N, 1x N-PE), s izmjenjivim ulošcima i indikacijom prorade. | kompl. | 1 |  | 0
- | Preklopka u formi autom. inst. prekidača, za DIN šinu, 80 A, 1-0-2, 2p. | kom | 1 |  | 0
- | Isklopnik u formi autom. inst. prekidača, za DIN šinu, 80 A, 0-1, 1p. | kom | 1 |  | 0
- | Okidač za daljinski isklop isklopnika 80 A, kao prigradni blok, upravljanje 230V, 10A +1xCO 10A. | kom. | 1 |  | 0
- | Isklopnik u formi autom. inst. prekidača, za DIN šinu, 63 A, 0-1, 1p. | kom | 1 |  | 0
- | KZP C06/0,03 A, 2p, Iks=10kA. | kom. | 1 |  | 0
| Automatski instalacijski prekidač Iks=10kA: |  |  |  | 0
| - B06 A. | kom. | 1 |  | 0
| - C06 A. | kom. | 3 |  | 0
| - D16 A/2p. | kom. | 18 |  | 0
- | Sigurnosni izolacijski transformator 230V/230V 8000VA, za IT razvod za operacijske zone/zone intenzivne njege, dim.cca šxvxd 28x37x26 cm, s Fe gubicima do 110W, s Cu gubicima do 220W | kom. | 1 |  | 0
- | Mjerni transformator za nadzor napajanja strujom prostorija namjenjenih za medicinsku uporabu sa nazivnom naponom Um 250 V izmjenično, sa nazivnom koeficijentom transformacije kn 50/0,05 A i nazivnom impedancijom petlje 65 Ω | kom. | 1 |  | 0
- | Kontrolnik izolacije IT razvoda, za ugradnju u razdijelnik, sa nadzorom otpora izolacije RF u medicinskim IT sustavima s izmjeničnim naponom 70 … 264 V, nadzorom struje opterećenja i temperatura transformatora IT sustava | kom. | 1 |  | 0
- | Naponski transformator sa izmjeničnim naponom napajanja 20 V i snagom 9 VA za napajanje naprave za lokaciju greške u IT sustavima te za napajanje signalnog tabloa IT sustava | kom. | 3 |  | 0
- | Naprava za traženje mjesta kvara izolacije u IT-sustavima sa 6 mjernih kanala i osjetljivost odziva 0,5 mA, maksimalno vrijeme odziva 8 s u mrežama izmjenične struje sukladno s IEC 61557-9 | kom. | 3 |  | 0
- | Zaključni otpornik, 120 Ohm, za ugradnju na izlazu kontrolnika izolacije te ulazu naprave za lokaciju greške | kom. | 3 |  | 0
(U razdijelnik se ugrađuje i spaja (pod nadzorom izvođača zaduženog za razdijelnik) 1x Izl. modul instalacije dojave požara, od strane izvođača dojave požara.)
| Stavka 04: | kompl. | 1 |  | 0
05. | Signalni tablo sa prikazom statusa djelovanja, upozoravanja i alarmnih poruke prema normama DIN VDE 0100-710: 2002-11, IEC 60364-7-710: 2002-11 i ostalim. Pokaznik od tekućeg kristala (4x 20 znakova) sa stražnjim osvjetljenjem i tekstom poruka na hrvatskom jeziku i memorijom sa satom realnog vremena za pohranjivanje 250 upozorenja i alarma | kom. | 6 |  | 0
06. | Razdijelnik RB13, kojeg čine slijedeći elementi:
- | Ormar metalni - standardno antikorozivno zaštićen bojanjem prahom i stvrdnjavanjem boje u termičkoj komori, u svijetlo sivoj nijansi, trosekcijski, samostojeći, IP41, s trima neprozirnim vratima s po min. dvije patent bravice, sa stražnjom ugradnom pločom za slaganje elemenata na DIN šine, s uvodom vodova odozgo preko širokih otvora koji se konačno brtve vatrootpornom pjenom, dimenzija cca šxvxd 220x270x30 cm, za smještaj slijedeće opreme: (Uključena skidljiva limena, na isti način kao i ormar obojana, U - obloga zone vodova od vrha ormara do stropa, širine 220 cm, dubine 10 cm i visine 30 cm, sa svim bravarskim podkonstrukcijama.) | kom. | 1 |  | 0
Mrežna sekcija:
- | Osigurač-rastavljač D02, 3p, s rastalnim ulošcima gG 40A. | kompl. | 1 |  | 0
- | Odvodnik prenapona, 0,275kV, 40 kA/polu, za impuls 8/20, tip 2, za TN-S sustav razvoda (3x L-N, 1x N-PE), s izmjenjivim ulošcima i indikacijom prorade. | kompl. | 1 |  | 0
- | Kompaktni zaštitni prekidač 50A, 3p, s termičkim, magnetskim i daljinskim okidačem (230 V), 50kA. | kom | 1 |  | 0
- | ZSS 25/0,3 A, 4p. | kom. | 6 |  | 0
- | KZP B10/0,03 A, 2p, Iks=10kA. | kom. | 2 |  | 0
- | KZP B16/0,03 A, 2p, Iks=10kA. | kom. | 17 |  | 0
- | Automatski instalacijski prekidač Iks=10kA:
| - B06 A. | kom. | 1 |  | 0
| - B06 A/3p. | kom. | 1 |  | 0
| - B10 A. | kom. | 15 |  | 0
| - B10 A/3p. | kom. | 6 |  | 0
- | Bistabilni relej, upravljanje 230V, 2xCO 230V/16A. | kom. | 1 |  | 0
- | Signalna tinjalica 230 V, fiv 22 mm, zelena: | kom. | 3 |  | 0
Agregatska sekcija:
- | Osigurač-rastavljač D03, 1p, s rastalnim ulošcima gG 80A. | kompl. | 2 |  | 0
- | Osigurač-rastavljač D02, 3p, s rastalnim ulošcima gG 50A. | kompl. | 1 |  | 0
- | Osigurač-rastavljač D02, 1p, s rastalnim ulošcima gG 63A. | kompl. | 1 |  | 0
- | Osigurač-rastavljač D01, 1p, s rastalnim ulošcima gG 6A. | kompl. | 8 |  | 0
- | Odvodnik prenapona, 0,275kV, 40 kA/polu, za impuls 8/20, tip 2, za TN-S sustav razvoda (3x L-N, 1x N-PE), s izmjenjivim ulošcima i indikacijom prorade. | kompl. | 1 |  | 0
- | Kompaktni zaštitni prekidač 63A, 3p, s termičkim, magnetskim i daljinskim okidačem (230 V), 50kA. | kom | 1 |  | 0
- | Isklopnik u formi autom. inst. prekidača, za DIN šinu, 63 A, 0-1, 1p. | kom | 1 |  | 0
- | ZSS 25/0,3 A, 4p. | kom. | 2 |  | 0
- | KZP B10/0,03 A, 2p, Iks=10kA. | kom. | 16 |  | 0
- | KZP B16/0,03 A, 2p, Iks=10kA. | kom. | 19 |  | 0
Automatski instalacijski prekidač Iks=10kA:
| - B06 A. | kom. | 1 |  | 0
| - B06 A/3p. | kom. | 1 |  | 0
| - B10 A. | kom. | 2 |  | 0
| - B10 A/3p. | kom. | 2 |  | 0
| - D16 A/2p. | kom. | 12 |  | 0
- | Bistabilni relej, upravljanje 230V, 2xCO 230V/16A. | kom. | 1 |  | 0
- | Signalna tinjalica 230 V, fiv 22 mm, zelena: | kom. | 3 |  | 0
- | Sigurnosni izolacijski transformator 230V/230V 8000VA, za IT razvod za operacijske zone/zone intenzivne njege, dim. cca šxvxd 28x37x26 cm, s Fe gubicima do 110W, s Cu gubicima do 220W | kom. | 1 |  | 0
- | Mjerni transformator za nadzor napajanja strujom prostorija namjenjenih za medicinsku uporabu sa nazivnom naponom Um 250 V izmjenično, sa nazivnom koeficijentom transformacije kn 50/0,05 A i nazivnom impedancijom petlje 65 Ω | kom. | 1 |  | 0
- | Kontrolnik izolacije IT razvoda, za ugradnju u razdijelnik, sa nadzorom otpora izolacije RF u medicinskim IT sustavima s izmjeničnim naponom 70 … 264 V, nadzorom struje opterećenja i temperatura transformatora IT sustava | kom. | 1 |  | 0
- | Naponski transformator sa izmjeničnim naponom napajanja 20 V i snagom 9 VA za napajanje naprave za lokaciju greške u IT sustavima te za napajanje signalnog tabloa IT sustava | kom. | 3 |  | 0
- | Naprava za traženje mjesta kvara izolacije u IT-sustavima sa 6 mjernih kanala i osjetljivost odziva 0,5 mA, maksimalno vrijeme odziva 8 s u mrežama izmjenične struje sukladno s IEC 61557-9 | kom. | 2 |  | 0
- | Zaključni otpornik, 120 Ohm, za ugradnju na izlazu kontrolnika izolacije te ulazu naprave za lokaciju greške | kom. | 2 |  | 0
(U razdijelnik se ugrađuje i spaja 1x kontroler sigurnosne rasvjete, 12M.)
(U razdijelnik se ugrađuje i spaja 1x napajač portafona, 6M.)
UPS sekcija:
- | Osigurač-rastavljač D03, 1p, s rastalnim ulošcima gG 80A. | kompl. | 1 |  | 0
- | Osigurač-rastavljač D02, 1p, s rastalnim ulošcima gG 63A. | kompl. | 2 |  | 0
- | Osigurač-rastavljač D01, 1p, s rastalnim ulošcima gG 6A. | kompl. | 8 |  | 0
- | Odvodnik prenapona, 0,275kV, 40 kA/polu, za impuls 8/20, tip 2, za TN-S sustav razvoda (1x L-N, 1x N-PE), s izmjenjivim ulošcima i indikacijom prorade. | kompl. | 1 |  | 0
- | Preklopka u formi autom. inst. prekidača, za DIN šinu, 80 A, 1-0-2, 2p. | kom | 1 |  | 0
- | Isklopnik u formi autom. inst. prekidača, za DIN šinu, 80 A, 0-1, 1p. | kom | 1 |  | 0
- | Okidač za daljinski isklop isklopnika 80 A, kao prigradni blok, upravljanje 230V, 10A +1xCO 10A. | kom. | 1 |  | 0
- | Isklopnik u formi autom. inst. prekidača, za DIN šinu, 63 A, 0-1, 1p. | kom | 1 |  | 0
- | KZP C06/0,03 A, 2p, Iks=10kA. | kom. | 3 |  | 0
Automatski instalacijski prekidač Iks=10kA:
| - B06 A. | kom. | 1 |  | 0
| - C10 A. | kom. | 2 |  | 0
| - D16 A/2p. | kom. | 12 |  | 0
- | Sigurnosni izolacijski transformator 230V/230V 8000VA, za IT razvod za operacijske zone/zone intenzivne njege, dim. cca šxvxd 28x37x26 cm, s Fe gubicima do 110W, s Cu gubicima do 220W | kom. | 1 |  | 0
- | Mjerni transformator za nadzor napajanja strujom prostorija namjenjenih za medicinsku uporabu sa nazivnom naponom Um 250 V izmjenično, sa nazivnom koeficijentom transformacije kn 50/0,05 A i nazivnom impedancijom petlje 65 Ω | kom. | 1 |  | 0
- | Kontrolnik izolacije IT razvoda, za ugradnju u razdijelnik, sa nadzorom otpora izolacije RF u medicinskim IT sustavima s izmjeničnim naponom 70 … 264 V, nadzorom struje opterećenja i temperatura transformatora IT sustava | kom. | 1 |  | 0
- | Naponski transformator sa izmjeničnim naponom napajanja 20 V i snagom 9 VA za napajanje naprave za lokaciju greške u IT sustavima te za napajanje signalnog tabloa IT sustava | kom. | 3 |  | 0
- | Naprava za traženje mjesta kvara izolacije u IT-sustavima sa 6 mjernih kanala i osjetljivost odziva 0,5 mA, maksimalno vrijeme odziva 8 s u mrežama izmjenične struje sukladno s IEC 61557-9 | kom. | 2 |  | 0
- | Zaključni otpornik, 120 Ohm, za ugradnju na izlazu kontrolnika izolacije te ulazu naprave za lokaciju greške | kom. | 2 |  | 0
(U razdijelnik se ugrađuje i spaja (pod nadzorom izvođača zaduženog za razdijelnik) 1x Izl. modul instalacije dojave požara, od strane izvođača dojave požara.)
| Stavka 06: | kompl. | 1 |  | 0
07. | Signalni tablo sa prikazom statusa djelovanja, upozoravanja i alarmnih poruke prema normama DIN VDE 0100-710: 2002-11, IEC 60364-7-710: 2002-11 i ostalim. Pokaznik od tekućeg kristala (4x 20 znakova) sa stražnjim osvjetljenjem i tekstom poruka na hrvatskom jeziku i memorijom sa satom realnog vremena za pohranjivanje 250 upozorenja i alarma | kom. | 6 |  | 0
08. | Razdijelnik RPB1, kojeg čine slijedeći elementi:
| Ormar metalni - standardno antikorozivno zaštićen bojanjem prahom i stvrdnjavanjem boje u termičkoj komori, u svijetlo sivoj nijansi, dvosekcijski, za ugradnju na zid, IP54, s dvoja neprozirna vrata s po min. dvije patent bravice, sa stražnjom ugradnom pločom za slaganje elemenata na DIN šine, s uvodom vodova odozgo preko vijčanih brtvenih uvodnica, dimenzija šxvxd 100x120x30 cm, za smještaj slijedeće opreme: | kom. | 1 |  | 0
| Mrežna sekcija: |  |  |  | 0
- | Osigurač-rastavljač D03, 3p, s rastalnim ulošcima gG 80A. | kompl. | 1 |  | 0
- | Osigurač-rastavljač NH000, 3p, s rastalnim ulošcima gG 63A. | kompl. | 1 |  | 0
- | Osigurač-rastavljač NH000, 3p, s rastalnim ulošcima gG 50A. | kompl. | 1 |  | 0
- | SPD zaštita, 0,275kV, 12,5kA po polu za impuls 10/350 i 40 kA/polu za impuls 8/20, tip 1+2, za TN-S sustav razvoda (3x L-N, 1x N-PE), s izmjenjivim ulošcima i indikacijom prorade. | kompl. | 1 |  | 0
- | Kompaktni zaštitni prekidač 100A, 3p, s termičkim, magnetskim i daljinskim okidačem (230 V), 50kA. | kom | 1 |  | 0
- | ZSS 25/0,3 A, 4p. | kom. | 1 |  | 0
- | ZSS 25/0,03 A, 4p. | kom. | 1 |  | 0
- | KZP B16/0,03 A, 2p, Iks=10kA. | kom. | 5 |  | 0
- | Automatski instalacijski prekidač Iks=10kA:
| - B06 A. | kom. | 1 |  | 0
| - B06 A/3p. | kom. | 1 |  | 0
| - B10 A/3p. | kom. | 1 |  | 0
| - B16/3 A. | kom. | 1 |  | 0
| - C06/3 A. | kom. | 1 |  | 0
| - C16/3 A. | kom. | 1 |  | 0
- | Bistabilni relej, upravljanje 230V, 2xCO 230V/16A. | kom. | 1 |  | 0
- | Sklopni element u obliku ''gljive'', za isklop u slučaju nužde, za ugradnju na vrata ormara, crveno, 230V, s kontaktnim slogom 1xCO 10A. | kom. | 1 |  | 0
- | Signalna tinjalica 230 V, fiv 22 mm, zelena: | kom. | 3 |  | 0
Agregatska sekcija:
- | Osigurač-rastavljač D02, 3p, s rastalnim ulošcima gG 25A. | kompl. | 1 |  | 0
- | Isklopnik u formi autom. inst. prekidača, za DIN šinu, 40 A, 0-1, 3p. | kom | 1 |  | 0
- | Okidač za daljinski isklop isklopnika 40 A, kao prigradni blok, upravljanje 230V, 10A +1xCO 10A.
- | SPD zaštita, 0,275kV, 12,5kA po polu za impuls 10/350 i 40 kA/polu za impuls 8/20, tip 1+2, za TN-S sustav razvoda (3x L-N, 1x N-PE), s izmjenjivim ulošcima i indikacijom prorade. | kompl. | 1 |  | 0
- | ZSS 25/0,3 A, 4p. | kom. | 1 |  | 0
- | KZP B10/0,03 A, 2p, Iks=10kA. | kom. | 2 |  | 0
| Automatski instalacijski prekidač Iks=10kA: |  |  |  | 0
| - B06 A. | kom. | 1 |  | 0
| - B06 A/3p. | kom. | 1 |  | 0
| - B10 A/3p. | kom. | 1 |  | 0
| - C16 A. | kom. | 1 |  | 0
- | Bistabilni relej, upravljanje 230V, 2xCO 230V/16A. | kom. | 1 |  | 0
- | Sklopni element u obliku ''gljive'', za isklop u slučaju nužde, za ugradnju na vrata ormara, crveno, 230V, s kontaktnim slogom 1xCO 10A. | kom. | 1 |  | 0
- | Signalna tinjalica 230 V, fiv 22 mm, zelena: | kom. | 3 |  | 0
(U razdijelnik se ugrađuje i spaja (pod nadzorom izvođača zaduženog za razdijelnik) 2x Izl. modul instalacije dojave požara, od strane izvođača dojave požara.)
| Stavka 08: | kompl. | 1 |  | 0
09. | Sigurnosni izolacijski transformator 230V/24V 280VA, za napajanje napajača operacijske svjetiljke, dim. cca šxvxd 12x12,5x10,2 cm, s Fe gubicima do 9W, s Cu gubicima do 25W. Ugrađuje se izvan razdijelnih uređaja u posebnom limenom kućištu za ugradnju na zid. | kompl. | 8 |  | 0
10. | Čelično limeno kućište, za zidnu ugradnju trafoa za operacijsku svjetiljku, obojano u boju RAL 7032, dim.cca šxvxd 24x22x28 cm, s uključenim svim pričvrsnim elementima za sigurno učvršćenje na podlogu. | kompl. | 8 |  | 0
11. | Razdijelnik RTr uz dva napojna trafoa operacijskih svjetiljki u zoni iznad spuštenog stropa kojeg čini:
- | Ormar nadgradni sintetski dim. cca šxvxd 30x40x15 cm, IPX4, s uvodom vodova odozdo preko vijčanih brtvenih uvodnica, stražnjom ugradnom pločom te vratima s patent bravicom, za smještaj slijedeće opreme: | kom. | 1 |  | 0
- | Isklopnik u formi autom. inst. prekidača, za DIN šinu, 25 A, 0-1, 1p. | kom | 2 |  | 0
- | Automatski instalacijski prekidač Iks=10kA: |  |  |  | 0
| - C10A/2p. | kom. | 2 |  | 0
- | Mjerni transformator za nadzor IT voda. | kom. | 2 |  | 0
- | Kontrolnik izolacije IT razvoda, za ugradnju u razdijelnik. | kom. | 2 |  | 0
- | Naponski transformator, za napajanje signalnog tabloa IT parametara | kom. | 2 |  | 0
- | Zaključni otpornik, 120 Ohm, za ugradnju na izlazu kontrolnika izolacije. | kom. | 2 |  | 0
| Stavka 11: | kompl. | 4 |  | 0
12. | Signalni tablo sa prikazom statusa djelovanja, upozoravanja i alarmnih poruke prema normama DIN VDE 0100-710: 2002-11, IEC 60364-7-710: 2002-11 i ostalim. Pokaznik od tekućeg kristala (4x 20 znakova) sa stražnjim osvjetljenjem i tekstom poruka na hrvatskom jeziku i memorijom sa satom realnog vremena za pohranjivanje 250 upozorenja i alarma | kom. | 8 |  | 0
13. | Odvodnik prenapona, 0,275kV, 3 kA, za impuls 8/20, tip 3, (1x L-N, 1x N-N, 1x N-PE), s izmjenjivim ulošcima i indikacijom prorade. U nadgradnoj PVC kutiji dim. šxvxd 12x12x8 cm s poklopcem s brzoodvijajućim patent vijcima uključivo gumene uvodnice, DIN šinu, ožičenje te sitni spojni i montažni materijal. Za ugradnju u sp. strop u blizini pogona kliznih automatskih vrata. | kompl. | 6 |  | 0
14. | Izvedba ''po mjeri'' metalnih vatrootpornih dvokrilnih vrata vatrootpornosti 90' za ee razdijelnike u nišama u evakuacijskom hodniku. Vrata se izrađuju s vatrootpornim staklom i mehanizmom za samozatvaranje, gdje se na jednom krilu u donjoj i gornjoj zoni nalaze otvori dimenzije šxv 45x25 cm za omogućavanje ventilacije unutar ee razdijelnika, koji su otvori opremljeni vatrootpornim ekspandirajućim sredstvom vatrootpornosti 90'. Uključeno svo vatrootporno brtvljenje između vrata i okolnih ploha. Uzeti u obzir da mora postojati razmak od min. 3 cm između vrata i ee razdijelnika. Obvezno prije davanja ponude uzeti mjere na objektu!
14.-1 | Vrata za nišu dimenzija šxv = 230x270 cm. | kom | 1 |  | 0
14.-2 | Vrata za nišu dimenzija šxv = 195x270 cm. | kom | 1 |  | 0
15. | UPS – uređaj za neprekidno napajanje, standardno sastavljen od ispravljaca sa korektorom snage i harmonickih distorzija, IGBT izmjenjivaca mikroprocesorski upravljanog, punjaca baterija, ulaznih i izlaznih prekidaca, bypass sklopke sa elektrickom blokadom te hermeticki zatvorenih baterija (bez održavanja) slijedecih karakteristika: - snaga: 10kVA/9kW, - ul. napon: 230 VAC, - frekv. ul. napona: 50/60 Hz +/- 10%, - ulazni PF: 0,99 (aktivni ispravljač), - ulazni THDi: <5%, - izl. napon: 220/230/240 VAC, - statička stabilnost izl. napona: <2%, - dinamička stabilnost izl. napona: <5%, - frekvencija izl. napona: 50/60 Hz, - izlazni THD: <3%, - preopterećenje: 150%, 10 sec., - radna temperatura: 0oC - 40oC, - dozvoljena vlažnost: <95%, - AC-AC efikasnost: 94%,
- autonomija pri teretu 6kW: 180 min, - buka: < 50 dB, - alarm: zvucni + vizualni, - staticki i rucni bypass, - EMI / RFI filter, - ON-LINE tehnologija dvostruke konverzije (potpuno besprekidan), - mikroprocesorsko upravljanje, - graficki LCD display (sa mogućnošću išcitavanja svih parametara),
- hermeticki zatvorene aku-baterije, bez održavanja, - ABM - napredno upravljanje baterijama (pro- duljuje vijek baterijama do 50%), - temperaturno kompenzirani punjač baterija, - RS232 port za komunikaciju,
|  | kom | 3 |  | 0
16. | Izrada kabelskog nastavka upotrebom toploskupljajuće spojnice - (5 kom gniječne čahure, 5x toploskupljajuće navlake za žile, toploskupljajuća navlaka za plašt, sredstva za pripremu i čišćenje i sl.). Koristiti isključivo reparaturni komplet za energetske vodove!
16.-1 | Za vod NYY 4x35 mm2+H07V-R 1x35 mm2. | kom | 1 |  | 0
16.-2 | Za vod NYY 4x25 mm2+H07V-R 1x25 mm2. | kom | 3 |  | 0
17. | Ee vodovi glavnog razvoda. Polažu se dijelom na postojećim te dijelom na novim metalnim kabelskim kanalima, dijelom na nosačima-obujmicama iznad spuštenog stropa, dijelom u instalacijskim samogasivim cijevima (na obujmicama i u GK strukturama) te u instalacijskim cijevima u betonu ili u pripremljenim žljebovima. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja.
17.-1 | NYY 4x70 mm2 + H07V-R 1x35 mm2 (TS1 do RPB1-M). | ml. | 120 |  | 0
17.-2 | NYY 4x35 mm2 + H07V-R 1x35 mm2. (GRT u suterenu B1 do RRTG; produžetak postojećeg voda s GRB1-A na katu B1 do RB11-A). | ml. | 105 |  | 0
17.-3 | NYY 4x25 mm2 + H07V-R 1x25 mm2. (produžetak postojećeg voda s GRB1-M na katu B1 do RB11-M). | ml. | 35 |  | 0
17.-4 | NYY 5x25 mm2. (GRT u suterenu B1 do do RB12-A i do RB13-A). | ml. | 115 |  | 0
17.-5 | NYY 5x16 mm2. (GRT u suterenu B1 do do RB12-M i do RB13-M te RPB1 do RDDC). | ml. | 120 |  | 0
17.-6 | NYY 4x25 mm2. (RB11-A do UPS1 te UPS1 do RB11-UPS, RB12-A do UPS2 te UPS2 do RB12-UPS, RB13-A do UPS3 te UPS3 do RB13-UPS). | ml. | 290 |  | 0
17.-7 | NYY 5x10 mm2. (RPB1-M do VRF diz. topline). | ml. | 40 |  | 0
17.-8 | NYY 5x6 mm2. (RPpost. do RPB1-A). | ml. | 15 |  | 0
18. | Ee vodovi instalacijskog razvoda te vodovi upravljanja i signalizacije. Polažu se dijelom na postojećim te dijelom na novim metalnim kabelskim kanalima, dijelom na nosačima-obujmicama iznad spuštenog stropa, dijelom u instalacijskim samogasivim cijevima u GK zidovima i el. interijera te u instalacijskim cijevima u betonu ili u pripremljenim žljebovima. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja.
18.-1 | NYM 4x4 mm2. | ml. | 25 |  | 0
18.-2 | NYY 3x4 mm2. | ml. | 170 |  | 0
18.-3 | NYM 5x2,5 mm2. | ml. | 65 |  | 0
18.-4 | NYM 4x2,5 mm2. | ml. | 220 |  | 0
18.-5 | NYM 3x2,5 mm2. | ml. | 5140 |  | 0
18.-6 | NYM 5x1,5 mm2. | ml. | 70 |  | 0
18.-7 | NYM 4x1,5 mm2. | ml. | 835 |  | 0
18.-8 | NYM 3x1,5 mm2. | ml. | 7330 |  | 0
18.-9 | H05VV-F 3x2,5 mm2. | ml. | 1520 |  | 0
18.-10 | H03VV-F 2x1,5 mm2. | ml. | 160 |  | 0
18.-11 | H03VV-F 3x0,75 mm2. | ml. | 320 |  | 0
18.-12 | LiYCY 5x0,75 mm2. | ml. | 250 |  | 0
18.-13 | LiYCY 3x0,75 mm2. | ml. | 150 |  | 0
18.-14 | LiYCY 2x0,75 mm2. | ml. | 1050 |  | 0
18.-15 | J-Y(St)Y 3x2x0,8 mm. | ml. | 530 |  | 0
18.-16 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm. | ml. | 1510 |  | 0
18.-17 | J-Y(St)Y 2x0,8mm. | ml. | 470 |  | 0
18.-18 | JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm | ml. | 2100 |  | 0
19. | Vatrootporni vodovi. Polažu se na propisane metalne vatrootporne pričvrsne obujmice (1 obujmica na svakih 30 cm). Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda uključivo obujmice.
19.1 | NHXH E30 2x1,5 mm2. | ml. | 275 |  | 0
20. | Spajanje opreme drugih (na svim napojnim, upravljačkim i signalizacijskim stezaljkama):
20.-1 | Ventilator odsisa/tlaka 3f. | kom. | 11 |  | 0
20.-2 | Dizalica topline. | kom. | 1 |  | 0
20.-3 | Daljinski upravljač diz. topline. | kom. | 1 |  | 0
20.-4 | Cirkulacijska pumpa 1f. | kom. | 10 |  | 0
20.-5 | Cirkulacijska pumpa 3f. | kom. | 3 |  | 0
20.-6 | Frekventni pretvarač ventilatora 3f. | kom. | 7 |  | 0
20.-7 | Regulator broja okretaja ventilatora 3f. | kom. | 4 |  | 0
20.-8 | Elektromotorni troputi ventil. | kom. | 21 |  | 0
20.-9 | Elektromagnetski ventil. | kom. | 3 |  | 0
20.-10 | Elektromotorni četveroputi ventil na vodenoj strani ventilokonvektora. | kom. | 49 |  | 0
20.-11 | Temperaturni osjetnik. | kom. | 24 |  | 0
20.-12 | Termostat protusmrzavajući kapilarni. | kom. | 3 |  | 0
20.-13 | Diferencijalni presostat. | kom. | 7 |  | 0
20.-14 | Transmiter diferencijalnog tlaka ventilatora. | kom. | 9 |  | 0
20.-15 | Transmiter tlaka. | kom. | 3 |  | 0
20.-16 | Regulator zračne zavjese s termostatom. | kom. | 1 |  | 0
20.-17 | Prostorni osjetnik temperature i vlage. | kom. | 3 |  | 0
20.-18 | El. motorna žaluzina. | kom. | 11 |  | 0
20.-19 | Vodeni izmjenjivač topline. | kom. | 1 |  | 0
20.-20 | Vanjska jedinica split uređaja hlađenja tehničke sobe. | kom. | 1 |  | 0
20.-21 | Unutarnja jedinica split uređaja hlađenja tehničke sobe. | kom. | 1 |  | 0
20.-22 | Stropni ventilokonvektor. | kom. | 49 |  | 0
20.-23 | DDC regulator ventilokonvektora. | kom. | 49 |  | 0
20.-24 | Zidni upravljački panel ventilokonvektora. | kom. | 45 |  | 0
20.-25 | Magnetski kontakt (Reed relej) na otvorima. | kom. | 41 |  | 0
20.-26 | Nadzorni blok ormarića med. plinova. | kom. | 4 |  | 0
20.-27 | Signalizacijski display stanja med. plinova. | kom. | 4 |  | 0
20.-28 | Modul pridržavanja PP vrata | kom. | 4 |  | 0
20.-29 | El. motorna PP zaklopka. | kom. | 12 |  | 0
20.-30 | Sušač ruku. | kom. | 7 |  | 0
20.-31 | Pogon autom. klikznih vrata. | kom. | 6 |  | 0
20.-32 | Tipkala za upravljanje autom. kliznim vratima u operacijskim zonama. | kom. | 4 |  | 0
20.-33 | Programska sklopka za izbor načina rada autom. kliznih vrata vjetrobrana. | kom. | 1 |  | 0
20.-34 | Tipkovnica za upravljanje kliznim vratima vjetrobrana. | kom. | 1 |  | 0
02. | Ee razdijelnici, vodovi glavnog i instalacijskog ee razvoda te upravljačko-signalizacijski vodovi - ukupno: |  |  |  | 0
03. | Instalacije izjednačenja potencijala i zaštite od munje
01. | Kutija za lokalno izjednačenje potencijala, sa sabirnicom (1x35 + 8x6 mm2), nosačem sabirnice i plastičnim poklopcem s vijcima i maskama za vijke, za ugradnju u zid. | kom. | 26 |  | 0
02. | Vodovi izjednačenja potencijala, H07V-K 25 mm2. Polažu se zrakasto u kabelskim kanalu ee instalacija, od IP sabirnice pojedinog ee razdijelnika prema krajevima kanala u pojedinim područjima. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda. | ml. | 265 |  | 0
03. | Vodovi izjednačenja potencijala, H07V-K 16 mm2. Polažu se od spojnih točaka s glavnim IP vodovima 25mm2 na kabelskim kanalima do IP točaka na medicinskoj opremi i to na obujmicama iznad spuštenih stropova, u instalacijskim cijevima u GK zidovima odnosno u pripremljenim žljebovima. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja. | ml. | 230 |  | 0
04. | Vodovi izjednačenja potencijala, H07V-K 10 mm2. Polažu se od spojnih točaka s glavnim IP vodovima 25mm2 na kabelskim kanalima do kutija za lokalno izjednačenje potencijala i to na obujmicama iznad spuštenih stropova, u instalacijskim cijevima u GK zidovima odnosno u pripremljenim žljebovima. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja. | ml. | 330 |  | 0
05. | Vodovi izjednačenja potencijala, H07V-K 6m2. Polažu se od kutija za lokalno izjednačenje potencijala do metalnih masa (cijevi, dovratnika, izvoda s vodljivih podova i EM barijera) kao i izravno od spojnih točaka s glavnim IP vodovima 25mm2 na kabelskim kanalima do glavnih cijevnih i ventilacijskih grana strojarskih instalacija iznad spuštenih stropova te do gornjih čeličnih nosivih profila prozora. Ovi se vodovi polažu u instalacijskim cijevima u betonskim podlogama, GK zidovima te pripremljenim žljebovima kao i na obujmicama iznad spuštenih stropova. Uključen tipski spojni materijal za cijevne i plošne metalne mase. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja. | ml. | 3730 |  | 0
06. | Spojna točka IP voda H07V-K 25 mm2 s kabelskim kanalom, u obliku kontaktne spojnice i ujedno i s poprečnim ograncima H07V-K 6 ili(i) 10 ili(i) 16 mm2, gdje su uključene potrebne Cu/Sn stopice fiu 6 mm za IP vodove 6, 10 i 16 mm2. | kom. | 220 |  | 0
07. | Premoštenje metalnih masa strojarskih instalacija kratkospojnicima izrađenim od vodova H07V-K 6 mm2/50 cm sa Cu-Sn stopicama za matične vijke M6 na oba kraja. | kom. | 80 |  | 0
08. | Štapna hvataljka s pripadnim betonskim postoljem, ukupne dužine 3m. Za zaštitu (na sigurnosnom razmaku 50cm) split i VRF dizalica topline, izlaza odsisnog ventilatora te pozicije izlaska oduška strojarskih cijevi na krov. | kom | 8 |  | 0
09. | Spojnica križna/ravna, za šipku d=8 - 10 mm i traku do š=30 mm, dim. 58x58 mm, trodijelna, sa zaobljenim vrhovima, iz inox-a. Za spoj postojećeg trakastog prihvatnog voda i šipke koja vodi do štapne hvataljke. | kom. | 6 |  | 0
10. | Spojnica križna/ravna, za šipku d=8 - 10 mm s jedne strane i šipku d=16 mm s druge strane, dim. 58x58 mm, trodijelna, sa zaobljenim vrhovima, iz inox-a. Za spoj štapne hvataljke i šipke koja vodi do postojećeg trakastog prihvatnog voda. | kom. | 8 |  | 0
11. | Šipka iz inox-a fiv 8 mm, za vezu štapnih hvataljki i postojećeg trakastog prihvatnog voda. Polaže se na dalje specificirane nosače za ravne krovove. Uključena sva ravnanja, kidanja, fazoniranja i zaobljavanja šipke. | ml. | 30 |  | 0
12. | Nosač inox šipke, za ravni krov. U obliku betonske kocke s tiplom,krovnim uskočnim nosačem šipke i zaštitnom podlogom. | kom | 40 |  | 0
03. | Instalacije izjednačenja potencijala i zaštite od munje - ukupno: |  |  |  | 0
04. | Sklopna i priključnička oprema
Napomene:
Sva oprema 230V treba biti s priključnim stezaljkama. Osnovna boja opreme je bijela. Zelene utičnice su za strujne krugove na agregatu, a crvene za strujne krugove na UPS-u.
01. | Modularna mikroinstalacijska oprema: - za p/ž primjenu u redovnoj zaštiti (osim utičnica u sanitarnim čvorovima i č. kuhinjama - za n/ž primjenu u IP55 zaštiti.
01.-1 | Instalacijska sklopka - isklopna, 230 V/10 A. | kom. | 125 |  | 0
01.-2 | Instalacijska sklopka - isklopna, s tinjalicom, 230 V/10 A. | kom. | 7 |  | 0
01.-3 | Instalacijska sklopka - izmjenična, 230 V/10 A. | kom. | 68 |  | 0
01.-4 | Instalacijska sklopka - križna, 230 V/10 A. | kom. | 6 |  | 0
01.-5 | Instalacijsko tipkalo, NO, 230 V/10 A. | kom. | 76 |  | 0
01.-6 | Instalacijsko tipkalo, NC, 230 V/10 A. | kom. | 1 |  | 0
01.-7 | Instalacijsko tipkalo s uzicom 2m i koničnim PVC završetkom uzice, NO, 230 V/10 A. | kom. | 1 |  | 0
01.-8 | Utičnica 2P+E, 230 V/16 A, osnovne boje. | kom. | 200 |  | 0
01.-9 | Utičnica 2P+E, 230 V/16 A, zelene boje. | kom. | 85 |  | 0
01.-10 | Utičnica 2P+E, 230 V/16 A, s poklopcem, IPX1, osnovne boje. | kom. | 13 |  | 0
01.-11 | Utičnica 2P+E, 230 V/16 A, s poklopcem, IPX1, zelene boje. | kom. | 3 |  | 0
01.-12 | Utičnica 2P+E, 230 V/16 A, "uski" standard (1M). | kom. | 19 |  | 0
01.-13 | Utičnica RJ45 Cat. 6, za UTP, - za bezalatno spajanje. | kom. | 60 |  | 0
01.-14 | Utičnica r/tv/sat - dvoizlazna, završna, s priklj. gušenjem 1 dB. | kom. | 19 |  | 0
01.-15 | 'Slijepi'' umetak. | kom. | 114 |  | 0
0
02. | Ugradne kutije, nosivi i završni okviri za gore navedene elemente i njihove kombinacije.
02.-1 | - 2M | kom | 286 |  | 0
02.-2 | - 3M | kom | 12 |  | 0
02.-3 | - 4M | kom | 18 |  | 0
02.-4 | - 6M | kom | 27 |  | 0
02.-5 | - 8M | kom | 5 |  | 0
02.-6 | - 10M | kom | 18 |  | 0
03. | Nadgradne kutije IP55, s pomičnim brtvenim poklopcima za gore navedene elemente.
03.-1 | - 2M | kom | 60 |  | 0
03.-2 | - 4M | kom | 4 |  | 0
04. | Parapetni plastični instalacijski kanal, bijele boje, presjeka vxd 105x65mm, širine poklopca 85mm. Obračun po dužnom metru stvarno postavljenog kanala gdje su uključeni svi potrebni sastavni dijelovi: - tijelo kanala, - prednji poklopac, - bočni (završni) poklopci, - djelomična pregrada vodova js i ss, - spojnica tijela kanala (svako 2m, za kanale duže od 2m, - spojnica prednjeg poklopca (svako 2m, za kanale duže od 2m, - držač kabela (2 kom/ml). |  |  |  | 0
04.-1 | Kanal duljine 80cm. | kom. | 11 |  | 0
04.-2 | Kanal duljine 350cm. | kom. | 1 |  | 0
05. | Modularna mikroinstalacijska oprema za primjenu u redovnoj IP zaštiti za prije navedene parapetne instalacijske kanale, širine poklopca 85 mm, uključivo pripadni kanalski nosivi okviri i završni (ukrasni) okviri. |  |  |  | 0
05.-1 | 2x utičnica 2P+E 230V/16A, 4M, bijele boje. | kom | 7 |  | 0
05.-2 | 2x utičnica 2P+E 230V/16A, 4M, zel. boje. | kom | 9 |  | 0
05.-3 | 2x utičnica 2P+E 230V/16A, 4M, crv. boje. | kom | 4 |  | 0
05.-4 | 2x utičnica RJ45 Cat. 6, 2M, za bezalatno spajanje. | kom | 7 |  | 0
05.-5 | 3x utičnica RJ45 Cat. 6, 3M, za bezalatno spajanje. | kom | 2 |  | 0
0
06. | Priključna kutija za ugradnju u pod, prilagodljive dubine 75-105mm, s praznim kutijama za ukupno 10 utičničkih modula, s poklopcem od nehrđajućeg čelika, s pripadnom plastičnom ugradnom kutijom za estrih. | kom | 1 |  | 0
0
07. | Modularna mikroinstalacijska oprema, za primjenu u redovnoj zaštiti u prije navedenoj podnoj priključnoj kutiji. |  |  |  | 0
07.-1 | 2x utičnica 2P+E 230V/16A, 4M, osnovne boje. | kom | 1 |  | 0
07.-2 | 2x utičnica 2P+E 230V/16A, 4M, zelene boje. | kom | 1 |  | 0
07.-3 | 1x utičnica RJ45 Cat. 6, 2M, za bezalatno spajanje. | kom | 1 |  | 0
0
08. | Izrada završetaka tk vodova na priključnoj prirubnici medicinske opreme. Sastoji se iz: - 2x modul tk mikro-prijključnice RJ45 Cat. 6 - 2x šinski adapter za RJ45 Modul Cat. 6 - 1x DIN šina 35x7,5x125 mm sa sitnim montažnim materijalom. | kom | 8 |  | 0
09. | Elementi za terminiranje vodova monitora na medicinskoj opremi. Samostalni, nevezani za nosive/ukrasne okvire. |  |  |  | 0
09.-1 | 1x 4-pinska mini DIN utičnica za S-video signal. | kom | 1 |  | 0
09.-2 | 1x BNC 75 utičnica. | kom | 1 |  | 0
0
10. | Klasična mikroinstalacijska oprema za n/ž primjenu u IP44 zaštiti.
10.-1 | Utičnica 2P+E 230V/16A. | kom. | 1 |  | 0
10.-2 | Utičnica 3P+N+E 400V/16A. | kom. | 1 |  | 0
11. | Fiksna priključna kutija, kombinirana p/ž-n/ž, s pet priključnih stezaljki 4mm2. | kom. | 10 |  | 0
0
12. | Senzor prisutnosti - PIR, za ugradnju na strop, 3600, ugodivi, sa zadržavanjem do 10', 230V/300W, u redovnoj zaštiti. | kom. | 11 |  | 0
13. | Senzor prisutnosti - PIR, za ugradnju na zid, 1800, ugodivi, sa zadržavanjem do 10', 230V/300W, u zaštiti IPX4. | kom. | 11 |  | 0
14. | Kombinirani senzor, prisutnosti - PIR i svjetla, za ugradnju na strop/zid, 1800, ugodivi, sa zadržavanjem do 10', 230V/10W, u redovnoj zaštiti. | kom. | 1 |  | 0
15. | Kombinirani senzor, prisutnosti - PIR i svjetla, za ugradnju na strop/zid, 1800, ugodivi, sa zadržavanjem do 10', 230V/300W, u zaštiti IPX4. | kom. | 1 |  | 0
16. | Sklopni element za daljinsko isključenje napajanja, 230V/10A, 2xCO, nadgradni, sa stakalcem, žute boje, IPX4, s natpisom: ''DALJINSKI ISKLOP MREŽNOG NAPAJANJA U SLUČAJU OPASNOSTI''. | kom. | 5 |  | 0
17. | Sklopni element za daljinsko isključenje napajanja, 230V/10A, 2xCO, nadgradni, sa stakalcem, zelene boje, IPX4, s natpisom: ''DALJINSKI ISKLOP AGREGATSKOG NAPAJANJA U SLUČAJU OPASNOSTI''. | kom. | 5 |  | 0
18. | Sklopni element za daljinsko isključenje napajanja, 230V/10A, 2xCO, nadgradni, sa stakalcem, narančaste boje, IPX4, s natpisom: ''DALJINSKI ISKLOP BESPREKIDNOG NAPAJANJA U SLUČAJU OPASNOSTI''. | kom. | 4 |  | 0
19. | Metalni ormarić s bravicom i ključem za smještaj sklopnih elemenata za dalj. isključenje agregatskog i besprekidnog napajanja na prijemnom pultu, dim. šxvxd 35x40x10 cm s natpisom ''DALJINSKI ISKLOP AGREGATSKOG I BESPREKIDNOG NAPAJANJA U SLUČAJU OPASNOSTI - SAMO ZA OVLAŠTENE OSOBE''. | kom. | 1 |  | 0
20. | Metalni ormarić s bravicom i ključem za smještaj sklopnog elementa za dalj. isključenje besprekidnog napajanja u topl. podstanici, dim. šxvxd 20x25x10 cm s natpisom ''DALJINSKI ISKLOP BESPRE- KIDNOG NAPAJANJA U SLUČAJU OPASNOSTI - SAMO ZA OVLAŠTENE OSOBE''. | kom. | 1 |  | 0
21. | Bljeskalica (crveno)/zujalica, 230V, za ugradnju na strop/zid, za svjetlosno-zvučnu indikaciju SOS poziva iz invalidskog WC-a. | kom. | 1 |  | 0
22. | Magnetski kontakt (reed relej), 24V/5A, 1xCO, u obliku dva termoplastična cilindra minimalnih dimenzija, bijele boje, s utisnim pričvršćenjem u profil otvora. Uključena sva potrebna suradnja s ugrađivačima Al stolarije (bušenja, upasivanja...). | kom | 45 |  | 0
23. | Relejna kutija za paralelni rad do četiri ventilokonvektora na jednom regulatoru s sitnim spojnim i pričvrsnim materijalom, koju čine slijedeći elementi:
- | Kutija sintetska, za ugradnju u spušteni strop, IPX4, s poklopcem s brzoodvijajućim patent-vijcima, sa stražnjom ugradnom pločom, dimenzija šxvxd 25x20x12 cm: | kom. | 1 |  | 0
- | Utični relej s podnožjem za DIN šinu, 230V/4xCO 10 A, sa špulom 230 V. | kom. | 3 |  | 0
| Stavka 23: | kompl. | 5 |  | 0
24. | Obilježavanje svih sklopki rasvjete agregatskih krugova trajnom okruglom (fi 20 mm) naljepnicom zelene boje s crnim tiskanim natpisom "AGREGAT". | kom | 48 |  | 0
04. | Sklopna i priključnička oprema - ukupno: |  |  |  | 0
05. | Rasvjetna oprema
Napomena:
Kompletno opremljene svjetiljke ugrađuju se, uvažavajući proizvođačke smjernice o ugradnji, na projektom definiranim pozicijama, još jednom potvrđenim na gradilištu zbog usklađenja sa strojarskom opremom i elementima interijera!
01. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke bijele boje; Dimenzije svjetiljke: 597X597mm; Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka; Dimenzija ugradnje: 585X585mm; Ukupni svjetlosni tok (φ - ne manje od): 3380lm; Ukupna snaga (P - ne više od): 35W; IP, IK zaštita: 40, 10; napajanje 220-240V 50Hz; PMMA optika; Temperatura boje svjetla (CCT), odziv boje (RA): 4000K, RA>85; komplet sa montažnim i ovjesnim priborom. | kom | 92 |  | 0
02. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke bijele boje; Temperatura boje svjetla (CCT), odziv boje (RA): 4000K, RA>85; sa alu odsijačem; Dimenzije svjetiljke: 240x120mm; Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka; Dimenzija ugradnje: 220x140mm; Ukupni svjetlosni tok (φ - ne manje od): 1900lm; Ukupna snaga (P - ne više od): 15W; IP, IK zaštita: 20, 10; napajanje 220-240V 50Hz; komplet sa montažnim i ovjesnim priborom. | kom | 98 |  | 0
03. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke bijele boje. Temperatura boje svjetla (CCT), odziv boje (RA): 4000K, RA>85; Dimenzije svjetiljke: 240x90mm; Dimenzija ugradnje: 220x110mm; sa soft light prizmatik optikom; Ukupni svjetlosni tok (φ - ne manje od): 1800lm; Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka; Ukupna snaga (P - ne više od): 21W; IP, IK zaštita: 44, 10; napajanje 220-240V 50Hz; komplet sa montažnim i ovjesnim priborom. | kom | 83 |  | 0
04. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke bijele boje za ugradnju u čiste prostore Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka; Temperatura boje svjetla (CCT), odziv boje (RA): 4000K, RA>85; Dimenzije svjetiljke: 597X597mm; sa mikroprizmatik optikom; Ukupni svjetlosni tok (φ - ne manje od): 5000lm; Ukupna snaga (P - ne više od): 49W; IP, IK zaštita: 65, 10; napajanje 220-240V 50Hz; komplet sa montažnim i ovjesnim priborom. | kom | 37 |  | 0
05. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke sa panik modulom autonomije 3h bijele boje za ugradnju u čiste prostore; Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka; Temperatura boje svjetla (CCT), odziv boje (RA): 4000K, RA>85; sa mikroprizmatik optikom; Predspojna sprava: Strujno upravljiva, s Inverterom i lokalnom baterijom autonomije 3h; Dimenzije svjetiljke: 597X597mm; Ukupni svjetlosni tok (φ - ne manje od): 5000lm; Ukupna snaga (P - ne više od): 49W; IP, IK zaštita: 65, 10; napajanje 220-240V 50Hz; komplet sa montažnim i ovjesnim priborom. | kom | 4 |  | 0
06. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke bijele boje za ugradnju u čiste prostore Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka; Temperatura boje svjetla (CCT), odziv boje (RA): 4000K, RA>85; Dimenzije svjetiljke: 285x103mm; Ukupni svjetlosni tok (φ - ne manje od): 1090lm; Ukupna snaga (P - ne više od): 15W; IP, IK zaštita: 65, 10; napajanje 220-240V 50Hz; komplet sa montažnim i ovjesnim priborom. | kom | 12 |  | 0
07. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svetiljke bijele boje za ugradnju u čiste prostore; Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka; Temperatura boje svjetla (CCT), odziv boje (RA): 4000K, RA>85; sa mikroprizmatik optikom; Dimenzije svjetiljke: 597X597x112mm; Dimenzija ugradnje: 585x585x120mm; Ukupni svjetlosni tok (φ - ne manje od): 5000lm; Ukupna snaga (P - ne više od): 49W; IP, IK zaštita: 65, 10; napajanje 220-240V 50Hz; komplet sa montažnim i ovjesnim priborom. | kom | 8 |  | 0
08. | Dobava, postavljanje i spajanje ugradne LED spot svjetiljke iz aluminija i polikarbonata, orjentabilna u dvije osi (355°, 20°) Dimenzije: Ø 60mm, h=105mm Izvor: Visokoefikasni LED modul Temperatura boje svjetla (CCT): 4000K Indeks odziva boje (CRI): >85 Ukupni svjetlosni tok (φ):631lm Blještanje (UGR T;L) prema EN12464:<22 Snaga: 7,8W Optika: facetirani reflektor sa kontrolom snopa od 38° IP zaštita: 20 napajanje 220-240V 50Hz; komplet sa montažnim i ovjesnim priborom. | kom | 8 |  | 0
09. | Iznad lavaboa u ambulantama
| Dobava, postavljanje i spajanje nadgradne zidne svjetiljke, 1x14W T5 4000K, zaštite IPX4, s ugrađenom priključnicom s trafoom 230V/230V na desnoj strani, s elektroničkom predspojnom napravom, s polikarbonatnim opalnim difuzorom, s većinom osvjetljenja prema zrcalu. napajanje 220-240V 50Hz; komplet sa montažnim i ovjesnim priborom. | kom | 11 |  | 0
10. | Iznad lavaboa u wc-ima
| Dobava, postavljanje i spajanje nadgradne zidne svjetiljke izrađene od ekstrudiranog anodiziranog aluminijskog profila. S opal polikarbonatnim difuzorom, UV stabiliziranim. S krajnjim poklopcima iz polikarbonata ojačanog s 15% staklenih vlakana. Dimenzija šxvxd: 588x36x76 mm S elektroničkom predspojnom napravom (EB). Održavanje svjetiljke bez upotrebe alata. Izvor: Jedna T5 fluorescentna cijev, 14W Temperatura boje svjetla (CCT): 4000K IP zaštita: 21 napajanje 220-240V 50Hz; komplet sa montažnim i ovjesnim priborom. | kom | 13 |  | 0
11. | Iznad lavaboa u tuš-zonama
| Dobava, postavljanje i spajanje nadgradne zidne svjetiljke, 1x14W T5 4000K, zaštite IPX4, klase II, s elektroničkom predspojnom napravom, s polikarbonatnim opalnim difuzorom, s većinom osvjetljenja prema zrcalu. napajanje 220-240V 50Hz; komplet sa montažnim i ovjesnim priborom. | kom | 9 |  | 0
12. | Iznad sudopera u prostoru za odmor
| Dobava, postavljanje i spajanje nadgradne zidna svjetiljka izrađena od ekstrudiranog anodiziranog aluminijskog profila. S opal polikarbonatnim difuzorom, UV stabiliziranim. S krajnjim poklopcima iz polikarbonata ojačanog s 15% staklenih vlakana. Dimenzija šxvxd: 888x36x76 mm S elektroničkom predspojnom napravom (EB). Održavanje svjetiljke bez upotrebe alata. Izvor: Jedna T5 fluorescentna cijev, 21W Temperatura boje svjetla (CCT): 4000K IP zaštita: 21 napajanje 220-240V 50Hz; komplet sa montažnim i ovjesnim priborom. | kom | 1 |  | 0
13. | Iznad radnog pulta u gipsaonici
| Dobava, postavljanje i spajanje Nadgradna zidna svjetiljka izrađena od ekstrudiranog anodiziranog aluminijskog profila. S opal polikarbonatnim difuzorom, UV stabiliziranim. S krajnjim poklopcima iz polikarbonata ojačanog s 15% staklenih vlakana. Dimenzija šxvxd: 1188x36x76 mm S elektroničkom predspojnom napravom (EB). Održavanje svjetiljke bez upotrebe alata. Izvor: Jedna T5 fluorescentna cijev, 28W Temperatura boje svjetla (CCT): 4000K IP zaštita: 21 napajanje 220-240V 50Hz; komplet sa montažnim i ovjesnim priborom. | kom | 2 |  | 0
14. | Toplinska podstanica
| Dobava, postavljanje i spajanje nadgradne svjetiljke izrađene od polikarbonata, s prizmatičnim polkarbonatnim difuzorom, polikarbonatnim spojnicama difuzora i tijela te s inox kompletom za pričvršćenje. Dimenzija šxvxd: 1570x150x95 mm S elektroničkom predspojnom napravom (EB). Održavanje svjetiljke bez upotrebe alata. Izvor: dvije T5 fluorescentne cijevi, 35W Temperatura boje svjetla (CCT): 4000K IP zaštita: 65 napajanje 220-240V 50Hz; komplet sa montažnim i ovjesnim priborom. | kom | 12 |  | 0
15 | Dobava, montaža nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete, sa mehaničkom zaštitom IP20, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskih puteva,. 220÷240VAC/50Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (NiMH) baterijom autonomije 3h, bez održavanja, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008. Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 340 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 5,2 W. | kom | 20 |  | 0
16. | Dobava, montaža nadgradnog zidnog rasvjetnog tijela nužne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz dolje" dim 100x300mm, sa mehaničkom zaštitom IP22. Kućište izrađeno od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom, svjetiljka se koristi za označavanje evakuacijskih puteva, prema HRN EN 1838 standardu. Udaljenost uočavanja VD 20m. POWER LEDs, luminancija >200cd/m². 230V/50Hz napajanje, elektronička predspojna, sa inverterom za nužnu rasvjetu u trajnom moda rada i hermetički zatvorenom hibridnom (NiMH) baterijom, bez održavanja, sa sustavom za automatsko punjenje autonomije 3 h, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008, ukupne instalirane snage sistema rasvjete 2,5W. | kom | 42 |  | 0
17. | Dobava, montaža nadgradnog zidnog rasvjetnog tijela nužne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz dolje" dim 150x300mm, sa mehaničkom zaštitom IP20. Kućište izrađeno od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom, svjetiljka se koristi za označavanje evakuacijskih puteva, prema HRN EN 1838 standardu. Udaljenost uočavanja VD 30m. POWER LEDs, luminancija >200cd/m². 230V/50Hz napajanje, elektronička predspojna, sa inverterom za nužnu rasvjetu u trajnom moda rada i hermetički zatvorenom hibridnom (NiMH) baterijom, bez održavanja, sa sustavom za automatsko punjenje autonomije 3 h, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008, ukupne instalirane snage sistema rasvjete 2,5W. | kom | 17 |  | 0
18. | Dobava, montaža nadgradnog zidnog rasvjetnog tijela nužne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz desno" dim 150x300mm, sa mehaničkom zaštitom IP20. Kućište izrađeno od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom, svjetiljka se koristi za označavanje evakuacijskih puteva, prema HRN EN 1838 standardu. Udaljenost uočavanja VD 30m. POWER LEDs, luminancija >200cd/m². 230V/50Hz napajanje, elektronička predspojna, sa inverterom za nužnu rasvjetu u trajnom moda rada i hermetički zatvorenom hibridnom (NiMH) baterijom, bez održavanja, sa sustavom za automatsko punjenje autonomije 3 h, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008, ukupne instalirane snage sistema rasvjete 2,5W. | kom | 4 |  | 0
05. | Rasvjetna oprema - ukupno: |  |  |  | 0
06. | Instalacija ozvučenja
Napomena:
Instalacija ozvučenja u hodnicima-čekaonicama odjela OHBP neovisna je od ozvučenja ostatka bolnice i polazi od centrale ozvučenja koja će biti postavljena u sklopu prijemnog pulta.
01. | Centralna oprema ozvučenja 100V, 160W, za jednu zonu:
01.-1 | Tonsko mješalo i pojačalo snage, s 4 linijska ulaza s minimalno jednim ulazom s prioritetom (automatsko okidanje pri detekciji signala na ulazu), snage 8 Ohm 70/100V 200 W, frekv. raspona 50Hz-20KHz +/- 1dB, s odnosom signal/šum min. 60dB/linijski ulaz, s THD <0,5%, s jednim linijskim izlazom, s ventilatorom za hlađenje, sa signalizacijom ulazne i izlazne razine, s termičkom zaštitom, dim. za ugradnju 9,5''/1HE. | kom. | 1 |  | 0
01.-2 | Media reproduktor s radio prijemnikom za raprodukciju: CD: CD-DA (CD-TEXT), CD-ROM (ISO9660), CD-R, MP3-CD, USB: FAT16 / FAT32 SD/SDHC: FAT16 / FAT32, s BLUETOOTH reprodukcijom s mobilnih uređaja, s IR daljinskim upravljanjem, s programiranom reprodukcijom, nasumičnom "random" reprodukcijom, mogućnošću ponavljanje "repeat", s ugrađenim FM prijemnikom, s ulazom AUX 3,5 mm, s analognim izlazima FM out, CD/USB/SD/BT, dim. cca šxvxd=483x44x347 mm | kom. | 1 |  | 0
02. | Pozivni stolni mikrofon, u izvedba za montažu na stol, omnidirekcionalne karakteristike; frekv. raspona min. 150Hz-15kHz; osjetljivosti na 1kHz min. 2.2 mV/Pa; kardioidne karakteristike, dim. baze s prekidačem za aktivaciju dimenzija cca 120x160 mm. | kom. | 1 |  | 0
03. | Zvučnik dvostazni stropni ugradni, okrugli, krem boje, fiv 220 mm, dubina 123 mm, 100V snage 1,5-3-6-10W (prespojivo na sekundaru zvučničkog transformatora), frekv. raspon min. 63Hz-20kHz, osjetljivosti min. 89,2 dB (1W/1m), kuta zračenja kružnog, min. 1500. | kom. | 34 |  | 0
04. | Atenuator za zvučničku instalaciju 100 V/30W, ugradni, s 5 stupnjeva regulacije glasnoće. | kom. | 5 |  | 0
05. | Vodovi ozvučenja, polažu se dijelom u met. kab. kanalima, dijelom na pričvr. obujm. te dijelom u inst. samogasivim cijevima odnosno inst. cijevima u žljebovima. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja. |  |  |  | 0
05.-1 | H03VV-F 2x1,5mm2. | ml. | 450 |  | 0
05.-2 | H03VV-F 3x1,5mm2. | ml. | 30 |  | 0
06. | Instalacija ozvučenja - ukupno: |  |  |  | 0
07. | Instalacija satova
Napomena:
Instalacija satova u hodnicima-čekaonicama odjela OHBP ovisna je od instalacije satova ostatka bolnice i polazi od postojećeg matičnog sata koji je postavljen u ulaznom holu bolnice u info centru.Matični sat je proizvođača PME model DSC 2000.
Svi isporučeni satovi moralju biti u potpunosti kompatibilni s navedenim sustavom.
01. | Dvostrani sekundni digitalni sat, tip kao PME DS 2022 Digitalni dvostrni sat, sekundni, dimenzija min 430x130x60mm za montažu na strop, u kompletu sa stropnim nosačem. Visina brojki min. 57mm za optimalnu vidljivost do 25m. Boja brojki crvena na crnoj pozadini. Kučište od profiliranog aluminija eloksirano u prirodnu boju alumnija | kom | 10 |  | 0
02. | Jednostrani sekundni digitalni sat, tip kao PME DS 2021 Digitalni jednostrani sat, sekundni, dimenzija min 430x130x60mm za montažu na zid, u kompletu s nosačem. Visina brojki min. 57mm za optimalnu vidljivost do 25m. Boja brojki crvena na crnoj pozadini. Kučište od profiliranog aluminija eloksirano u prirodnu boju alumnija.Ugrađuje se u operacijske dvorane. | kom | 2 |  | 0
03. | Digitalna štoperica za OP salu, tip kao PME DS 2043 Digitalni jednostrani sat štoperica, sekundni, dimenzija min 430x130x60mm za montažu na zid. Visina brojki min. 57mm za optimalnu vidljivost do 25m. Boja brojki crvena na crnoj pozadini. Kučište od profiliranog aluminija eloksirano u prirodnu boju alumnija | kompl. | 2 |  | 0
04. | Kontrolna jedinica štoperice za operacijsku sobu, za zidnu ugradnju tip kao PME KOM Komandna jedinica sa prekidačima START/STOP/RESET | kom | 2 |  | 0
05. | Vodovi za povezivanje satova i njihovih upravljačkih komponenti, JH(St)H 1x2x0,8 + 3x1,5mm2, polažu se dijelom u met. kab. kanalima, dijelom na pričvrsnim obujmicama te dijelom u inst. samogasivim cijevima odnosno u inst. cijevima u žljebovima. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja. | ml. | 260 |  | 0
07. | Instalacija satova - ukupno: |  |  |  | 0
08. | Tk instalacija
Napomene:
Predviđeni komunikacijski razdijelnik OHBP spaja se na postojeću tk infrastrukturu bolnice: postojećim 20'' parnim bakrenim višeparičnim vodom (sačuvanim na odjelu) na tk centralu u objektu ''A'', novim bakrenim višeparičnim vodom na kućnu tk centralu u objektu ''A'' te svjetlovodnim vodom na centralnu server prostoriju u objektu ''E''. Tk priključnice obrađene su u okviru poglavlja Slopno-priključnička oprema.
01. | Komunikacijski razdijelnik RK, kojeg čine slijedeći 19'' elementi:
01.-1 | Ormar samostojeći, dim. šxvxd 800x2105x800 mm (45U), boje RAL 7035, sastavljen iz osnovnog okvira, unutarnjeg okvira podesivog po dubini - na prednjem dijelu sa svake strane opremljenog sa zamkama za vertikalno vođenje kabela, perforirane podne stranice, krovne stranice s dva ventilatora i termostatom, prednjih (staklenih s bravicom) i stražnjih vrata te bočnih stranica. | kom. | 1 |  | 0
01.-2 | Fluo svjetiljka s ugrađenom sklopkom, 1U. | kom. | 1 |  | 0
01.-3 | Napojna letva s prenaponskom zaštitom, s 5 kom utičnica 230V 2P+E, s 2,5 m prod. kabela, 1U. | kom. | 1 |  | 0
01.-4 | Kabelski organizator, s 5 kom. ranž. prstenova, 1U. | kom. | 8 |  | 0
01.-5 | Optički prespojni panel, s 12 otvora za LC sm duplex spojnike (9/125um), s izvlačivom ladicom sa zaštitnom kazetom s kopčama za kružnu pohranu niti, 1U. | kom. | 1 |  | 0
01.-6 | LC sm (9/125um) duplex spojnik za optički prespojni panel. | kom. | 8 |  | 0
01.-7 | Komplet ''Pig tail'' završeci s optičkim konektorom LC sm 9/125um (duplex), sa svim sastavnim dijelovima. | kom | 6 |  | 0
01.-8 | Okvir prespojnog panela, s 24 otvora za smještaj RJ45 Cat. 6 utična modula, 1U. | kom. | 6 |  | 0
01.-9 | Utični modul RJ45 Cat. 6 za okvir prespojnog panela Cat. 6, za bezalatno spajanje. | kom. | 138 |  | 0
01.-10 | Okvir prespojnog panela, s 5 otvora za smještaj 10xRJ45 Cat. 3 utična modula, 1U. | kom. | 1 |  | 0
01.-11 | Utični modul 10xRJ45 Cat. 3 za okvir prespojnog panela cat. 3, za bezalatno spajanje. | kom. | 5 |  | 0
01.-12 | PoE napojna letva s 16 izlaza, 1U. | kom. | 1 |  | 0
01.-13 | Polica za smještaj aktivne opreme, 1U. | kom. | 3 |  | 0
01.-14 | Komplet za povezivanje na sustav izjednačenja potencijala. | kom | 1 |  | 0
01.-15 | Komplet potrebnih vijaka, matica, PVC odstojnika i PVC vezica. | kompl. | 1 |  | 0
01.-16 | Prespojni kabel, orig. tvornički, Cat. 6, duljine 1m. | kom. | 30 |  | 0
01.-17 | Prespojni kabel, orig. tvornički, Cat. 6, duljine 2m. | kom. | 80 |  | 0
01.-18 | Prespojni kabel, orig. tvornički, Cat. 6, duljine 3m. | kom. | 28 |  | 0
01.-19 | Prespojni kabel, orig. tvornički, Cat. 3, duljine 1m. | kom. | 25 |  | 0
01.-20 | Prespojni kabel, orig. tvornički, Cat. 3, duljine 2m. | kom. | 25 |  | 0
01.-21 | Prespojni kabel, orig. tvornički, LC sm duplex, duljine 2m. | kom. | 6 |  | 0
01.-22 | Obilježavanje trajnim tiskanim naljepnicama svih portova i priključnih pozicija unutar RK. | kom | 150 |  | 0
02. | Dogradnja postojećeg komunikacijskog razdijelnika u glavnoj server sobi u objektu ''E'' sa slijedećim 19'' elementima (nuditi opremu isključivo renomiranih proizvođača i to svaku stavku posebno!):
02.-1 | Optički prespojni panel, s 12 otvora za LC sm duplex spojnike (9/125um), s izvlačivom ladicom sa zaštitnom kazetom s kopčama za kružnu pohranu niti, 1U. | kom. | 1 |  | 0
02.-2 | LC sm (9/125um) duplex spojnik za optički prespojni panel. | kom. | 8 |  | 0
02.-3 | Komplet ''Pig tail'' završeci s optičkim konektorom LC sm 9/125um (duplex), sa svim sastavnim dijelovima. | kom | 6 |  | 0
02.-4 | Prespojni kabel, orig. tvornički, LC sm duplex, duljine 2m. | kom. | 6 |  | 0
02.-5 | Obilježavanje trajnim tiskanim naljepnicama svih novih portova i priključnih pozicija unutar postojećeg razdijelnika u glavnoj server sobi. | kom | 40 |  | 0
03. | Proširenje kapaciteta kućne tf centrale proizvođača SIEMENS tip HIPATH 4000,VERZIJA 3.0, koja je kao postojeća ugrađena OBDB te je u funkciji, te kao takva je nezamjenjiva,za 30 novih analognih priključaka. Proširenje izvesti s najmanjim potrebnim brojem modula, s minimalnim neiskorištenim kapacitetom. Uključen potreban dokup 30 licenci, softverska nadogradnja te programiranje i puštanje u rad opisanog proširenja. | kompl. | 1 |  | 0
04. | Dogradnja glavnog tf razdijelnika u prostoriji kućne tf centrale OBDB u objektu ''A'' komplet s sitnim spojnim i pričvrsnim materijalom što uključuje:
| - ormar metalni, standardno antikorozivno zaštićen ili sintetski, dim. šxvxd 50x70x20 cm, za ugradnju na zid, s neprozirnim vratima s dvije patent bravice, s uvodom vodova odozdo, sa stražnjom ugradnom pločom. | kom. | 1 |  | 0
(Ormar je prostorno kapacitiran i za eventualno preuzimanje postojećih priključaka (20'') predmetne zone).
| - spojna letvica(regleta) za mogućnost priključka 10 parica | kom. | 3 |  | 0
| - češljasti inox nosač za 5 letvica. | kom. | 1 |  | 0
| - spojni vod između korisničkih modula kućne tf centrale i primarne strane razdijelnika, JY-(St)Y 50x2x0,6mm, komplet s terminiranjem 30'' na obje strane te zaštitni podni/zidni metalni kanal s poklopcem. | m | 5 |  | 0
| Stavka 04: | kompl. | 1 |  | 0
| Napomena: za stavke 03. i 04 uputno je konzultirati se s ugovornim održavateljem kućnog tf sustava bolnice, a zbog autorizacije pristupa sustavu te usklađivanja sigurnosnih pitanja. |  |  |  | 0
05. | Spojna kutija za nastavljanje postojećeg 20'' tf kabela koji se zadržava i prosljeđuje na novi RK. Kutija se ugrađuje na zid iznad sp. stropa i sastoji se od: - nadgradne kutije s brzoodvijajućim patent vijcima, dim. šxvxd 25x25x15 cm, s gumenim brtvenim uvodnicama, - 2x spojna letvica 10'' - 1x češljasti inox nosač za do 3 spojne letvice | kom | 1 |  | 0
06. | Vodovi glavnog tk razvoda, od spojne kutije s postojećim 20'' tf vodom u predmetnoj zoni, od tf centrale u objektu ''A'' (uglavnom kroz podrum ''A'' i ''B'') odnosno od centralne server prostorije u objektu ''E'' (uglavnom kroz tehnički hodnik ''E'' - ''B'') do razdijelnika RK. Polažu se dijelom u postojećim i novim metalnim kabelskim kanalima te dijelom u instalacijskim samogasivim cijevima pričvršćenim za nosače iznad spuštenog stropa (sp. strop uglavnom u dijelovima bolnice koji redovno funkcioniraju). Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja.
06.-1 | J-Y(St)Y 20x2x0,6 mm. | ml. | 60 |  | 0
06.-2 | J-Y(St)Y 50x2x0,6 mm. | ml. | 170 |  | 0
06.-3 | Optički vod sm za unutarnji razvod, s nemetalnom zaštitom od glodavaca, LS0H 12x9/125 um. | ml. | 300 |  | 0
0
07. | Instalacijski tk vodovi, UTP Cat.6 4x2x0,57 mm, od RK do korisničkih priključnica. Polažu se dijelom u metalnim kabelskim kanalima, dijelom na pričvrsnim obujmicama, dijelom u instalacijskim samogasivim cijevima u GK zidovima te u instalacijskim cijevima u pripremljenim žljebovima. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja. | ml. | 7200 |  | 0
08. | Tk instalacija - ukupno: |  |  |  | 0
09. | Rtv instalacija
Napomene:
Rtv Instalacija spaja se na najbližu točku postojećeg razvoda ZAS (zajedničkog antenskog sustava) bolnice. Rtv priključnice obrađene su u okviru poglavlja Sklopno-priključnička oprema.
01. | Distribucijsko pojačalo 47-862 MHz, 30-37 dB, 110 dBuV, 230 V, nadgradno (ugrađuje se iznad spuštenog stropa). | kom. | 1 |  | 0
02. | Nadgradna PVC kutija s poklopcem s brzoodvijajućim patent vijcima, za smještaj razdijelnika, odcjepnika i završnih otpornika, dim. ŠxVxD=150x100x70 mm. | kom. | 11 |  | 0
03. | Razdijelnik trograni, 5-862 MHz, s razdijelnim gušenjem 6 dB. | kom. | 2 |  | 0
04. | Odcjepnik:
04.-1 | Četverograni, s odcjep. gušenjem 20 dB | kom. | 3 |  | 0
04.-2 | Četverograni, s odcjep. gušenjem 16 dB | kom. | 1 |  | 0
04.-3 | Dvograni, s odcjep. gušenjem 16 dB | kom. | 4 |  | 0
04.-4 | Dvograni, s odcjep. gušenjem 12 dB | kom. | 1 |  | 0
05. | Otpornik završni, 75 Ohm. | kom. | 10 |  | 0
06. | COAX kabel 75 Ohm (kabel grana - između pojačala i razdijelnika te odcjepnika odnosno kabel korisničkih ogranaka - između odcjepnika i priključnica). Polaže se dijelom u met. kab. kanalima, dijelom na pričvrsnim obujmicama te dijelom u inst. samogasivim cijevima u GK zidovima odnosno u inst. cijevima u žljebovima. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja. | ml. | 340 |  | 0
09. | Rtv instalacija - ukupno: |  |  |  | 0
10. | Portafonska instalacija
Napomene: Vodovi portafonskog sustava predviđeni su za eventualnu nadogradnju s video opcijom pa će se izvesti kao e-bus 5-žilni sustav usponske kolone bez posebnih pozivnih vodova.
01. | Centralna napojna jedinica portafonskog sustava 230 V/12 V - 30W, za ugradnju u razdijelnik RB13-A. | kom. | 1 |  | 0
02. | Pozivni uređaj na ulazu kod vjetrobrana, koji se sastoji od:
- kom 1/ modula mikrofona/zvučnika,
- kom 1/modula pozivnog tipkala za jednog korisnika,
- kom 1x ugradne kutije,
- kom1x kućišta.
| 02. | kompl. | 1 |  | 0
03. | Odzivni uređaj u prostoriji s prijemnim pultom, koji se sastoji od:
- kom 1x slušalice odnosno integralnog mikrofona/zvučnika,
- kom 1x tipkala za otvaranje ulaznih kliznih automatskih vrata,
- kom 1x tipkala za ostvarenje komunikacije s osobom pred vratima,
- kom 1x kućišta.
| 03. | kompl. | 3 |  | 0
04. | Glavni napojno-signalni vod, J-Y(St)Y 3x2x0,8 mm, (pozivni uređaj-odzivni uređaj). Polaže se dijelom u met. kab. kanalima, dijelom na pričvrsnim obujmicama te dijelom u inst. samogasivim cijevima u GK zidovima odnosno u inst. cijevima u žljebovima. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja. | ml. | 40 |  | 0
05. | Instalacijski vod za povezivanje napojne i pozivne jedinice te pozivne jedinice i upravljačkog sklopa autom. kliznih vrata, J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm. Polaže se dijelom u met. kab. kanalima, dijelom na pričvrsnim obujmicama te dijelom u inst. samogasivim cijevima u GK zidovima odnosno u inst. cijevima u žljebovima. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja. | ml. | 55 |  | 0
10. | Portafonska instalacija - ukupno: |  |  |  | 0
11. | Instalacijska priprema za bolničku signalizaciju
Napomena: Oprema bolničke signalizacije kao i elementi vezani s bolničkim kanalima nisu predmetom ovog troškovnika. Slijedeće stavke prikazuju samo potrebno kabliranje predviđeno u ovoj fazi.
01. | Instalacijski vodovi za povezivanje elemenata bolničke signalizacije koji će elementi biti razmatrani u slijedećoj projektnoj fazi. Polažu se dijelom u met. kab. kanalima, dijelom na pričvrsnim obujmicama te dijelom u inst. samogasivim cijevima u GK zidovima odnosno u inst. cijevima u žljebovima. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja.
01.-1 | J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm. | ml. | 15 |  | 0
01.-2 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm. | ml. | 125 |  | 0
01.-3 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm. | ml. | 15 |  | 0
02. | Elektronički bešumni bistabilni relej za ugradnju u zidnu svjetiljku iznad subakutnog odnosno izolacijskog kreveta, 250VAC/10A 1xNO, dim. dxšxv 85x40x28 mm, za upravljanje direktnim osvjetljenjem preko tipkala na zidu s obje strane uzglavlja kreveta. S ugrađenim trafoom za odvajanje upravljačkog kruga i kruga svjetiljke. | kom | 8 |  | 0
11. | Instalacijska priprema za bolničku signalizaciju - ukupno: |  |  |  | 0
12. | Vatrodojavna instalacija
Napomena:
Predviđene dvije vatrodojavne petlje spajaju se na postojeću vatrodojavnu centralu "A" bloka bolnice, smještenu u zoni prijemnog pulta. Navedena oprema nema alternative zbog izričitog zahtjeva za kompatibilnost s opremom postojećeg vtd sustava bolnice.Dio opreme se u pripremnoj fazi demontira,skladišti, te ugrađuje nakon rekonstrukcije predmetnih prostora.
01. | Vodovi vatrodojavne instalacije, JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm, (četiri žile udvajaju se u jednu paricu!). Polažu se dijelom u metalnim kabelskim kanalima, dijelom na pričvrsnim obujmicama, dijelom u instalacijskim samogasivim cijevima GK zidovima te u instalacijskim cijevima u pripremljenim žljebovima. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja. | ml. | 2100 |  | 0
02. | Analogno adresabilni optičko-dimni javljač požara, s plastičnom kapom za zaštitu od prašine, proizvođača Notifier. |  |  |  | 0
02.-1 | Postojeći (prethodno demontirani) | kom. | 95 |  | 0
02.-2 | Novi, tip NFXI-OPT. | kom. | 85 |  | 0
03. | Analogno adresabilni termički + termodiferencijalni javljač požara, proizvod NFX-TDIFF Notifier, s plastičnom kapom za zaštitu od prašine. | kom. | 7 |  | 0
0
04. | Podnožje za ugradnju na strop opisanih optičko-dimnih odnosno termičkih + termodiferencijalnih javljača požara, proizvođača Notifier.
04.-1 | Postojeća (prethodno demontirana) | kom. | 95 |  | 0
04.-2 | Novo, tip B501 AP. | kom. | 92 |  | 0
05. | Adresabilni ručni javljač požara sa zaštitnim stakalcem, za ugradnju na zid, proizvođača Notifier.
05.-1 | Postojeći (prethodno demontirani) | kom. | 6 |  | 0
05.-2 | Novi, tip M700KISO. | kom. | 4 |  | 0
06. | Adresabilna sirena za uzbunjivanje, za ugradnju na zid, s podnožjem, proizvođača Notifier.
06.-1 | Postojeća (prethodno demontirana) | kom. | 1 |  | 0
06.-2 | Nova, tip AWS32/R, jačine zvuka 100 dB. | kom. | 1 |  | 0
07. | Adresabilni izlazni modul, jednokanalni, proizvođača Notifier.
07.-1 | Postojeći (prethodno demontirani), s bezpotencijalnim kontaktom 1xCO 230V/0,5A. | kom. | 2 |  | 0
07.-2 | Novi, tip M701, s bezpotencijalnim kontaktom 1xCO 230V/0,5A. | kom. | 12 |  | 0
07.-3 | Novi, tip M701-240, s bezpotencijalnim kontaktom 1xCO 230V/5A. | kom. | 6 |  | 0
08. | Pomoćni sklop s relejom i transformatorom za rasterećenje adresabilnog izlaznog modula- relej: za ugradnju na DIN šinu, svitak 24VAC, izlaz 230V/10A 1xCO; transformator: za ugradnju na DIN šinu, 230V/24V/10VA. Ugrađuje se do izlaznog modula u n/ž PVC kutiju 100x100x70 mm, a napaja se iz pripadnog 230V izvoda. Komplet ožičenje, sitni spojni i montažni materijal te gumene uvodnice. | kompl. | 6 |  | 0
09. | Paralelni svjetlosni indikator aktivacije javljača požara iznad sp. stropa, za opisane optičko-dimne javljače, proizvođača Notifier.
09.-1 | Postojeći (prethodno demontirani) | kom. | 8 |  | 0
09.-2 | Novi. | kom. | 81 |  | 0
10. | Suha akumulatorska baterija 24V/10Ah za dogradnju pričuvnog izvora napajanja VDC "A". | kom. | 2 |  | 0
11. | Modul LIB-600 za proširenje postojeće vdc "A" tipa AM6000, s četiri dodatne adresabilne petlje, proizvođača Notifier. | kom. | 1 |  | 0
12. | Označavanje svih vatrodojavnih elemenata trajnim naljepnicama s jasno vidljivim oznakama s udaljenosti 4m, uz skidanje/anuliranje postojećih oznaka na postojećim elementima. | kom | 220 |  | 0
13. | Preprogramiranje postojeće VDC ''A'' tip AM6000 nakon uvođenja u sustav novog modula proširenja, uključivo sva potrebna prethodna ispitivanja. Programsko namještanje i usklađivanje parametara pojedinih adresabilnih elemenata, kao i svo potrebno programiranje i parametriranje vdc u svrhu: upravljanja novouvedenim pp zaklopkama (12 kom.), upravljanja 2 kr. pp vratima (4 kom.), upravljanja automatskim kliznim vratima (6 kom.), upravljanja okidnim sklopovima u ee razdijelnicima (7 kom.). Potrebna doobuka osoblja koje prima dograđeni vtd sustav. | kompl. | 1 |  | 0
14. | Izrada grafičkih mapa (za cjelokupno izvedenu vtd instalaciju u predmetnoj zoni) u programu NOTIFIER-NET i povezivanje sa glavnim nadzornim računalom na recepciji. Koristiti SW3-N Hrvatski Windows programski paket (Notifier.net) za umrežavanje, potpuni nadzor i upravljanje. | kompl. | 1 |  | 0
Napomena: za stavke 13. i 14. uputno je konzultirati se s ugovornim održavateljem vtd sustava bolnice, a zbog autorizacije pristupa sustavu te usklađivanja sigurnosnih pitanja.
12. | Vatrodojavna instalacija - ukupno: |  |  |  | 0
13. | Zajedničke stavke
01. | Fe/Zn limeni perforirani kabelski kanali. Uključene kanalske spojnice, komadi za horizontalnu i vertikalnu promjenu smjera kanala (isključivo bez oštrih kuteva), prijelazni komadi kanala različitih širina, pričvrsne stropne L- jednostruke i dvostruke konzole kao i zidne konzole, svi potrebni vijci i isključivo metalni tipli - sve iz Fe/Zn materijala. Uključena sva potrebita bravarsko-limarska prilagodba kanala u prostoru s posebnim naglaskom na otupljivanju oštrih srhova. Obračun po dužnom metru postavljenog kanala.
01.-1 | PK 100. | ml. | 160 |  | 0
01.-2 | PK 200. | ml. | 170 |  | 0
01.-3 | PK 300. | ml. | 150 |  | 0
01.-4 | PK 400. | ml. | 40 |  | 0
02. | "Euro" vertikalni/horizontalni izvodni nosači sa glavnih metalnih kabelskih kanala (perforirani C-profili dim. cca 60x40mm, deblj. lima 2mm). Uključena sva potrebita bravarsko-limarska prilagodba nosača u prostoru u koju spada i zavarivanje, s posebnim naglaskom na otupljivanju oštrih srhova. | ml. | 55 |  | 0
03. | Ovjesne obujmice s gumenom oblogom, do promjera 50 mm, na kratkoj navojnoj šipci fi 8mm učvršćenoj metalnom tiplom za podlogu, za ovjes na zidovima i stropovima pojedinačnih vodova glavnog razvoda. | kom. | 55 |  | 0
04. | Instalacijska rebrasta metalna-Fe/Zn ("sapa") cijev. Polaže se na metalnim obujmicama uz samu el. opremu, od frekvencijskih pretvarača do el. motora u topl. podstanici kao i u operacijskim zonama i zonama nadzora pacijenata. (Na jednom kraju svaki komad cijevi se uzemljuje!) Stavka uključuje i fazonske gumene završetke za čvrsto naticanje na brtvene obujmice na samoj opremi.
04.-1 | fiv 13 mm | ml. | 45 |  | 0
04.-2 | fiv 19 mm | ml. | 1450 |  | 0
05. | Instalacijska rebrasta ''kaufleks'' cijev. Polaže se uz vertikalne/horizontalne izvodne nosače sa glavnih metalnih kabelskih kanala (upotrebom robusnih PVC vezica), od izvodnih nosača do pojedine el. opreme kao i na metalnim obujmicama uz samu el. opremu.
05.-1 | fiv 16 mm | ml. | 120 |  | 0
05.-2 | fiv 20 mm | ml. | 180 |  | 0
05.-3 | fiv 25 mm | ml. | 110 |  | 0
05.-4 | fiv 32 mm | ml. | 45 |  | 0
06. | Zaštitna instalacijska rebrasta termoplastična cijev za teža mehanička opterećenja. Polaže se na podovima ili unutar oplate, prije nalijevanja betona odnosno u pripremljenim žljebovima.
06.-1 | fiv 16 mm | ml. | 660 |  | 0
06.-2 | fiv 20 mm | ml. | 750 |  | 0
06.-3 | fiv 25 mm | ml. | 280 |  | 0
06.-4 | fiv 32 mm | ml. | 120 |  | 0
07. | Instalacijska rebrasta samogasiva cijev. Polaže se kao zaštita vodova u međuprostoru spuštenih stropova te unutar GK struktura/interijerske opreme.
07.-1 | fiv 20 mm | ml. | 1550 |  | 0
07.-2 | fiv 25 mm | ml. | 530 |  | 0
07.-3 | fiv 32 mm | ml. | 210 |  | 0
07.-4 | fiv 40 mm | ml. | 180 |  | 0
08. | PVC kabelski kanal s poklopcem. Postavlja se na zidovima.
08.-1 | dim. 100X60 mm | ml. | 12 |  | 0
08.-2 | dim. 40X25 mm | ml. | 20 |  | 0
08.-3 | dim. 15x20 mm | ml. | 25 |  | 0
09. | Razvodna nadgradna kutija s poklopcem, iz sintetskog materijala, s gumenim brtvenim uvodnicama, dim. šxvxd:
09.-1 | 100x150x80 mm. | kom. | 8 |  | 0
09.-2 | 150x200x100 mm. | kom. | 12 |  | 0
10. | Brtvljenje certificiranim vatrootpornim sredstvima min. otpornosti na požar 90' prostora između vodova i okolne vatrootporne strukture na poziciji prijelaza vodova između dva požarna odjeljka te obilježavanje prijelaza certificiranom naljepnicom:
10.-1 | Vatrootpornim jastucima dim. cca 200x100x30 mm po prijelazu i vatrootpornom pjenom proizvod preostalih manjih međuprostora - za prijelaze s većim brojem kabela. Uključeno upasivanje oko kabelskih kanala. | kom | 30 |  | 0
10.-2 | Vatrootpornom pjenom - za manje cilindrične prijelaze s prolazom do pet kabela promjera do 20mm svaki ili ekvivalentnim presjekom. | kom | 8 |  | 0
13. | Zajedničke stavke - ukupno: |  |  |  | 0
Rekapitulacija elektroinstalacija:
01. | Radovi demontaže zatečenih instalacija i opreme, osiguranje funkcioniranja dijela postojećih instalacija i opreme - ukupno: |  |  |  | 0
02. | Ee razdijelnici, vodovi glavnog i instalacijskog ee razvoda te upravljačko-signalizacijski vodovi - ukupno: |  |  |  | 0
03. | Instalacije izjednačenja potencijala i zaštite od munje - ukupno: |  |  |  | 0
04. | Sklopna i priključnička oprema - ukupno: |  |  |  | 0
05. | Rasvjetna oprema - ukupno: |  |  |  | 0
06. | Instalacija ozvučenja - ukupno: |  |  |  | 0
07. | Instalacija satova - ukupno: |  |  |  | 0
08. | Tk instalacija - ukupno: |  |  |  | 0
09. | Rtv instalacija - ukupno: |  |  |  | 0
10. | Portafonska instalacija - ukupno: |  |  |  | 0
11. | Instalacijska priprema za bolničku signalizaciju - ukupno: |  |  |  | 0
12. | Vatrodojavna instalacija - ukupno: |  |  |  | 0
13. | Zajedničke stavke - ukupno: |  |  |  | 0
| Ukupno elektroinstalacije: |  |  |  | 0
OB DUBROVNIK OBJEKT 'B' KOTA ± 0.00 OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM
TROŠKOVNIK GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE I MEDICINSKIH PLINOVA, TE VODOVODA I ODVODNJE
Opće naponene
Prije davanja ponude potrebno je provijeriti sve računske radnje unutar Excel filea.
Iskazana cijena je bez PDV-a, isti se obračunava prema važečim zakonskim propisima
Jedinične cijene ponuđene u Troškovniku su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja radova te se smatraju potpuno uključivim vrijednostima radova pojedinih stavki, uključujući sve troškove i izdatke koji mogu biti potrebni za izvođenje stavke, kao što su:
· troškovi koji se odnose na sav potrebni rad, materijal, privremene priključke na potrebnu infrastrukturu, režijske troškove do primopredaje,
· troškovi materijala, dobave i transporta do mjesta ugradnje - montaže uključujući troškove specijaliziranog transporta i druge slične troškove,
· troškovi radne snage za redovni i eventualni prekovremeni rad,
· troškovi izrade, korištenja i demontaže svih pomoćnih, radnih, prilaznih, zaštitnih skela i ograda, te kompetne zaštite postojećih prostora i instalacija
· troškovi nabave, dopreme, istovara i uskladištenja na gradilištu, unutarnjeg vertikalnog i horizontalnog transporta na gradilištu cjelokupnog materijala (bez obzira na težinu i mikrolokaciju) kao i predmeta i uređaja predviđenih za ugradbu i montažu, uključivo svu potrebnu mehanizaciju i dozvole.
· troškovi pripremnih radova organizacije gradilišta te eventualni troškovi vezani za zauzeće prometne površine, prometna rješenja za vrijeme izvođenja radova, projekt organizacije gradilišta, privremene preregulacije prometa i slično, uključivo ishođenje svih potrebnih dozvola
· troškovi čišćenja objekata tijekom građenja bez obzira na broj, vrstu i površinu čišćenja,
· troškovi uređenja gradilišta po završetku radova s otklanjanjem svih otpadaka, odvozom šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i slično,
· svi troškovi zaštite izvedenih radova bez obzira na obujam i vrstu,
· svi troškovi propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara, kojih se Izvođač obvezan pridržavati,
· troškovi osiguranja tijekom izvedbe radova kod jednog od osiguravajućih društava, koji uključuju i troškove osiguranja susjednih objekata, prolaznika, pacijenata i osoblja, odnosno štete koje mogu nastati uslijed izvođenja radova te troškove osiguranja od elementarnih i drugih nepogoda, kao i krađa,
· troškovi svih potrebnih prethodnih i tekućih ispitivanja materijala i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta, kojima se dokazuje kakvoća i kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala, a koji su potrebni za provođenje tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole,
· troškovi obuke predstavnika investitora za korištenje ugrađene opreme od strane ovlaštenih servisera
· troškovi svih kontrolnih ispitivanja u okviru vrsta i obima predviđenih zakonima, normama, pravilnicima i projektom
· troškovi potrebnog skladišnog prostora na gradilištu, garderobe za radnike, prostora sa svim instalacijama (el. energija, Internet, grijanje i halđenje) za nesmentan rad nadzornog inženjera i sastanke, i sl.,
· troškovi koji nastanu uslijed vremenskih neprilika,
odnosno, uključuju sve troškove, opće rizike, obveze i odgovornosti koje su specificirane ili implicirane u dokumentaciji na kojoj se ponuda temelji.
Pretpostavlja se da su svi troškovi uspostavljanja, organizacije i zatvaranja gradilišta, zarade izvođača radova te sva davanja, naknade i obveze izvođača radova jednako raspoređeni kroz jedinične cijene.
Ponudi priložiti certifikate osposobljenosti - najmanje dva ovlaštena servisera sa certifikatom od proizvođača za pregled medicinske opreme, testiranje i puštanje u pogon instalacije medicinskih plinova. Ponudi priložiti certifikate osposobljenosti - najmanje dva instalatera opreme s certifikatom za montažu medicinske opreme
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Općenito - obveze izvođača radova Ovaj troškovnik je sastavni dio tehničkog opisa i projektne dokumentacije, i s njima čini jedinstvenu cjelinu.
Prije davanja konačne ponude obavezno izvršiti upoznavanje s predmetnom projektnom dokumentacijom (posebni i tehnički uvjeti izvođenja, tehnički opis, nacrti), te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude.
Ponuditeljima se preporuča posjet gradilištu i upoznavanje s građevinom, sukladno čl. 238. ZJN 2016. za slučaj ako se ponude mogu sastaviti tek nakon obilaska lokacije ili nakon neposrednog pregleda na licu mjesta dokumenata koji potkrjepljuju dokumentaciju o nabavi, kako bi se svi zainteresirani gospodarski subjekti mogli upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se prije davanja ponude naručitelju.
Sve stavke troškovnika bez obzira dali je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala i opreme, te ugradnju do pune pogonske funkcionalnosti.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
Sav građevinski materijal, te uređaji i oprema se dobavljaju i dopremaju, a sav potreban rad se izvodi u skladu s tehničkim opisom (općim, tehničkim i posebnim uvjetima gradnje) i u skladu s opisima u pojedinim stavkama ovog troškovnika.
Jedinična cijena za radove iz pojedinih stavaka ovog troškovnika sadrži sav potreban rad i materijal, ukrcaj, prekrcaj, vanjske i unutrašnje transporte i sve potrebne pripomoći da se stavka izvede u cijelosti prema opisu dotične stavke u troškovniku i opisima odnosnih radova u tehničkom opisu.
U stavkama ovog troškovnika pojedini termini imaju slijedeće značenje:
Pod terminom "dobava" se podrazumijeva ukupna cijena dobave osnovnih materijala, proizvoda i opreme, te uskladištenje na gradilištu.
Pod terminom "doprema" se podrazumijeva ukupna cijena dopreme osnovnih materijala, proizvoda i opreme do mjesta ugradnje.
Pod terminom "ugradnja" ili "montaža" se podrazumijeva cijena raznašanja duž rova ili u građevinu, spuštanje u rov ili u građevinu, poravnanje i učvršćenje po pravcu i niveleti na pripremljenu podlogu, te ugradnja ili montaža cijevi, fazonskih komada, armatura, opreme i uređaja u predviđen položaj, stručne upute proizvođača, sva tvornička i gradilišna ispitivanja, te puštanje u probni rad.
Obračun svih radova i količina je prema stvarno izvedenim radovima i količinama evidentiranim u građevinskoj knjizi, sukladno Ugovoru o građenju.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu po završetku radova isporučiti Investitoru u dva primjerka i u otključanoj elektronskoj formi (Word, dwg, itd).
Izvođač radova mora obvezno izvoditi radove prema izvedbenom projektu. Mora sa ostalim izvođačima i nadzorom uskladiti redosljed izvođenja kako ne bi došlo do preklapanja s ostalim trasama. Sva takva nekoordinirana preklapanja izvođač je dužan o svom trošku otkloniti.
U sklopu troškova izvođenja izvođač mora uključiti izradu potrebnih radioničkih nacrta i detalja, te iste dati nadzoru i projektantu na ovjeru.
Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja, potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti s hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
Opći uvjeti Ovi su uvjeti sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni za izvoditelja.
Svi se radovi moraju izvesti prema nacrtima, općim uvjetima i tehničkom i troškovničkom opisu, odnosno opisu radova, te detaljima i pravilima struke, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom za svaki pojedini slučaj. Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku
Izvoditelj je dužan primjenjivati sve odgovarajuće važeće zakone, tehničke propise, standarde i normative.
Za sve se primjene i odstupanja od ovog projekta mora pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera i projektanta.
Izvoditelj je dužan prije početka izvođenja radova proučiti projekt, provjeriti na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Posebnu pozornost treba posvetiti usklađivanju građevinskih i instalacijskih radova. Ako ustanovi neka odstupanja u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i zatražiti rješenje. Samovoljna izmjena projekta obavljena pri izvođenju be pismene suglasnosti projektanta isključuje bilo kakvu odgovornost projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno cjeline.
Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvalitetan, odgovarati standardima, te treba imati atest o ispitivanju. Ako izvoditelj upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, mora se zamijeniti onim koji odgovara traženim uvjetima. Materijal mora biti u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14), Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 33/10, izmjene i dopune 87/10, 146/10, 81/11,100/11, 130/12,81/13, 136/14, 119/15), Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14).
Sav rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo nekvalitetnim, izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti.
Primopredaja nakon završetka radova obavlja se u prisutnosti nadzornog inženjera i investitora.
Garantni rok teče od dana uspješne primopredaje građevine investitoru.
Garantni rok na kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje dvije godine, odnosno prema odredbi Ugovora.
Radove smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj koji je angažirao izvoditelja koji nije ovlašten za odnosne radove.
TEHNIČKI UVJETI - Općenito
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica koje su definirane Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakonom o normizaciji (NN 80/13), odnosno zakonima, tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova.
Sve radove treba izvesti prema opisu pojedinih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
ukoliko se ukažu eventualno nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvoditelj radova je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja
sve mjere u projektima provjeriti u naravi
svu kontrolu vršiti bez posebne naplate
Materijal
Pod tim se razumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno također i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.
Jednakovrijednost proizvoda dokazuje se tehničkim svojstvima specificiranim prema normama navedenim u prilozima Tehničkog propisa o građevnim proizvodima. Zamjena jednakovrijednog proizvoda moguća je samo prilikom nuđenja. Izmjene jednakovrijednog proizvoda nakon ugovaranja nisu moguće.
Kontrola prije ugradnje provodi se prema Tehničkom propisu o građevnim proizvodima NN 33/10, izmjene i dopune 87/10, 146/10, 81/11,100/11, 130/12,81/13, 136/14, 119/15) i pripadajućim normama: građevni proizvod se smije ugraditi u građevinu ako je sukladan zahtjevima iz projekta građevine. Neposredno prije ugradnje građevnih proizvoda obvezno se provode kontrolni postupci koji su propisani posebnim propisom odnosno koji su određeni projektom građevine za građevne proizvode. Kontrolni postupci provode se i u slučaju sumnje. Nadzorni inženjer dužan je upisom u građevinski dnevnik odrediti provedbu kontrolnih postupaka i način njihove provedbe.
Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom i bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, koji nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine nisu sukladni podacima određenim projektom.
Ugradnja i održavanje građevnih proizvoda određeno projektom građevine moraju biti takvi da osiguraju ispunjavanje projektom određenih svojstava ugrađenih građevnih proizvoda i ispunjavanje drugih uvjeta iz Tehničkom propisu o građevnim proizvodima.
Svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima takvog građevnog proizvoda izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.
Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika. Kod rekonstrukcije i održavanja građevine, novougrađeni građevni proizvodi moraju imati jednaka ili povoljnija svojstva od postojećih ugrađenih građevnih proizvoda odgovarajućeg mjesta ugradnje i namjene u građevini.
Rad
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova na objektu uključen i zimski odnosno ljetni period, te se neće izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, dodatke materijalima za rad na niskoj temperaturi, zaštita konstrukcije od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime izvođač treba objekt zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
Faktori
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač si ima pravo zaračunati faktor prema postojećim propisima i gospodarskim instrumentimana osnovu zakonskih propisa
Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove koji se neće zasebno platiti, bilo kao rad prema troškovniku, bilo kao naknadni rad i to:
kompletnu režiju uprave i gradilišta, uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i slično,
najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju radova,
sva ispitivanja
uređenje gradilišta po završetku rada, sa uklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl.
uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterski radove do njihove ugradbe.
Nikakvi režijski sati ni posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu i opisu stavaka i grupi radova, treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.Sve radove izvesti od prvorazrednog materijala prema opisu, pismenim naređenjima, ali u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.Jedinična cijena ih sadrži, te se na taj način vrši i obračun istih
Jedinične cijene primjenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku. Ukoliko investitor odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
TROŠKOVNIK GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE I MEDICINSKIH PLINOVA
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | TOPLINSKO RASHLADNA PODSTANICA
Sve stavke troškovnika automatske regulacije bez obzira dali je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu i dopremu svog potrebnog materijala i opreme, te ugradnju do pune pogonske funkcionalnosti.
1. | Dobava, doprema i ugradnja uređaja za grijanje i hlađenje s promjenjivim volumenom/protokom rashladne tvari. Zrakom hlađena jedinica za vanjsku ili unutarnju ugradnju u izvedbi toplinske pumpe s ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Jedinica s osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju.
Izmjenjivač topline zrak-freon tj. kondenzator/isparivač predviđen je za rad s R410A. Aluminijske lamele izmjenjivača topline trebaju biti površinski zaštićene od atmosferskih utjecaja.
Rashladni krug jedinice čine hermetički scroll kompresor, četveroputni ventil za prekretanje režima rada, kolektor, filter i separator ulja. Jedinica treba biti tvornički ispitana, vakumirana i prednapunjena rashladnim medijem R410a. Hermetički scroll kompresori (inverter + on/off) trebaju biti zvučno izolirani.
Jedinica treba uzimati zrak s bočnih strana, a izbacivati vertikalno prema gore kroz zaštitnu rešetku. Ventilatorski dio jedinice treba imati minimalni eksterni statički tlak 75 Pa. Lopatice ventilatora trebaju biti predviđene za tiši noćni rad i prilagođene radu pri parcijalnom opterećenju sustava.
Sve funkcije regulacije i zaštite trebaju biti upravljane preko ugrađenog mikroprocesorskog regulatora. Ugrađeni su presostati visokog i niskog tlaka, osjetnici temperature rashladnog medija, temperature ulja, temperature izmjenjivača i vanjske temperature. Jedinica je opremljena on/off ventilama na parnoj i tekućoj fazi i servisnim ventilima.
Minimalnih tehničkih karakteristika:
Temperaturno područje rada jedinica: - u režimu hlađenja od Tv = -10°C st do +43°C s, - u režimu grijanja od Tv = -25°C vt do +15°C vt. Jedinica predviđena za rad od 50% do 200% opterećenja.
Električno napajanje: 380/400/415 V kod 50Hz
Toplinske karakteristike su dane kod nominalnih uvjeta: Hlađenje Tv=35°C st, Tv=24°C vt, Tp=27°C st, Tp=19°C vt Grijanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=20°C st
Uređaj 1
Nominalni kapacitet hlađenja: 33,5 kW
Nominalni kapacitet grijanja: 37,5 kW
EER: 3,96
COP: 4,73
Uređaj 2
Nominalni kapacitet hlađenja: 40 kW
Nominalni kapacitet grijanja: 45 kW
EER: 3,88
COP: 4,56
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava , doprema i ugradnja vodenog izmjenjivača topline za hlađenje i grijanje, rashladno sredstvo R410A
Kućište od galvaniziranog čeličnog lima. Toplinski izmjenjivač koji se sastoji od kaljenih ploča naboranih površina posebno projektiranih za maksimalnu učinkovitost izmjene topline između rashladnog sredstva i vode. Izmjenjivač treba imati: - Elektroničke ekspanzijske ventile za podešavanje količine rashladnog sredstva ovisno o postavljenoj temperaturi vode. - Termalne sonde za nadzor ispravnosti rada i sonda smrzavanja. -Priključke cijevi rashladnog sredstva i priključke vode s navojima. -Upravljačku štampanu pločicu s kontaktima za daljinski i vanjske priključke. - Bazu s otvorima za rukovanje. - Toplinsku izolaciju
Minimalnih tehničkih karakteristika:
Nominalni kapacitet hlađenja *: 65 kW
Nominalni kapacitet grijanja **:73 kW
Protok vode (preporučeno): 11,6 m³/h
Ulazna snaga (hlađenje / grijanje): 0.01/0.01 kW
Ulazna snaga pumpe: 190/310 W
Napon napajanja: 230/1/50 V/ph/Hz
Rashladno sredstvo: R410A
Spojnica cjevovoda rashladnog sredstva (linija usisa/tekućine): 28,58 / 15,88 mm
Spojnica hladne/tople vode: Rp2 – 50,8 mm
Ispusni otvor: R 1 - 25,4 mm
Jedinica:
Minimalne mase: 180 kg
*(Nazivni uvjeti za hlađenje: temperatura na izlazu vode. 7 °C (DB), vanjska temp. 35/24°C (DB/WB))
**(Nazivni uvjeti za grijanje: temp. vode. 45 °C (DB), vanjska temp. 7/6 °C (DB/WB))
Oznaka u projektu: HM
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava , doprema i ugradnja predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namijenjene za rashladni medij R-410A u kompletu sa spojnicama, koljenima te pripadajućim potrebnim ovjesnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene
| Cu 15.88 x 1.0 (5/8") | m | 50 |  | 0
4. | Dobava , doprema i ugradnja bakrene cijevi u šipci prema HRN EN 12735-1 za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namijenjene za rashladni medij R-410A u kompletu sa spojnicama, koljenima te pripadajućim potrebnim ovjesnim materijalom i izolacijom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene
| Cu 28 x 1.5 | m | 50 |  | 0
5. | Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost što uključuje tlačnu probu ( 38 bar u trajanju od 48 sati), te vakuumiranje sustava | kom | 1 |  | 0
6. | Potrebno dopunjavanje R-410A. Dopunjavanje vršiti u dogovoru i prema uputama ovlaštenog servisa proizvođača opreme. | kg | 13 |  | 0
7. | Troškovi ovlaštenog servisa proizvođača opreme za: - puštanje u rad uređaja uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. - Izdavanje protokola o puštanju u rad. - Puštanje u rad obavezno kontrolirati tvorničkom programskom aplikacijom. | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava , doprema i ugradnja hidrauličke skretnice PN16 ,vertikalna, samostojeća, sa prirubnicama i protuprirubnicama, brtvama i vijcima i maticama, priključkom za pražnjenje, odzračnikom i priključkom za temperaturnu sondu, komplet sa svom potrebnom opremom i armaturom za samostalni rad, sljedećih karakteristika:
Minimalnih tehničkih karakteristika:
max protok 12m3/h
priključci DN65 - 4 kom.
Pražnjenje DN25 - 1 kom Priključci na vrhu DN 20 - 2 kom Otvor za čišćenje - 1 kom
Oznaka u projektu: HS-3
| Stavka uključuje izolaciju Armaflex XG 32 mm u zaštitnom aluminijskom limu debljine 0,75 mm | kpl | 1 |  | 0
9. | Dobava , doprema i ugradnja hidrauličke skretnice PN16 ,vertikalna, samostojeća, s prirubnicama i protuprirubnicama, brtvama i vijcima i maticama, priključkom za pražnjenje, odzračnikom i priključkom za temperaturnu sondu, komplet sa svom potrebnom opremom i armaturom za samostalni rad, sljedećih karakteristika:
Minimalnih tehničkih karakteristika:
max protok 45m3/h
priključci DN125 - 4 kom
Pražnjenje DN25 - 1 kom Priključci na vrhu DN 20 - 2 kom Otvor za čišćenje - 1 kom
Oznaka u projektu: HS-2
| Stavka uključuje izolaciju Armaflex XG 32 mm u zaštitnom aluminijskom limu debljine 0,75 mm | kpl | 1 |  | 0
10. | Dobava , doprema i ugradnja razdjelnika hladne vode 7°C. Minimalnih tehničkih karakteristika: Izrađen od bešavne čelične cijevi prema DIN 2448, materijal St 35.8 (Č 1212), DIN 17006: NO 200 ; NP16 -promjera L = 1120 mm -dužine psis = 10,0 bar -radni tlak s odgovarajućim podnicama, konstruiran sa sljedećim priključcima: -priključak za termometar: 1 x -priključak za pražnjenje: 1 x DN20 -priključci sa prirubnicama: 1 x DN80 -priključci sa prirubnicama: 1 x DN50 -priključci sa prirubnicama: 1 x DN125
Oznaka u projektu: Rhv
| Stavka uključuje izolaciju Armaflex XG 32mm u zaštitnom aluminijskom limu debljine 0,75 mm | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava , doprema i ugradnja sabirnika hladne vode 12°C Minimalnih tehničkih karakteristika: izrađen od bešavne čelične cijevi prema DIN 2448, materijal St 35.8 (Č 1212), DIN 17006: NO 200 ; NP16 -promjera L = 1120 mm -dužine psis = 10,0 bar -radni tlak s odgovarajućim podnicama, konstruiran sa sljedećim priključcima: -priključak za termometar: 1 x -priključak za manometar: 1 x -priključak za pražnjenje: 1 x DN20 -priključci sa prirubnicama: 1 x DN80 -priključci sa prirubnicama: 1 x DN50 -priključci sa prirubnicama: 1 x DN125
Oznaka u projektu: Shv
| Stavka uključuje izolaciju Armaflex XG 32 mm u zaštitnom aluminijskom limu debljine 0,75 mm | kpl | 1 |  | 0
12. | Dobava , doprema i ugradnja razdjelnika tople vode 80oC Minimalnih tehničkih karakteristika: izrađen od bešavne čelične cijevi prema DIN 2448, materijal St 35.8 (Č 1212), DIN 17006: NO 80 ; NP16 -promjera L = 1290 mm -dužine psis = 10,0 bar -radni tlak s odgovarajućim podnicama, konstruiran sa sljedećim priključcima: -priključak za termometar: 1 x -priključak za pražnjenje: 1 x DN15 -priključci sa prirubnicama: 1 x DN65 -priključci sa prirubnicama: 1 x DN50 -priključci sa prirubnicama: 1 x DN65 -priključci sa prirubnicama: 1 x DN50
Oznaka u projektu: Rtv
| Stavka uključuje izolaciju Armaflex XG 32 mm u zaštitnom aluminijskom limu debljine 0,75 mm | kpl | 1 |  | 0
13. | Dobava , doprema i ugradnja sabirnika tople vode 60oC Minimalnih tehničkih karakteristika: izrađen od bešavne čelične cijevi prema DIN 2448, materijal St 35.8 (Č 1212), DIN 17006: NO 80 ; NP16 -promjera L = 1290 mm -dužine psis = 10,0 bar -radni tlak s odgovarajućim podnicama, konstruiran sa sljedećim priključcima: -priključak za termometar: 1 x -priključak za manometar 1 x -priključak za pražnjenje: 1 x DN15 -priključci sa prirubnicama: 1 x DN65 -priključci sa prirubnicama: 1 x DN50 -priključci sa prirubnicama: 1 x DN65 -priključci sa prirubnicama: 1 x DN50
Oznaka u projektu: Stv
| Stavka uključuje izolaciju Armaflex XG 32 mm u zaštitnom aluminijskom limu debljine 0,75 mm | kpl | 1 |  | 0
14. | Dobava , doprema i ugradnja hidrauličke skretnice PN16 ,vertikalna, samostojeća, sa prirubnicama i protuprirubnicama, brtvama i vijcima i maticama, priključkom za pražnjenje, odzračnikom i priključkom za temperaturnu sondu, komplet sa svom potrebnom opremom i armaturom za samostalni rad, sljedećih karakteristika:
Minimalnih tehničkih karakteristika:
max protok 12m3/h
priključci DN65 - 4 kom
Pražnjenje DN25 - 1 kom Priključci na vrhu DN 20 - 2 kom Otvor za čišćenje - 1 kom
Oznaka u projektu: HS-1
| Stavka uključuje izolaciju Armaflex XG 32 mm u zaštitnom aluminijskom limu debljine 0,75 mm | kpl | 1 |  | 0
15. | Dobava , doprema i ugradnja cirkulacijske pumpe za krug grijanja Crpka, u izvedbi s mokrim rotorom, s frekventnim pretvaračem ugrađenim na priključnoj kutiji motora crpke i rotorom elektromotora iz permanentnog magneta. Minimalnih tehničkih karakteristika: Crpke trebaju zadovoljavati Erp/Eup direktivu, te uredbe EU 641/2009 i 622/2012 i trebaju imati indeks energetske učinkovitosti EEI (Energy Efficiency Index) kako je niže specificiran ili bolji (niži).
Senzori diferencijalnog tlaka ugrađeni u kućištu crpke. ¨-stalno mjerenje i nadzor protoka, visine dobave i potrošnje. Mogućnost pregleda povijesti rada u realnom vremenu (prikaz 3dD dijagrama – vrijeme, visina dobave, protok), te povijesti potrošnje u realnom vremenu. Ugrađen integriran osjetnik temperature, te ukoliko vežemo i u suprotni vod (polaz/povrat) osjetnik temperature koji je spojen na crpku crpka može raditi i kao mjerilo toplinske energije. Mogućnost podešavanja preko displeja na samoj crpki i preko Wi-Fi veze s pametnim telefonom i mogučnost umrežavanja u Wi-Fi mrežu s pametnim telefonom te mogućnost slanja servisnog izvještaja preko pametnog telefona.
Upravljačka ploča treba biti na priključnoj kutiji. Crpka treba imati 6 režima regulacije: - regulacija proporcionalnim diferencijalnim tlakom - regulacija konstantnim diferencijalnim tlakom - regulacija preko samopodešavajuće funkcije – crpka se sama prilagođava hidraulici sustava, snimanjem karakteristike sustava i automatskim podešavanjem zadane vrijednosti za regulaciju proporcionalnim diferencijalnim tlakom - regulacija preko funkcije ograničenja protoka – Crpka koja radi u samopodešavajućoj funkciji može ograničiti protok na zadani, (u svrhu štednje energije i boljeg hidrauličkog rada. - regulacija preko temperaturnog osjetila - regulacija po konstantnoj krivulji
Crpka treba imati Indeks Energetske Učinkovitosti (Energy Efficiency index) EEI ≤ 0,18
Priključne dimenzije DN40 NP16 Radno područje crpke: Q = 0- 26 m3/h H = 0- 12 m Električni podatci: Imax = 0.19 .. 2.00 A U = 220V P = 17 .. 450 W
Oznaka u projektu: Mgkk
| Uključivo svu potrebnu dodatnu mjernu opremu i opremu za povezivanje na postojeći centralni nadzorni sustav, regulaciju, ožičenje sa zaštitnim cijevima, toplinsku izolaciju, puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera, mjerenje i podešavanje parametara prema stvarnim potrebama sustava | kpl | 1 |  | 0
16. | Dobava , doprema i ugradnja cirkulacijske pumpe za krug hlađenja Crpka, u izvedbi s mokrim rotorom, s frekventnim pretvaračem ugrađenim na priključnoj kutiji motora crpke i rotorom elektromotora iz permanentnog magneta. Minimalnih tehničkih karakteristika: Crpke trebaju zadovoljavati Erp/Eup direktivu, te uredbe EU 641/2009 i 622/2012 i trebaju imati indeks energetske učinkovitosti EEI (Energy Efficiency Index) kako je niže specificiran ili bolji (niži).
Senzori diferencijalnog tlaka ugrađeni u kućištu crpke. ¨-stalno mjerenje i nadzor protoka, visine dobave i potrošnje. Mogućnost pregleda povijesti rada u realnom vremenu (prikaz 3dD dijagrama – vrijeme, visina dobave, protok), te povijesti potrošnje u realnom vremenu. Ugrađen integriran osjetnik temperature, te ukoliko vežemo i u suprotni vod (polaz/povrat) osjetnik temperature koji je spojen na crpku crpka može raditi i kao mjerilo toplinske energije. Mogućnost podešavanja preko displeja na samoj crpki i preko Wi-Fi veze s pametnim telefonom i mogučnost umrežavanja u Wi-Fi mrežu s pametnim telefonom te mogućnost slanja servisnog izvještaja preko pametnog telefona.
Upravljačka ploča treba biti na priključnoj kutiji. Crpka treba imati 6 režima regulacije: - regulacija proporcionalnim diferencijalnim tlakom - regulacija konstantnim diferencijalnim tlakom - regulacija preko samopodešavajuće funkcije – crpka se sama prilagođava hidraulici sustava, snimanjem karakteristike sustava i automatskim podešavanjem zadane vrijednosti za regulaciju proporcionalnim diferencijalnim tlakom - regulacija preko funkcije ograničenja protoka – Crpka koja radi u samopodešavajućoj funkciji može ograničiti protok na zadani, (u svrhu štednje energije i boljeg hidrauličkog rada. - regulacija preko temperaturnog osjetila - regulacija po konstantnoj krivulji
Crpka treba imati Indeks Energetske Učinkovitosti (Energy Efficiency index) EEI ≤ 0,17
Priključne dimenzije DN65 NP16 Radno područje crpke: Q = 0- 55 m3/h H = 0- 15 m Električni podatci: Imax = 0.3 .. 5.7 A U = 220V P = 29 .. 1310 W
Oznaka u projektu: Mhvk
| Uključivo svu potrebnu dodatnu mjernu opremu i opremu za povezivanje na centralni nadzorni sustav, regulaciju, ožičenje sa zaštitnim cijevima,toplinsku izolaciju, puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera, mjerenje i podešavanje parametara prema stvarnim potrebama sustava | kpl | 1 |  | 0
17. | Dobava , doprema i ugradnja cirkulacijske pumpe za krug hlađenja Crpka, u izvedbi s mokrim rotorom, s frekventnim pretvaračem ugrađenim na priključnoj kutiji motora crpke i rotorom elektromotora iz permanentnog magneta. Minimalnih tehničkih karakteristika: Crpke trebaju zadovoljavati Erp/Eup direktivu, te uredbe EU 641/2009 i 622/2012 i trebaju imati indeks energetske učinkovitosti EEI (Energy Efficiency Index) kako je niže specificiran ili bolji (niži).
Senzori diferencijalnog tlaka ugrađeni u kućištu crpke. ¨-stalno mjerenje i nadzor protoka, visine dobave i potrošnje. Mogućnost pregleda povijesti rada u realnom vremenu (prikaz 3dD dijagrama – vrijeme, visina dobave, protok), te povijesti potrošnje u realnom vremenu. Ugrađen integriran osjetnik temperature, te ukoliko vežemo i u suprotni vod (polaz/povrat) osjetnik temperature koji je spojen na crpku crpka može raditi i kao mjerilo toplinske energije. Mogućnost podešavanja preko displeja na samoj crpki i preko Wi-Fi veze s pametnim telefonom i mogučnost umrežavanja u Wi-Fi mrežu s pametnim telefonom te mogućnost slanja servisnog izvještaja preko pametnog telefona.
Upravljačka ploča treba biti na priključnoj kutiji. Crpka treba imati 6 režima regulacije: - regulacija proporcionalnim diferencijalnim tlakom - regulacija konstantnim diferencijalnim tlakom - regulacija preko samopodešavajuće funkcije – crpka se sama prilagođava hidraulici sustava, snimanjem karakteristike sustava i automatskim podešavanjem zadane vrijednosti za regulaciju proporcionalnim diferencijalnim tlakom - regulacija preko funkcije ograničenja protoka – Crpka koja radi u samopodešavajućoj funkciji može ograničiti protok na zadani, (u svrhu štednje energije i boljeg hidrauličkog rada. - regulacija preko temperaturnog osjetila - regulacija po konstantnoj krivulji
Crpka treba imati Indeks Energetske Učinkovitosti (Energy Efficiency index) EEI ≤ 0,18
Priključne dimenzije DN40 NP16 Radno područje crpke: Q = 0- 28 m3/h H = 0- 15 m Električni podatci: Imax = 0.19 .. 2.7 A U = 220V P = 17 .. 610 W
Oznaka u projektu: Mhkk-1
| Uključivo svu potrebnu dodatnu mjernu opremu i opremu za povezivanje na centralni nadzorni sustav, regulaciju, ožičenje sa zaštitnim cijevima,toplinsku izolaciju, puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera, mjerenje i podešavanje parametara prema stvarnim potrebama sustava | kpl | 1 |  | 0
18. | Dobava , doprema i ugradnja cirkulacijske pumpe za krug hlađenja Crpka, u izvedbi s mokrim rotorom, s frekventnim pretvaračem ugrađenim na priključnoj kutiji motora crpke i rotorom elektromotora iz permanentnog magneta. Minimalnih tehničkih karakteristika: Crpke trebaju zadovoljavati Erp/Eup direktivu, te uredbe EU 641/2009 i 622/2012 i trebaju imati indeks energetske učinkovitosti EEI (Energy Efficiency Index) kako je niže specificiran ili bolji (niži).
Senzori diferencijalnog tlaka ugrađeni u kućištu crpke. ¨-stalno mjerenje i nadzor protoka, visine dobave i potrošnje. Mogućnost pregleda povijesti rada u realnom vremenu (prikaz 3dD dijagrama – vrijeme, visina dobave, protok), te povijesti potrošnje u realnom vremenu. Ugrađen integriran osjetnik temperature, te ukoliko vežemo i u suprotni vod (polaz/povrat) osjetnik temperature koji je spojen na crpku crpka može raditi i kao mjerilo toplinske energije. Mogućnost podešavanja preko displeja na samoj crpki i preko Wi-Fi veze s pametnim telefonom i mogučnost umrežavanja u Wi-Fi mrežu s pametnim telefonom te mogućnost slanja servisnog izvještaja preko pametnog telefona.
Upravljačka ploča treba biti na priključnoj kutiji. Crpka treba imati 6 režima regulacije: - regulacija proporcionalnim diferencijalnim tlakom - regulacija konstantnim diferencijalnim tlakom - regulacija preko samopodešavajuće funkcije – crpka se sama prilagođava hidraulici sustava, snimanjem karakteristike sustava i automatskim podešavanjem zadane vrijednosti za regulaciju proporcionalnim diferencijalnim tlakom - regulacija preko funkcije ograničenja protoka – Crpka koja radi u samopodešavajućoj funkciji može ograničiti protok na zadani, (u svrhu štednje energije i boljeg hidrauličkog rada. - regulacija preko temperaturnog osjetila - regulacija po konstantnoj krivulji
Crpka treba imati Indeks Energetske Učinkovitosti (Energy Efficiency index) EEI ≤ 0,17
Priključne dimenzije DN65 NP16 Radno područje crpke: Q = 0- 55 m3/h H = 0- 15 m Električni podatci: Imax = 0.3 .. 5.7 A U = 220V P = 29 .. 1310 W
Oznaka u projektu: Mhkk-2
| Uključivo svu potrebnu dodatnu mjernu opremu i opremu za povezivanje na centralni nadzorni sustav, regulaciju, ožičenje sa zaštitnim cijevima, toplinsku izolaciju, puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera, mjerenje i podešavanje parametara prema stvarnim potrebama sustava | kpl | 1 |  | 0
19. | Dobava , doprema i ugradnja cirkulacijske pumpe za krug hlađenja Crpka, u izvedbi s mokrim rotorom, s frekventnim pretvaračem ugrađenim na priključnoj kutiji motora crpke i rotorom elektromotora iz permanentnog magneta. Minimalnih tehničkih karakteristika: Crpke trebaju zadovoljavati Erp/Eup direktivu, te uredbe EU 641/2009 i 622/2012 i trebaju imati indeks energetske učinkovitosti EEI (Energy Efficiency Index) kako je niže specificiran ili bolji (niži).
Senzori diferencijalnog tlaka ugrađeni u kućištu crpke. ¨-stalno mjerenje i nadzor protoka, visine dobave i potrošnje. Mogućnost pregleda povijesti rada u realnom vremenu (prikaz 3dD dijagrama – vrijeme, visina dobave, protok), te povijesti potrošnje u realnom vremenu. Ugrađen integriran osjetnik temperature, te ukoliko vežemo i u suprotni vod (polaz/povrat) osjetnik temperature koji je spojen na crpku crpka može raditi i kao mjerilo toplinske energije. Mogućnost podešavanja preko displeja na samoj crpki i preko Wi-Fi veze s pametnim telefonom i mogučnost umrežavanja u Wi-Fi mrežu s pametnim telefonom te mogućnost slanja servisnog izvještaja preko pametnog telefona.
Upravljačka ploča treba biti na priključnoj kutiji. Crpka treba imati 6 režima regulacije: - regulacija proporcionalnim diferencijalnim tlakom - regulacija konstantnim diferencijalnim tlakom - regulacija preko samopodešavajuće funkcije – crpka se sama prilagođava hidraulici sustava, snimanjem karakteristike sustava i automatskim podešavanjem zadane vrijednosti za regulaciju proporcionalnim diferencijalnim tlakom - regulacija preko funkcije ograničenja protoka – Crpka koja radi u samopodešavajućoj funkciji može ograničiti protok na zadani, (u svrhu štednje energije i boljeg hidrauličkog rada. - regulacija preko temperaturnog osjetila - regulacija po konstantnoj krivulji
Crpka treba imati Indeks Energetske Učinkovitosti (Energy Efficiency index) EEI ≤ 0,19
Priključne dimenzije DN32 NP16 Radno područje crpke: Q = 0- 11 m3/h H = 0- 10 m Električni podatci: Imax = 0.09 .. 1.50 A U = 220V P = 9 .. 185 W
Oznaka u projektu: Mkk1
| Uključivo svu potrebnu dodatnu mjernu opremu i opremu za povezivanje na centralni nadzorni sustav, regulaciju, ožičenje sa zaštitnim cijevima, toplinsku izolaciju, puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera, mjerenje i podešavanje parametara prema stvarnim potrebama sustava | kpl | 1 |  | 0
20. | Dobava , doprema i ugradnja cirkulacijske pumpe za krug hlađenja Crpka, u izvedbi s mokrim rotorom, s frekventnim pretvaračem ugrađenim na priključnoj kutiji motora crpke i rotorom elektromotora iz permanentnog magneta. Minimalnih tehničkih karakteristika: Crpke trebaju zadovoljavati Erp/Eup direktivu, te uredbe EU 641/2009 i 622/2012 i trebaju imati indeks energetske učinkovitosti EEI (Energy Efficiency Index) kako je niže specificiran ili bolji (niži).
Senzori diferencijalnog tlaka ugrađeni u kućištu crpke. ¨-stalno mjerenje i nadzor protoka, visine dobave i potrošnje. Mogućnost pregleda povijesti rada u realnom vremenu (prikaz 3dD dijagrama – vrijeme, visina dobave, protok), te povijesti potrošnje u realnom vremenu. Ugrađen integriran osjetnik temperature, te ukoliko vežemo i u suprotni vod (polaz/povrat) osjetnik temperature koji je spojen na crpku crpka može raditi i kao mjerilo toplinske energije. Mogućnost podešavanja preko displeja na samoj crpki i preko Wi-Fi veze s pametnim telefonom i mogučnost umrežavanja u Wi-Fi mrežu s pametnim telefonom te mogućnost slanja servisnog izvještaja preko pametnog telefona.
Upravljačka ploča treba biti na priključnoj kutiji. Crpka treba imati 6 režima regulacije: - regulacija proporcionalnim diferencijalnim tlakom - regulacija konstantnim diferencijalnim tlakom - regulacija preko samopodešavajuće funkcije – crpka se sama prilagođava hidraulici sustava, snimanjem karakteristike sustava i automatskim podešavanjem zadane vrijednosti za regulaciju proporcionalnim diferencijalnim tlakom - regulacija preko funkcije ograničenja protoka – Crpka koja radi u samopodešavajućoj funkciji može ograničiti protok na zadani, (u svrhu štednje energije i boljeg hidrauličkog rada. - regulacija preko temperaturnog osjetila - regulacija po konstantnoj krivulji
Crpka treba imati Indeks Energetske Učinkovitosti (Energy Efficiency index) EEI ≤ 0,19
Priključne dimenzije DN25 NP16 Radno područje crpke: Q = 0- 9 m3/h H = 0- 10 m Električni podatci: Imax = 0.09 .. 1.35 A U = 220V P = 9 .. 170 W
Oznaka u projektu: Mkk2, Mkk3
| Uključivo svu potrebnu dodatnu mjernu opremu i opremu za povezivanje na centralni nadzorni sustav, regulaciju, ožičenje sa zaštitnim cijevima,toplinsku izolaciju, puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera, mjerenje i podešavanje parametara prema stvarnim potrebama sustava | kpl | 2 |  | 0
21. | Dobava , doprema i ugradnja cirkulacijske pumpe za krug hlađenja Crpka, u izvedbi s mokrim rotorom, s frekventnim pretvaračem ugrađenim na priključnoj kutiji motora crpke i rotorom elektromotora iz permanentnog magneta. Minimalnih tehničkih karakteristika: Crpke trebaju zadovoljavati Erp/Eup direktivu, te uredbe EU 641/2009 i 622/2012 i trebaju imati indeks energetske učinkovitosti EEI (Energy Efficiency Index) kako je niže specificiran ili bolji (niži).
Senzori diferencijalnog tlaka ugrađeni u kućištu crpke. ¨-stalno mjerenje i nadzor protoka, visine dobave i potrošnje. Mogućnost pregleda povijesti rada u realnom vremenu (prikaz 3dD dijagrama – vrijeme, visina dobave, protok), te povijesti potrošnje u realnom vremenu. Ugrađen integriran osjetnik temperature, te ukoliko vežemo i u suprotni vod (polaz/povrat) osjetnik temperature koji je spojen na crpku crpka može raditi i kao mjerilo toplinske energije. Mogućnost podešavanja preko displeja na samoj crpki i preko Wi-Fi veze s pametnim telefonom i mogučnost umrežavanja u Wi-Fi mrežu s pametnim telefonom te mogućnost slanja servisnog izvještaja preko pametnog telefona.
Upravljačka ploča treba biti na priključnoj kutiji. Crpka treba imati 6 režima regulacije: - regulacija proporcionalnim diferencijalnim tlakom - regulacija konstantnim diferencijalnim tlakom - regulacija preko samopodešavajuće funkcije – crpka se sama prilagođava hidraulici sustava, snimanjem karakteristike sustava i automatskim podešavanjem zadane vrijednosti za regulaciju proporcionalnim diferencijalnim tlakom - regulacija preko funkcije ograničenja protoka – Crpka koja radi u samopodešavajućoj funkciji može ograničiti protok na zadani, (u svrhu štednje energije i boljeg hidrauličkog rada. - regulacija preko temperaturnog osjetila - regulacija po konstantnoj krivulji
Crpka treba imati Indeks Energetske Učinkovitosti (Energy Efficiency index) EEI ≤ 0,19
Priključne dimenzije DN25 NP16 Q = 0- 9 m3/h H = 0- 10 m Električni podatci: Imax = 0.09 .. 1.35 A U = 220V P = 9 .. 165 W
Oznaka u projektu: Mkk4, Mkk5
| Uključivo svu potrebnu dodatnu mjernu opremu i opremu za povezivanje na centralni nadzorni sustav, regulaciju, ožičenje sa zaštitnim cijevima,toplinsku izolaciju, puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera, mjerenje i podešavanje parametara prema stvarnim potrebama sustava | kpl | 2 |  | 0
22. | Dobava, doprema i ugradnja membranske ekspanzijske posuda volumena 50l, sa sigurnosnim ventilom DN25 , potv=6bara.
| Stavka uključuje dobavu i montažu. | kpl | 1 |  | 0
23. | Dobava , doprema i ugradnja prirubničkog ventila. Ventil ravni, zaporni, prirubnički, s gumenim zaporom iz EPDM-a (max. +130°C), bez održavanja, materijal tijela ventila: GG – 25 Uključivo protuprirubnice, brtve, vijke i matice, toplinsku izolaciju, slijedećih dimenzija i minimalnih tehničkih karakteristika:
| NO125 NP16 duljina ventila L=400 mm, Zeta=1,4 | kom | 8 |  | 0
| NO100 NP16 duljina ventila L=350 mm, Zeta=1,2 | kom | 7 |  | 0
| NO80 NP16 duljina ventila L=310 mm, Zeta=1,1 | kom | 5 |  | 0
| NO65 NP16 duljina ventila L=290 mm, Zeta=1,2 | kom | 22 |  | 0
| NO50 NP16 duljina ventila L=230 mm, Zeta=1,1 | kom | 14 |  | 0
| NO32 NP16 duljina ventila L=180 mm, Zeta=0,6 | kom | 12 |  | 0
| NO25 NP16 duljina ventila L=160 mm, Zeta=0,6 | kom | 28 |  | 0
| NO20 NP16 duljina ventila L=150 mm, Zeta=0,4 | kom | 8 |  | 0
24. | Dobava , doprema i ugradnja hvatača nečistoća, prirubnički, materijal tijela ventila: GG – 25, mrežica/sito iz nehrđajućeg čelika. Uključivo protuprirubnice, brtve, vijke i matice, toplinsku izolaciju, slijedećih dimenzija i minimalnih tehničkih karakteristika:
| NO125 NP16 | kom | 1 |  | 0
| NO100 NP16 | kom | 2 |  | 0
| NO80 NP16 | kom | 1 |  | 0
| NO65 NP16 | kom | 3 |  | 0
| NO50 NP16 | kom | 4 |  | 0
| NO32 NP16 | kom | 6 |  | 0
| NO20 NP16 | kom | 4 |  | 0
25. | Dobava , doprema i ugradnja nepovratnog ventila s oprugom, prirubnički, materijal tijela ventila: GG - 25 Uključivo protuprirubnice, brtve, vijke i matice, toplinsku izolaciju, slijedećih dimenzija i minimalnih tehničkih karakteristika:
| NO100 NP16 | kom | 1 |  | 0
| NO80 NP16 | kom | 1 |  | 0
| NO65 NP16 | kom | 2 |  | 0
| NO50 NP16 | kom | 2 |  | 0
26. | Dobava , doprema i ugradnja ventila za hidrauličko balansiranje. Minimalnih tehničkih karakteristika: s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, s mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom s numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja, s priključkom za ispust vode ili signalni vod. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su s prirubničkim i navojnim priključkom.
| NO100 NP16 | kom | 2 |  | 0
| NO80 NP16 | kom | 1 |  | 0
| NO65 NP16 | kom | 1 |  | 0
| NO50 NP16 | kom | 5 |  | 0
| NO40 NP16 | kom | 2 |  | 0
| NO32 NP16 | kom | 4 |  | 0
| NO20 NP16 | kom | 2 |  | 0
27. | Dobava , doprema i ugradnja odzračnog lonca volumena 1 litra. Spoj na cijevi izvesti s cijevi NO 15 do NO 50 ovisno o veličini cijevi. U cijenu uključiti kuglastu slavinu NO15 NP16, automatski odzračni ventil, četiri metra cijevi NO 15 i površinsku antikorozivnu zaštitu s dva premaza u različitoj boji. U cijenu uračunati i sabirne kolektore odušaka s priključkom na odvodnju sa svim potrebnim materijalom U cijenu uključiti automatski odzračni ventil zaštičen od kapanja i procurivanja.
- P max. 10 bar
- T max 110 °C
- kučište: mesing,; Ploval: PP
|  | kom | 18 |  | 0
28. | Dobava, doprema i ugradnja kutnog industrijskog mesinganog termometra punjenog alkoholom, s navarnim komadom i zaštitnim mjedenim tuljcem za ugradnju u cjevovod, mjernog područja od:
0-130°C NP16
|  | kom | 46 |  | 0
29. | Dobava, doprema i ugradnja industrijskog manometra, s navarnim komadom, ventilom za odvajanje, radnog područja od:
0-10 bar NP16
| Stavka uključuje dobavu, dopremu i montažu troputne kuglaste slavine | kom | 25 |  | 0
30. | Dobava , doprema i ugradnja cjevovoda grijanja - čelične bešavne cijevi s dokazanom kvalitetom, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, s umetcima za zvučnu izolaciju, kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju debljine 19 mm s parnom branom, prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na druge ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema pravilima struke. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi su uračunati u cijenu. Uključivo čišćenje cijevi čeličnom četkom prije ugradnje i površinsku zaštitu temeljnom bojom u dva premaza različite boje, te bojanje vidljivih cijevi i konzola lakom otpornim na temp. do 200°C. Cijev NP16
| DN 125 | m | 72 |  | 0
| DN 100 | m | 90 |  | 0
| DN 80 | m | 60 |  | 0
| DN 65 | m | 132 |  | 0
| DN 50 | m | 90 |  | 0
| DN 40 | m | 54 |  | 0
| DN 32 | m | 72 |  | 0
| DN 25 | m | 48 |  | 0
| DN 20 | m | 48 |  | 0
31. | Mehaničko čišćenje cijevi i opreme, oprano i osušeno, uz premaz aktivnim naličem, te premaz 2 x temeljnom bojom (u različitim bojama), otpornom na temp. do 140 °C
|  | m2 | 158 |  | 0
32. | Dobava , doprema i ugradnja ionskog omekšivača vode Sustav treba biti volumno kontroliran, tako da se regeneracija ionske smole provodi automatski prema protoku odnosno nakon točno određene količine vode koja je prošla kroz omekšivač. Tijekom regeneracije nema proizvodnje omekšane vode. Sustav ne zahtjeva poseban nadzor osim nadopune spremnika za regeneraciju s tabletiranom soli. Minimalnih tehničkih karakteristika: Nominalni protok: 2 m3/h Maksimalna količuna soli 50 kg Priključak 1" N=2,7 Kw, 400V Ukupna težina max. 70 kg Uključivo: mješaćka armatura s fleksibilnim cijevima zaštitni filtar NP 16 bar, poroznost filtra 95 μm test kit za mjerenje tvrdoće prvo punjenje sa soli, puštanje u pogon, podešavanje parametara i izrada zapisnika | kpl | 1 |  | 0
33. | Električno spajanje elemenata u polju i potrošača. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na građevini prije izlaska servisera na puštanje u rad. Spajanje svih kabela u ormaru i označavanje kabela. Spajanje glavnog napajanja i uzemljenja. Puštanje u rad svih uređaja od strane ovlaštenog servisera i podešavanje uz izradu zapisnika Napomena: Trasiranje i kabliranje, te ispitivanje instalacije nije u opisu ove stavke | kpl | 1 |  | 0
34. | Dobava, doprema i montaža čeličnih konzola izrađenih iz čeličnih vruće pocinčanih profila za montažu razdjelnika i sabirnika.
Konzole se montiraju na propisanom razmaku.
|  | kg | 290 |  | 0
35. | Hladna tlačna proba | kom | 1 |  | 0
36. | Topla proba i regulacija u trajanju 24 h | kom | 1 |  | 0
37. | Izrada i ugradnja natpisnih pločica dimenzija 110x24 mm i visinom slova 9 mm s naznakom namijene pojedinih dijelova koje moraju biti usklađene sa shemom spajanja. Pričvršćenje na cijev metalnom obujmicom | kom | 60 |  | 0
38. | Izrada izvedenog stanja instalacije s nacrtima, svim izmjenama i dopunama u dva primjerka od strane ovlaštenog inženjera, uključivo sheme i upute za rukovanje i održavanje, te tehnički opis instalacije. Sheme i upute za pravilno rukovanje isprintati u boji, kaširati, plastificirati, uokviriti i postaviti na odgovarajuća mjesta. Sve nacrte i upute predati na CD-u u digitalnoj formi | kpl | 1 |  | 0
39. | Dobava i ugradnja gumenog crijeva duljine 25 m za punjenje i pražnjenje instalacije Ø 3/4" sa zidnim držačem i svim priključnim elementima. | kpl | 1 |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  | 0
2. | VENTILACIJA PROSTORA
Ventilacija
1. | Demontaža postojeće ventilacijske opreme u strojarnici i prostoru obuhvata sa svom opremom i cjevovodima s izolacijom i aluminijskom zaštitom koja se sastoji od: Klima komore proizvođača UNIKLIMA, tip CU-306/4267007 1 kom Elektromotornih prolaznih ventila NO 15 2 kom. Elektromotornog prolaznog ventila NO 50 1 kom. Zapornog ventila NO15 2 kom. Zapornog ventila NO50 1 kom Vetilatorski konvektor 60x40x100 cm 1 kom. Cijevi NO15 60 m NO40 6 m NO50 50 m Kanali od pocinčanog lima 21.580 kg Uključivo sve potrebne predradnje kroz sve prostore koji su predmet obuhvata, zajedno s istrujnim anemostatima i odsisnim rešetkama, ovjesnim i spojnim elementima Upotrebljive elemente očistiti, popisati i predati Investitoru uz zapisnik Odvoz neispravne i demontirane opreme, te cijevi na gradski deponij. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava , doprema i ugradnja klima komora KK-1 (centralna komora)
Tlačno odsisna klima komora KK-1 za unutarnju ugradnju dvoetežne izvedbe sa pločastim rekuperatorom .Klima komora je sastavljena od ulazne sekcije s žaluzinom, filtra na usisu tlačne i odsisne komore, pločastog rekuperatora, toplovodnog grijača s prostorom za smještaj protusmrzavajućeg termostata, hladnjaka sa eliminatorom kapljica, tlačnog i odsisnog ventilatora, te prigušivaćima buke na usisu i tlaku. Usisni i tlačni priključci klima komore su čeone izvedbe. Klima komora je izvedena s dvostrukim izoliranim (50mm) panelima i standardno je poliuretanski obojena RAL9001. Minimalnih tehničkih karakteristika: Komora mora zadovoljavati Ecodesign 1253-2014/2018 (ErP 2018).
Minimalna količina zraka u tlačnoj komori: 11.000 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%)
Minimalna količina zraka u odsisnoj komori: 11.000 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%)
Tehnička karakteristika pojedinih sekcija:
a) tlačna klima komora:
- Usisna čeona sekcija sa žaluzinom po cijelom presjeku 51.2 , te pripremljena za spoj na elektromotorni pogon žaluzine
- Filterska sekcija sa montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata - klasa filtracije M5 (M5SB)
- Pločasti rekuperator HEE izvedbe sa bypassom na strani svježeg zraka opremljenog sa žaluzinom pripremljenom za spoj na elektromotorni pogon. Rekuperator je opremljen okapnicom i priključkom za odvod kondenzata: Minimalna učinkovitost kod navedenih parametara: 81,5% Stanje svježeg zraka zimi: -2 °C / 80 % Stanje otpadnog zraka iz prostora: 24 °C / 50 %
- Sekcija toplovodnog grijača sa predviđenim prostorom i vodilicom za ugradnju protusmrzavajućeg termostata: Temperatura ogrijevne vode: 70°C / 50°C Minimalni toplinski učin: 23,7kW Pad tlaka na strani vode: 0,5kPa ±10%
- Sekcija hladnjaka sa ugrađenim eliminatorom kapljica i kondezacijskom kadom: Temperatura rashladne vode: 7°C / 12°C Minimalni rashladni učin: 27,6 kW Pad tlaka na strani vode: 1,82 kPa ±10%
- Tlačna ventilatorska sekcija sa direktno pogonjenim ventilatorom s EC motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, upravljan preko frekvencijskog pretvarača, uključivo servisna sklopka na panelu komore. Minimalni protok zraka: 11.000 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%) Minimalni eksterni pad tlaka: 450 Pa (dozvoljeno odstupanje max. +10%) Snaga motora ventilatora: 5,4 kW Napajanja:400V/3f/50Hz
- Sekcija prigušivaća buke s difuzorom zraka: Dužina prigušivača: 1.100 mm
- Filterska sekcija sa montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata - klasa filtracije F7 (F7HEERB)
- Tlačna čeona sekcija po cijelom presjeku 51.2
b) odsisna klima komora:
- Odsisna čeona sekcija po cijelom presjeku 51.2
- Filterska sekcija s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata - klasa filtracije M5 (M5SB)
- Sekcija prigušivaća buke: Dužina prigušivača: 1.100 mm
- Odsisna ventilatorska sekcija sa direktno pogonjenim ventilatorom s EC motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, upravljan preko frekvencijskog pretvarača, uključivo servisna sklopka na panelu komore. Minimalni protok zraka: 11.000 m3/h (dozvoljeno max. +5%) Eksterni pad minimalno tlaka: 450 Pa Snaga motora ventilatora: 3,7 kW Napajanja:400V/3f/50Hz
- Sekcija pločastog rekuperatora
- Čeona sekcija sa žaluzinom po cijelom presjeku 51.2 , te pripremljena za spoj na elektromotorni pogon žaluzine za ispuh otpadnog zraka
Dodatna oprema koja je u opsegu isporuke klima komore:
- Fleksibilni priključak tip 51.2 x 4 kom.
- Sifon x 2 kom.
Maksimalne dimenzije komore (DxŠxV) : 6.860x1.850x2.250 mm
Masa klima komore: 2.730kg ±5%
Opsluživanje klima komore prema projektu.
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | - Sekcija prigušivaća buke za ugradnju na kanal: (DxŠxV) 2.000x1.450x600 mm Količina zraka: 11.000 m3/h, Δpmax=40 Pa | kpl | 2 |  | 0
4. | Dobava , doprema i ugradnja higijenske klima komora KK-2 (SEPTIČNA SALA)
Tlačno odsisna klima komora KK-2 za unutarnju ugradnju dvoetežne izvedbe s glikolnim rekuperatorom u higijenskoj izvedbi. Klima komora je sastavljena od ulazne sekcije s žaluzinom, filtra na usisu tlačne i odsisne komore, glikolnog rekuperatora, toplovodnog grijača s prostorom za smještaj protusmrzavajućeg termostata, hladnjaka sa eliminatorom kapljica, tlačnog i odsisnog ventilatora, te prigušivaćima buke na usisu i tlaku. Usisni i tlačni priključci klima komore su čeone izvedbe. Klima komora je izvedena s dvostrukim izoliranim (50mm) panelima i standardno je poliuretanski obojena RAL9010 i RAL 9001 Minimalnih tehničkih karakteristika: Komora mora zadovoljavati Ecodesign 1253-2014/2018 (ErP 2018).
Minimalna količina zraka u tlačnoj komori: 2.200 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%)
Minimalna količina zraka u odsisnoj komori: 2.150 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%)
Tehnička karakteristika pojedinih sekcija:
a) tlačna klima komora:
- Usisna sekcija s žaluzinom pripremljena za spoj na elektromotorni pogon, okvir dodatno zaštićen premazom
- Filterska sekcija s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata - klasa filtracije G4+F7 (G4C+F7SB), držači filtera od nehrđajučeg čelika Z3 CN 18.10
- Sekcija glikolnog grijača, 18-redni s predviđenim prostorom za ugradnju protusmrzavajućeg termostata i vodilicom od nehrđajučeg čelika (304L): Minimalna učinkovitost kod navedenih parametara: 71% Medij: MPG 15% Stanje svježeg zraka zimi: -2 °C / 80 % Stanje otpadnog zraka iz prostora: 24 °C / 50 % Pad tlaka na strani vode: 43,6 kPa ±10%
- Sekcija hladnjaka sa ugrađenim eliminatorom kapljica i kondezacijskom kadom od nehrđajučeg čelika, dodatni epoksi premaz od poliestera: Temperatura rashladne vode: 7°C / 12°C Minimalni ashladni učin: 27,3 kW Pad tlaka na strani vode: 13,9 kPa ±10%
- Sekcija toplovodnog grijača s dodatnim epoksi premazom: Temperatura ogrijevne vode: 70°C / 50°C Minimalni toplinski učin: 14,1 kW Pad tlaka na strani vode: 8,6 kPa ±10%
- Tlačna ventilatorska sekcija s direktno pogonjenim ventilatorom s EC motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, upravljan preko frekvencijskog pretvarača, uključivo servisna sklopka na panelu komore. Dodatni zaštitni epoksi premaz. Minimalni protok zraka: 2.200 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%) Minimalni eksterni pad tlaka: 730 Pa (dozvoljeno odstupanje max. +10%) Snaga motora ventilatora: 2,2 kW Napajanja:400V/3f/50Hz
- Sekcija prigušivaća buke s difuzorom zraka. Epoksi premaz na okviru, pregrade presvučene posebnom zaštitnom tkaninom: Dužina prigušivača: 1.100 mm
- Filterska sekcija s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, epoksi premaz okvira - klasa filtracije F9 (HPR4)
- Tlačna čeona sekcija po cijelom presjeku 51.2
Maksimalne dimenzije komore (DxŠxV) : 5.860x870x940 mm
Masa klima komore: 750 kg ±5%
b) odsisna klima komora:
- Odsisna čeona sekcija po cijelom presjeku 51.2
- Filterska sekcija sa montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata - klasa filtracije M5 (M5HEEC)
- Sekcija prigušivaća buke: Dužina prigušivača: 1.100 mm
- Sekcija glikolnog hladnjaka, 18-redni s ugrađenim eliminatorom kapljica i kondezacijskom kadom od nehrđajučeg čelika (304L):: Minimalna učinkovitost kod navedenih parametara: 71,0% Medij: MPG 15% Stanje svježeg zraka zimi: -2 °C / 80 % Stanje otpadnog zraka iz prostora: 24 °C / 50 % Pad tlaka na strani vode: 39,7 kPa ±10%
- Odsisna ventilatorska sekcija sa direktno pogonjenim EC ventilatorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, upravljan preko frekvencijskog pretvarača, uključivo servisna sklopka na panelu komore. Minimalni protok zraka: 2.150 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%) Minimalni eksterni pad tlaka: 500 Pa (dozvoljeno odstupanje max. +10%) Snaga motora ventilatora: 2,2 kW Napajanja:400V/3f/50Hz
- Čeona sekcija sa žaluzinom po cijelom presjeku 51.2 , te pripremljena za spoj na elektromotorni pogon žaluzine za ispuh otpadnog zraka
Maksimalne dimenzije komore (DxŠxV) : 3.310x870x940 mm
Masa klima komore: 350 kg ±5%
Dodatna oprema koja je u opsegu isporuke klima komore:
- Fleksibilni priključak tip 51.1 x 4 kom.
- Sifon x 2 kom.
- Set za spoj glikolnog rekuperatora (pumpa, ekapanzijska posuda, sigurnosni ventil, slavine, odzračnici, troputni ventil s pogonom, cijevi, izolacija, ostali fiting, holenderi, brtve, glikol za punjenje)
Opsluživanje klima komore prema projektu.
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | - Sekcija prigušivaća buke za ugradnju na kanal: Dimenzije prigušivača: (DxŠxV) 2.000x600x400 mm Količina zraka: 2.200 m3/h Δpmax=30 Pa | kpl | 1 |  | 0
6. | - Sekcija prigušivaća buke za ugradnju na kanal, epoksi premaz na okviru, pregrade presvučene posebnom zaštitnom tkaninom: Dimenzije prigušivača:(DxŠxV) 2.000x600x400 mm Količina zraka: 2.200 m3/h Δpmax=30 Pa | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava , doprema i ugradnja higijenske klima komora KK-3 (ASEPTIČNA SALA)
Tlačno odsisna klima komora KK-3 za unutarnju ugradnju dvoetežne izvedbe s glikolnim rekuperatorom u higijenskoj izvedbi. Klima komora je sastavljena od ulazne sekcije s žaluzinom, filtra na usisu tlačne i odsisne komore, glikolnog rekuperatora, toplovodnog grijača s prostorom za smještaj protusmrzavajućeg termostata, hladnjaka sa eliminatorom kapljica, tlačnog i odsisnog ventilatora, te prigušivaćima buke na usisu i tlaku. Usisni i tlačni priključci klima komore su čeone izvedbe. Klima komora je izvedena s dvostrukim izoliranim (50mm) panelima i standardno je poliuretanski obojena RAL9010 i RAL9001. Komora mora zadovoljavati Ecodesign 1253-2014/2018 (ErP 2018).
Minimalna količina zraka u tlačnoj komori: 2.200 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%)
Minimalna količina zraka u odsisnoj komori: 2.150 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%)
Tehnička karakteristika pojedinih sekcija:
a) tlačna klima komora:
- Usisna sekcija sa žaluzinom pripremljena za spoj na elektromotorni pogon, okvir dodatno zaštićen premazom
- Filterska sekcija s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata - klasa filtracije G4+F7 (G4C+F7SB), držači filtera od nehrđajučeg čelika Z3 CN 18.10
- Sekcija glikolnog grijača, 18-redni s predviđenim prostorom za ugradnju protusmrzavajućeg termostata i vodilicom od nehrđajučeg čelika (304L): Minimalna učinkovitost kod navedenih parametara: 71% Medij: MPG 15% Stanje svježeg zraka zimi: -2 °C / 80 % Stanje otpadnog zraka iz prostora: 24 °C / 50 % Pad tlaka na strani vode: 43,6 kPa ±10%
- Sekcija hladnjaka sa ugrađenim eliminatorom kapljica i kondezacijskom kadom od nehrđajučeg čelika, dodatni epoksi premaz od poliestera: Temperatura rashladne vode: 7°C / 12°C Minimalni ashladni učin: 27,3 kW Pad tlaka na strani vode: 13,9 kPa ±10%
- Sekcija toplovodnog grijača s dodatnim epoksi premazom: Temperatura ogrijevne vode: 70°C / 50°C Minimalni toplinski učin: 14,1 kW Pad tlaka na strani vode: 8,6 kPa ±10%
- Tlačna ventilatorska sekcija s direktno pogonjenim ventilatorom s EC motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, upravljan preko frekvencijskog pretvarača, uključivo servisna sklopka na panelu komore. Dodatni zaštitni epoksi premaz. Minimalni protok zraka: 2.200 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%) Minimalni eksterni pad tlaka: 730 Pa (dozvoljeno odstupanje max. +10%) Snaga motora ventilatora: 2,2 kW Napajanja:400V/3f/50Hz
- Sekcija prigušivaća buke s difuzorom zraka. Epoksi premaz na okviru, pregrade presvučene posebnom zaštitnom tkaninom: Dužina prigušivača: 1.100 mm
- Filterska sekcija s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, epoksi premaz okvira - klasa filtracije F9 (HPR4)
- Tlačna čeona sekcija po cijelom presjeku 51.2
Maksimalne dimenzije komore (DxŠxV) : 5.860x870x940 mm
Masa klima komore: 750 kg ±5%
b) odsisna klima komora:
- Odsisna čeona sekcija po cijelom presjeku 51.2
- Filterska sekcija sa montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata - klasa filtracije M5 (M5HEEC)
- Sekcija prigušivaća buke: Dužina prigušivača: 1.100 mm
- Sekcija glikolnog hladnjaka, 18-redni s ugrađenim eliminatorom kapljica i kondezacijskom kadom od nehrđajučeg čelika (304L):: Minimalna učinkovitost kod navedenih parametara: 71,0% Medij: MPG 15% Stanje svježeg zraka zimi: -2 °C / 80 % Stanje otpadnog zraka iz prostora: 24 °C / 50 % Pad tlaka na strani vode: 39,7 kPa ±10%
- Odsisna ventilatorska sekcija sa direktno pogonjenim EC ventilatorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, upravljan preko frekvencijskog pretvarača, uključivo servisna sklopka na panelu komore. Minimalni protok zraka: 2.150 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%) Minimalni eksterni pad tlaka: 500 Pa (dozvoljeno max. +10%) Snaga motora ventilatora: 2,2 kW Napajanja:400V/3f/50Hz
- Čeona sekcija sa žaluzinom po cijelom presjeku 51.2 , te pripremljena za spoj na elektromotorni pogon žaluzine za ispuh otpadnog zraka
Maksimalne dimenzije komore (DxŠxV) : 3.310x870x940 mm
Masa klima komore: 350 kg ±5%
Dodatna oprema koja je u opsegu isporuke klima komore:
- Fleksibilni priključak tip 51.1 x 4 kom.
- Sifon x 2 kom.
- Set za spoj glikolnog rekuperatora (pumpa, ekapanzijska posuda, sigurnosni ventil, slavine, odzračnici, troputni ventil s pogonom, cijevi, izolacija, ostali fiting, holenderi, brtve, glikol za punjenje)
Opsluživanje klima komore prema projektu.
|  | kpl | 1 |  | 0
8. | - Sekcija prigušivaća buke za ugradnju na kanal: Dimenzije prigušivača: (DxŠxV) 2.000x600x400 mm Količina zraka: 2.200 m3/h Δpmax=30 Pa | kpl | 1 |  | 0
9. | - Sekcija prigušivaća buke za ugradnju na kanal, epoksi premaz na okviru, pregrade presvučene posebnom zaštitnom tkaninom: Dimenzije prigušivača:(DxŠxV) 2.000x600x400 mm Količina zraka: 2.200 m3/h Δpmax=30 Pa | kpl | 1 |  | 0
10. | Dobava , doprema i ugradnja higijenske klima komora KK-4 (AKUTNI /SUBAKUTNI)
Tlačno-odsisna kompaktna klima komora za unutarnju ugradnju vertikalne izvedbe. Klima komora je sastavljena od usisne sekcije sa žaluzinom, ploćastog rekuperatora, filtera na usisu svježeg i otpadnog zraka, toplovodnog grijača, hladnjaka i filtera u dodatnom kučištu, tlačnog i odsisnog ventilatora sa regulacijom broja okretaja, te prigušivača buke izvan kučišta klima komore. Klima komora je izvedena s dvostrukim panelima i izolacijom debljine 50 mm, standardno je poliuretanski obojena RAL7035 i RAL7024. Minimalnih tehničkih karakteristika Komora mora zadovoljavati Ecodesign 1253-2014/2018 (ErP 2018).
Maksimalna količina zraka u tlačnoj komori: 1.000 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%)
Maksimalna količina zraka u odsisnoj komori: 1.000 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%)
Tehnička karakteristika pojedinih sekcija:
a) tlačna klima komora:
- Usisna sekcija sa žaluzinom i montiranim elektromotornim pogonom
- Filterska sekcija s montiranim transmiterom diferencijalnog tlaka - klasa filtracije M5+F7 (M5HEE+F7HEE)
- Protustrujni pločasti rekuperator topline dodatno zaštićen eopxy premazom s by-pass žaluzinom i motornim pogonom na svježem zraku. Karakteristike rekuperatora zimi su: Minimalni stupanj iskorištenja: 91,1% temperatura sv. zraka na usisu: -2°C / 90% temperatura povratnog zraka: 22°C / 50%
- Tlačna ventilatorska sekcija s direktno pogonjenim ventilatorom i EC motorom s regulacijom broja okretaja, te montiranim transmiterom diferencijalnog tlaka. Minimalni protok zraka: 1.000 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%) Miniumalni eksterni pad tlaka: 500 Pa (dozvoljeno odstupanje max. +10%) Snaga motora ventilatora: 1 kW Napajanja: 400V/3f/50Hz
- Sekcija toplovodnog grijača s troputnim motornim regulacijskim ventilom i ugrađenom protusmrzavajućom zaštitom, dodatno prelakirane aluminijske lamele: Temperatura ogrijevne vode: 70°C / 50°C Minimalni toplinski učin: 5 kW Pad tlaka na strani vode: 12,8 kPa ±10%
- Izdvojena sekcija hladnjaka sa ugrađenim eliminatorom kapljica i kondezacijskom kadom, troputnim motornim regulacijskim ventilom, dodatno prelakirane aluminijske lamele: Temperatura rashladne vode: 7°C / 12°C Minimalni rashladni učin: 10 kW Pad tlaka na strani vode: 21,7 kPa ±10%
- Izdvojena sekcija prigušivača buke (DxŠxV) 1950x350x250 mm Δpmax=30 Pa
- Izdvojena filterska sekcija s montiranim transmiterom diferencijalnog tlaka - klasa filtracije F9 (HPR4)
b) odsisna klima komora:
- Izdvojena sekcija prigušivača buke (DxŠxV) 1950x350x250 mm Δpmax=30 Pa
- Filterska sekcija s montiranim transmiterom diferencijalnog tlaka - klasa filtracije M5 (M5HEE)
- Sekcija pločastog rekuperatora
- Odsisna ventilatorska sekcija s direktno pogonjenim ventilatorom i EC motorom s regulacijom broja okretaja, te montiranim transmiterom diferencijalnog tlaka. Minimalni protok zraka: 1.000 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%) Minimalni eksterni pad tlaka: 500 Pa (dozvoljeno odstupanje max. +10%) Snaga motora ventilatora: 1 kW Napajanja: 400V/3f/50Hz
- Sekcija za ispuh otpadnog zraka s žaluzinom i montiranim elektromotornim pogonom
Elektrokomandni upravljački ormar:
- Intergrirani elektrokomandni upravljači ormar s ugrađenim pCO3 kontrolerom, upravljačkim panelom PGD za ugradnju na zid, LON komunikacijom, mogućnost spajanja na zajednički postojeći centralni nadzor objekta. Prikaz temperature, protoka zraka i tlaka
- integrirani osjetnici temperature - 4 komada
Dodatna oprema koja je u opsegu isporuke klima komore:
- Fleksibilni priključci
- Prigušivači buke (opisano u tehničkim karakteristikama) Δpmax=30 Pa
- Hladnjak (opisano u tehničkim karakteristikama)
- Filterska sekcija F9 (opisano u tehničkim karakteristikama)
- Sifon x 2 kom.
Masa klima komore ukupno: 530 kg ±5%
Maksimalne dimenzije komore: 1.620x820x1.760 mm (DxŠxV)
Dimenzije hladnjaka: 400x1.010x640 mm (DxŠxV)
Dimenzije prigušivača: (DxŠxV) 1950x350x250 mm Δpmax=30 Pa
Dimenzije filtera: 600 mm (D)
Opsluživanje klima komore prema projektu.
|  | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava , doprema i ugradnja higijenske klima komora KK-5 (MALI KIRURŠKI ZAHVATI)
Tlačno-odsisna kompaktna klima komora za unutarnju ugradnju vertikalne izvedbe. Klima komora je sastavljena od usisne sekcije sa žaluzinom, ploćastog rekuperatora, filtera na usisu svježeg i otpadnog zraka, toplovodnog grijača, hladnjaka i filtera u dodatnom kučištu, tlačnog i odsisnog ventilatora sa regulacijom broja okretaja, te prigušivača buke izvan kučišta klima komore. Klima komora je izvedena s dvostrukim panelima i izolacijom debljine 50 mm, standardno je poliuretanski obojena RAL7035 i RAL7024. Komora mora zadovoljavati Ecodesign 1253-2014/2018 (ErP 2018).
Maksimalna količina zraka u tlačnoj komori: 1.000 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%)
Maksimalna količina zraka u odsisnoj komori: 1.000 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%)
Tehnička karakteristika pojedinih sekcija:
a) tlačna klima komora:
- Usisna sekcija sa žaluzinom i montiranim elektromotornim pogonom
- Filterska sekcija s montiranim transmiterom diferencijalnog tlaka - klasa filtracije M5+F7 (M5HEE+F7HEE)
- Protustrujni pločasti rekuperator topline dodatno zaštićen eopxy premazom s by-pass žaluzinom i motornim pogonom na svježem zraku. Karakteristike rekuperatora zimi su: Minimalni stupanj iskorištenja: 91,1% temperatura sv. zraka na usisu: -2°C / 90% temperatura povratnog zraka: 22°C / 50%
- Tlačna ventilatorska sekcija s direktno pogonjenim ventilatorom i EC motorom s regulacijom broja okretaja, te montiranim transmiterom diferencijalnog tlaka. Minimalni protok zraka: 1.000 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%) Miniumalni eksterni pad tlaka: 500 Pa (dozvoljeno odstupanje max. +10%) Snaga motora ventilatora: 1 kW Napajanja: 400V/3f/50Hz
- Sekcija toplovodnog grijača s troputnim motornim regulacijskim ventilom i ugrađenom protusmrzavajućom zaštitom, dodatno prelakirane aluminijske lamele: Temperatura ogrijevne vode: 70°C / 50°C Minimalni toplinski učin: 5 kW Pad tlaka na strani vode: 12,8 kPa ±10%
- Izdvojena sekcija hladnjaka sa ugrađenim eliminatorom kapljica i kondezacijskom kadom, troputnim motornim regulacijskim ventilom, dodatno prelakirane aluminijske lamele: Temperatura rashladne vode: 7°C / 12°C Minimalni rashladni učin: 10 kW Pad tlaka na strani vode: 21,7 kPa ±10%
- Izdvojena sekcija prigušivača buke (DxŠxV) 1950x350x250 mm Δpmax=30 Pa.
- Izdvojena filterska sekcija s montiranim transmiterom diferencijalnog tlaka - klasa filtracije F9 (HPR4)
b) odsisna klima komora:
- Izdvojena sekcija prigušivača buke (DxŠxV) 1950x350x250 mm Δpmax=30 Pa
- Filterska sekcija sa montiranim transmiterom diferencijalnog tlaka - klasa filtracije M5 (M5HEE)
- Sekcija pločastog rekuperatora
- Odsisna ventilatorska sekcija s direktno pogonjenim ventilatorom i EC motorom s regulacijom broja okretaja, te montiranim transmiterom diferencijalnog tlaka. Minimalni protok zraka: 1.000 m3/h (dozvoljeno odstupanje max. +5%) Minimalni eksterni pad tlaka: 500 Pa (dozvoljeno odstupanje max. +10%) Snaga motora ventilatora: 1 kW Napajanja: 400V/3f/50Hz
- Sekcija za ispuh otpadnog zraka sa žaluzinom i montiranim elektromotornim pogonom
Elektrokomandni upravljački ormar:
- Intergrirani elektrokomandni upravljači ormar sa ugrađenim pCO3 kontrolerom, upravljačkim panelom PGD za ugradnju na zid, LON komunikacijom, mogućnost spajanja na zajednički postojeći centralni nadzor objekta. Prikaz temperature, protoka zraka i tlaka
- integrirani osjetnici temperature - 4 komada
Dodatna oprema koja je u opsegu isporuke klima komore:
- Fleksibilni priključci
- Prigušivači buke (opisano u tehničkim karakteristikama)
- Hladnjak (opisano u tehničkim karakteristikama)
- Filterska sekcija F9 (opisano u tehničkim karakteristikama) Δpmax=30 Pa
- Sifon x 2 kom.
Masa klima komore ukupno: 530 kg ±5%
Maksimalne dimenzije komore: 1.620x820x1.760 mm (DxŠxV)
Dimenzije hladnjaka: 400x1010x642 mm (DxŠxV)
Dimenzije prigušivača: (DxŠxV) 1950x350x250 mm Δpmax=30 Pa
Dimenzije filtera: 600 mm (D)
Opsluživanje klima komore prema projektu.
|  | kpl | 1 |  | 0
12. | Dobava , doprema i ugradnja ovlaživača zraka za KK-2 i KK-3
Minimalnih tehničkih karakteristika '- Elektro parni ovlaživač kapaciteta 18 kg/h (Pel=13,5 kW ; 400V, 50Hz) s uključenim kanalnim distributorom(-ima), cilindrom s mogućnosti čišćenja, crijevom za paru i kondenzat (do 5m duljine) i s vlastitim mikroprocesorkim regulatorm.
|  | kpl | 2 |  | 0
13. | Dobava , doprema i ugradnja rešetke za odsis i dobavu zraka Estetski oblikovane ventilacijske rešetke izrađene od visokokvalitetnog aluminija za ugradnju u zidove, stropove ili pravokutne kanale. Sastoje se od čeonog okvira, prednjeg reda horizontalnih lamela i ugradbenog okvira. Energetski učinkovite i akustički oblikovane za optimirano istrujavanje zraka. Lamele su simetrično oblikovane u kompletu sa skrivenim spojnim elementom koji omogućuje istodobno podešavanje lamela. Rešetka treba imati zaobljeni čeoni okvir, tako da se rešetka stapa sa zidom ili stropom u koji je ugrađena. Rešetka dolazi u kompletu s ugradbenim okvirom i regulatorom protoka, tako da nema vidljivih vijaka. Čeoni okvir i lamele izrađeni su od aluminija. Spojni elementi izrađeni su od plastike koja je postojana na visokim temperaturama. Ugradbeni okvir izrađen je od pocinčanog čeličnog lima. Rešetka je standardno plastificirana u boji RAL 9010 . U kompletu s odgovarajućom priključnom kutijom. Dimenzija:
| 325x125 | kom | 26 |  | 0
| 325x225 | kom | 15 |  | 0
| 425x125 | kom | 1 |  | 0
| 425x225 | kom | 5 |  | 0
14. | Dobava , doprema i ugradnja vrtložnog distributera zraka Stropni vrtložni distributer zraka s podešavajućim lamelama za ubacivanje zraka. Podešavanje smjera i kuta ubacivanja zreka se izvodi promjenom položaja lamela, a sve prema tehničkim uputama proizvođača. Distributer zraka se sastoji od priključne kutije s ručnim regulatorom količine zraka smještenim horizontalno, pločom za raspršivanje i umirenje struje zraka, traverzom za pričvršćenje istrujne ploče i kvadratnom istrujnom pločom s podešavajućim lamelama. Materijal izrade priključne kutije je čelični pocinčani lim, a istrujna ploča je izrađena iz čeličnog pocinčanog lima, plastificirano u RAL 9010. Istrujne lamele su izrađene iz PS u crnoj boji. Minimalnih tehničkih karakteristika Pad tlaka na distributeru pri otvorenoj regulacijskoj zaklopki, dp=22 Pa, buka LWA=28 dB(A) Prilagodljivi, s mogućnošću ručnog podešavanja protoka zraka, za prostorije visine od 2,6 m do 4,0 m i razlikama temperatura od -10K do +15K.
| 300 x 8 | kom | 17 |  | 0
| 400 x 16 | kom | 20 |  | 0
| 500 x 24 | kom | 13 |  | 0
| 600 x 24 | kom | 5 |  | 0
15. | Dobava , doprema i ugradnja odsisnog zračnog ventila Odsisni zračni ventil izrađen od čeličnog lima i plastificiran u bijelo RAL 9010 . Sastoji se od vanjskog prstena s brtvom, središnjeg diska s navojnom šipkom i ugradbenog okvira. Regulacija protoka zraka vrši se zakretanjem središnjeg diska.
| Ø 100 | kom | 33 |  | 0
| Ø 125 | kom | 7 |  | 0
| Ø 150 | kom | 6 |  | 0
16. | Dovodni zračni ventil izrađen od čeličnog lima i plastificiran u bijelo RAL 9010. Sastoji se od vanjskog prstena s brtvom, središnjeg diska s navojnom šipkom i ugradbenog okvira. Regulacija protoka zraka vrši se zakretanjem središnjeg diska
| Ø 100 | kom | 4 |  | 0
| Ø 125 | kom | 2 |  | 0
| Ø 150 | kom | 3 |  | 0
17. | Dobava, doprema i ugradnja aluminijske prestrujne vidno nepropusne rešetke za ugradnju u vrata. Rešetka u kompletu s ugradbenim okvirom. Prikladna za ugradnju u vrata debljine 30-50 mm. Rešetka je izrađena iz aluminija i eloksirana prilikom završne obrade. Minimalnih tehničkih karakteristika Zvučna snaga koju generira zrak treba biti ispitana EN ISO 5135. Minimalne tehničke karakteristike rešetke dokazuju se navedenim normama ili jednakovrijednim dokumentom, kojim ponuditelj dokazuje svojstva rešetke. Dokumenti koji se priznaju kao jednakovrijedni dokumenti su: ili izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrda koju izdaje takvo tijelo ili tehnička dokumentacija proizvođača iz koje je vidljivo da se radi o rešetki, a sve kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima i kriterijima projektiranog rješenja, sukladno članku 270. ZJN 2016 za tijela osnovanim u drugim državama članicama.
| LxH=425X225mm | kom | 44 |  | 0
18. | Dobava,doprema i ugradnja pravokutne fasadne protukišne žaluzine za zaštitu sustava ventilacije protiv kapljica kiše, lišća i ptica koji bi mogli ući u struju zraka.Zaštita od buke i vremenskih uvjeta s malom dubinom ugradnje.Komponenta spremna za ugradnju sastoji se od okvira, lamela za zaštitu od kiše i zaštitne mrežice sa stražnje strane.Protukišna žaluzina izrađena je od extrudiranih aluminjskih profila otpornih na slanu vodu.U kompletu s ugradbenim okvirom.Minimalnih tehničkih karakteristika.Žaluzina treba biti ispitana na simuliranu kišu prema EN 13030. Minimalne tehničke karakteristike žaluzine dokazuju se navedenim normama ili jednakovrijednim dokumentom kojim ponuditelj dokazuje svojstva žaluzine.Dokumenti koji se priznaju kao jednakovrijedni dokumenti su: ili izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrda koju izdaje takvo tijelo ili tehnička dokumentacija proizvođača iz koje je vidljivo da se radi o žaluzine, a sve kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima i kriterijima projektiranog rješenja,sukladno članku 270. ZJN 2016 za tijela osnovanim u drugim državama
članicama.
| LxH=1185 x 1500 | kom | 2 |  | 0
| LxH=785 x 600 | kom | 4 |  | 0
| LxH= 385 x 600 | kom | 4 |  | 0
19. | Dobava,doprema i ugradnja istrujnog perforiranog stropa namijenjen za dovod filtriranog zraka u operacijske dvorane.Optimalni aseptički uvjeti i sterilnost postižu se zahvaljujući ispiranju laminarnim tokom filtrirane zračne struje koja se postupno odvaja prema projektiranim odsisnim otvorima, ujednačena brzina zraka u operacijskoj zoni 0,15-0,3 m/s, apsolutna filtracija se vrši pomoću HEPA filtera klase H14 prema EN 1822 ili jednakovrijednom dokumentu, kojim ponuditelj dokazuje da je zahtjevani filter visokoučinkoviti zračni filter HEPA klase.Dokumenti koji se priznaju kao jednakovrijedni dokumenti su: ili izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrda koju izdaje takvo tijelo ili tehnička dokumentacija proizvođača iz koje je vidljivo da se radi o visokoučinkovitom zračnom HEPA filteru, a sve kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima i kriterijima projektiranog rješenja, sukladno članku 270. ZJN 2016 za tijela osnovanim u drugim državama članicama. Konstrukcija i i strujne površine trebaju biti izrađene su iz nehrđajućeg čelika, a sustav pripremljen za ugradnju u spušteni strop
Konstrukcija se sastoji od modula koji su zrakotijesni, proizvedeni tako da se jednostavno spajaju na mjestu ugradnje. Nakon spajanja modula dobije se jedna izvedba monoblok. Neprekidna vanjska prirubnica i posebni prstenasti spojevi olakšavaju ugradnju u spušteni strop. Priključci s bočne strane horizontalno na svakom modulu pojedinačno. Specijalni način ugradnje i učvršćivanja filtera. Konstrukcija od nehrđajučeg čelika AISI 304, sanitarna završna obrada (SB). Prirubnički spojevi pravokutnog oblika, jednostruki ili dvostruki, na jednoj ili više strana. Otvor za ugradnju operacione lampe nalazi se u sredini. Priključci za mjerenje tlaka i priključak za kontrolu učinkovitosti dostupan s prednje strane. Perforirana ploča od nehrđajučeg čelika s Φ4 P6 rupom za lakše uklanjanje ploče prilikom servisa i dekontaminacije modula. Strop se sastoji od modula složenih jedan do drugog a u sredini je ostavljen prostor za operacionu lampu. Projektirana količina zraka za istrujni operacioni strop iznosi V=2.200 m3/h.
| Strop dolazi u kompletu s filterima. Stavka uključuje sav potrebni spojni i pričvrsni materijal | kpl | 2 |  | 0
20. | Dobava , doprema i ugradnja odsisne operacijske rešetke namijenjene za zidnu ugradnju u prostore s posebnim zahtjevima čistoće (operacijske dvorane), izrađena od INOX-a, lice mrežice izrađeno od fino tkane INOX mrežice, s filterom klase G4 i sa regulacijskom zaklopkom sa stražnje strane koja je lakirana u crno RAL9005
| Stavka uključuje sav potrebni spojni i pričvrsni materijal Dimenzija 325 x 225 mm | kpl | 18 |  | 0
21. | Dobava , doprema i ugradnja stropnog distributera zraka s kućištem predviđenim za ugradnju HEPA filtera predviđenog za dovod visoko filtriranog zraka u čiste prostore klase 7 i 8 prema ISO 14644 standardu (operacijske dvorane, bolnice,sobe za intenzivnu njegu, laboratoriji).Stropni distributer treba imati dosjed filtera s utorom za ispitivanje propusnosti, a na kućištu trebaju biti ugrađeni priključci za ispitivanje tlaka na prljavoj i čistoj strani filtera.Kućište izrađeno iz čeličnog lima antikorozivno zaštićeno, plastificirano, kućište nepropusno izvedeno,svi spojevi zrakonepropusni, u kućište ugrađen apsolutni HEPA filter H13 prema EN1822 ili jednakovrijednom dokumentu, kojim ponuditelj dokazuje da je zahtjevani filter visokoučinkoviti zračni filter HEPA klase.Dokumenti koji se priznaju kao jednakovrijedni su:ili izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrda koju izdaje takvo tijelo ili tehnička dokumentacija proizvođača iz koje je vidljivo da se radi o visokoučinkovitom zračnom HEPA filteru, a sve kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima i kriterijima projektiranog rješenja,
sukladno članku 270. ZJN 2016 za tijela osnovanim u drugim državama članicama. Konstrukcija i istrujne površine trebaju biti izrađene su iz nehrđajućeg čelika, a sustav pripremljen za ugradnju u spušteni strop
Priključci za kontrolu zapunjenosti filtera na kućištu, Kućište s horizontalnim cilindričnim priključkom na kojemu je ugrađen plastični regulator protoka zraka s mjehom od poliuretana. Istrujna ploča izrađena nehrđajućeg čelika AISI 304, vanjske dimenzije istrujnih ploča tvornički su prilagođene dimenzijama priključne kutije, zamjena filtera se obavlja s donje (čiste) strane kućišta, po skidanju istrujne ploče.Stavka uključuje sav potrebni spojni i pričvrsni materijal
| 400x16 (H13) | kom | 2 |  | 0
| 600x24 (H13) | kom | 4 |  | 0
22. | Dobava , doprema i ugradnja ravnih okruglih vent. kanala izrađenih iz pocinčanog lima, uključujući učvršćenja i spojeve (spiro cijevi), uključivo koljena, prijelaze, T-komade itd i izolaciju s parnom branom debljine 13 mm za sve tlačne i odsisne vodove. Dimenzije:
do Ø125mm s = 0,6 mm
Ø140 - Ø250mm s = 0,75 mm
Ø280 - Ø500mm s = 0,88 mm
Ø500 - Ø1000mm s = 1,00 mm
dimenzije:
| Ø100mm | m | 145 |  | 0
| Ø125mm | m | 120 |  | 0
| Ø160mm | m | 190 |  | 0
| Ø200mm | m | 240 |  | 0
| Ø225mm | m | 95 |  | 0
| Ø250mm | m | 75 |  | 0
23. | Dobava , doprema i ugradnja ugaonih ventilacijskih kanala iz pocinčanog lima, uključujući prijelazne komade, učvršćenja, koljena, račve sav spojni i brtveni materijal, prirubnice, vijke, matice, sidrene vijke, čelične, tiplove, navojne šipke, pop-zakovice, traku za brtvljenje itd. Nakon izrade čelične elemente antikorozivno zaštititi i premazati s dva sloja lak boje. U cijenu uključiti meko lemljenje spojeva odisnih kanala prema potrebi, izradu sifona na početku vertikale, potreban broj revizionih otvora za čišćenje. Uključiti izradu potrebnog broja sifona na početku vertikala, Debljina lima za različite dimenzije kanala – vidi Tehničke uvjete izvođenja
100-250 s = 0,6
265-530 s = 0,6
560-1000 s = 0,8
1060-2000 s = 1,0
|  | kg | 27380 |  | 0
24. | Dobava , doprema i ugradnja fleksibilnih cijevi za ventilaciju toplinski izoliranih s 25 mm staklene vune, prekrite s aluminij/poliester folijom, sa sposobnošću prigušivanja zvuka. Cijevi predviđene za povezivanje ventilacijskih kanala i distribucijskih elemenata, uključujući spojni i materijal za pričvršćivanje.
| d=100 mm | m | 105 |  | 0
| d=125 | m | 48 |  | 0
| d=140 | m | 22 |  | 0
| d=160 | m | 76 |  | 0
| d=180 | m | 46 |  | 0
| d=200 | m | 140 |  | 0
| d=225 | m | 12 |  | 0
| d=250 | m | 8 |  | 0
| d=280 | m | 1 |  | 0
| d=315 | m | 1 |  | 0
| d=355 | m | 1 |  | 0
25. | Dobava , doprema i ugradnja toplinske izolacije kanala fleksibilnim pločama u jednom sloju, od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture i pokrovom od polietilenske folije. Minimalnih tehničkih karakteristika:
- koeficijent otpora difuziji vodene pare:m >= 7000 - vodljivost l <= 0,036 W/mK - bez FCKW Svi spojevi su pričvršćeni lijepljenjem.
debljina izolacije s = 13 mm
U stavku je uključen sav potreban spojni materijal (čistač i ljepilo ), i dio na odrezivanje.
|  | m2 | 3580 |  | 0
26. | Dobava , doprema i ugradnja protupožarne zaklopke namjenjene automatskom zatvaranju požarnih zona u sustavima ventilacije i klimatizacije. Klasa otpornosti K90, prikladna za ugradnju u okrugli kanal. Zaklopka treba biti opremljena s termoosjetnikom (72°C) i elektromotornim pogonom (230V) s pripadajućim krajnim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno) i automatskim zatvaranjem pri prekidu napajanja. Minimalnih tehničkih karakteristika: treba biti ispitana na vatrootporna svojstva u skladu s EN 1366-2. treba imati izjavu o svojstvima proizvoda i oznaku CE. ispunjavati sve zahtjeve norme EN 15650. treba biti klasificirana sukladno normi EN 13501-3. Propuštanje zraka zatvorene lopatice treba biti skladu je s normom EN 1751, minimalna klasa 2. Propuštanje zraka u kućištu treba biti u skladu s normom EN 1751, klasa B. Treba imati mogućnost spajanja na centralni nadzor.
Minimalne tehničke karakteristike protupožarne zaklopke dokazuju se navedenim normama ili jednakovrijednim dokumentom, kojim ponuditelj dokazuje svojstva zaklopke. Dokumenti koji se priznaju kao jednakovrijedni dokumenti su: ili izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrda koju izdaje takvo tijelo ili tehnička dokumentacija proizvođača iz koje je vidljivo da se radi o protupožarnoj zaklopki, a sve kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima i kriterijima projektiranog rješenja, sukladno članku 270. ZJN 2016 za tijela osnovanim u drugim državama članicama.
| Ø100 | kom | 4 |  | 0
27. | Dobava , doprema i ugradnja protupožarne zaklopke namjenjene automatskom zatvaranju požarnih zona u sustavima ventilacije i klimatizacije. Klasa otpornosti K90, prikladna za ugradnju u ugaoni kanal. Zaklopka treba biti opremljena s termoosjetnikom (72°C) i elektromotornim pogonom (230V) s pripadajućim krajnim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno) i automatskim zatvaranjem pri prekidu napajanja. Minimalnih tehničkih karakteristika: treba biti ispitana na vatrootporna svojstva u skladu s EN 1366-2. treba imati izjavu o svojstvima proizvoda i oznaku CE. ispunjavati sve zahtjeve norme EN 15650. treba biti klasificirana sukladno normi EN 13501-3. Propuštanje zraka zatvorene lopatice treba biti skladu je s normom EN 1751, minimalna klasa 2. Propuštanje zraka u kućištu treba biti u skladu s normom EN 1751, klasa B. Treba imati mogućnost spajanja na centralni nadzor.
Minimalne tehničke karakteristike protupožarne zaklopke dokazuju se navedenim normama ili jednakovrijednim dokumentom, kojim ponuditelj dokazuje svojstva zaklopke. Dokumenti koji se priznaju kao jednakovrijedni dokumenti su: ili izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrda koju izdaje takvo tijelo ili tehnička dokumentacija proizvođača iz koje je vidljivo da se radi o protupožarnoj zaklopki, a sve kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima i kriterijima projektiranog rješenja, sukladno članku 270. ZJN 2016 za tijela osnovanim u drugim državama članicama.
| 1300x500 | kom | 2 |  | 0
| 600x200 | kom | 4 |  | 0
| 300x250 | kom | 4 |  | 0
28. | Dobava , doprema i ugradnja regulatora protoka bez pomoćne energije, predviđen za ugradnju unutar okruglog kanala. Regulator treba imati mogućnost namještnja potrebite količine zraka uz pomoć samoosiguravajućeg vijka i tvornički baždarene skale za regulaciju.Nepropusnost treba biti osigurana posebnom brtvom izrađenom iz umjetnih materijala. Za regulator nije potrebno predvidjeti revizioni otvor, jer konstrukcija treba biti izvedena bez potrebe za periodičnim održavanjem. Materijal izrade trebaju biti umjetni matrijali bez sadržaja silikona, Minimalnih tehničkih karakteristika: tolerancija regulirane količine zrakaje u granicama +/- 10% u području ukupnog tlaka između 30 i 300 Pa.
| Ø100 | kom | 34 |  | 0
| Ø125 | kom | 15 |  | 0
| Ø160 | kom | 41 |  | 0
| Ø200 | kom | 36 |  | 0
| Ø250 | kom | 8 |  | 0
29. | Dobava , doprema i ugradnja regulatora volumnog protoka bez pomoćne energije, za priključak na kanal, za primjenu u tlačnim i odsisnim zračnim sustavima sa konstantnim i promjenjivim protokom zraka. Minimalnih tehničkih karakteristika: dozvoljen diferencijalni tlak 50-1000 Pa, dozvoljena temperatura 0-50°C, za korištenje u kanalima s brzinom zraka 2-12 m/s, u kompletu s odgovarajućim kanalskim prigušivačem buke.
| 600x200 | kom | 2 |  | 0
| 450x300 | kom | 2 |  | 0
30. | Električno spajanje svih elemenata u polju i potrošača. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na građevini prije izlaska servisera na puštanje u rad. Spajanje svih kabela u ormaru i označavanje kabela. Spajanje glavnog napajanja i uzemljenja. Puštanje u rad svih uređaja od strane ovlaštenog servisera i podešavanje uz izradu zapisnika Napomena: Trasiranje i kabliranje, te ispitivanje instalacije nije u opisu ove stavke | kom | 1 |  | 0
31. | Balansiranje i ispitivanje svih sistema zračnih razvoda, kao i klima komora od za to ovlaštene firme, te izdavanje atesta o ispravnom radu instalacije. Nadzorni inženjer odabire ovlaštenu firmu sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN br. 111/14) Članak. 5., i Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15) Članak. 42 do 46 | kom | 5 |  | 0
32. | Čišćenje i dezinfekcija svih ventilacijskih kanala iznutra od strane ovlaštene firme prije predaje istih Investitoru uz prilaganje atesta o izvršenom radu. Čišćenju pristupiti tek po odobrenju Nadzornog inženjera | kom | 1 |  | 0
33. | Bakteriološko ispitivanje svih ventilacijskih kanala prije predaje istih Investitoru uz prilaganje uvjerenja od strane ovlaštene ustanove. | kom | 1 |  | 0
34. | Izrada i ugradnja natpisnih pločica dimenzija 110x24 mm i visinom slova 9 mm s naznakom namijene pojedinih dijelova koje moraju biti usklađene sa shemom spajanja. Pričvršćenje na cijev metalnom obujmicom | kom | 50 |  | 0
35. | Izrada i montaža svih spojnih i proturnih elemenata za povezivanje kanala s prodorima kroz zidove | kom | 14 |  | 0
36. | Dobava , doprema i ugradnja protupožarnog brtvljenja F90 (S 90) prolaza instalacija kanala kroz granice požarnih zona Protupožarnom pjenom ispunjava se šupljina u zidu (stropu), te se naknadno aplicira ekspandirajućom prevlakom po instalacijama i ispunjenom otvoru s obadvije strane prodora. Min. debljina ekspandirajuće prevlake je 1 mm, s minimalnom potrošnjom cca. 1850 g / m2 Prodor instalacija obilježava s identifikacijskom naljepnicom izdanom od strane proizvođaća. Stručnu montažu mora izvesti ovlaštena firma. | kom | 14 |  | 0
37. | Izrada izvedenog stanja instalacije s nacrtima, svim izmjenama i dopunama u dva primjerka od strane ovlaštenog inženjera, uključivo sheme i upute za rukovanje i održavanje, te tehnički opis instalacije. Sheme i upute isprintati u boji, kaširati, plastificirati, uokviriti i postaviti na odgovarajuća mjesta. | kpl | 1 |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  | 0
3. | HLAĐENJE PROSTORA
1. | Dobava , doprema i ugradnja kazetnog ventilokonvektora s donjom ukrasnom maskom (boja RAL 9010) s usisnom rešetkom, te istrujnim difuzorima u četiri smjera 360°: Predviđen za ugradnju u spušteni strop, za dvocijevni sustav s vodenim izmjenjivačem od bakrenih cijevi i aluminijskih lamela dodatno antikorozivno zaštičenih, u kompletu s glavnom i pomoćnom okapnicom te crpkom za odvod kondenzata. Filter zraka na usisu treba biti lako zamjenjiv. Motor ventilatora monofazni višebrzinski. U ključivo: 4-putni mješajući ventil s termičkim pogonom (230V, on/off) - 1 komplet. kuglasti ventili - 2 kom fleksibilno izolirano crijevo s holender maticama dužine 300mm - 2 kom
Minimalnih tehničkih karakteristika :
- temperatura medija - vode: 7/12 °C
- temperatura i vlaga zraka prostora ljeti: 24°C/50%rH
- temperatura ogrijevne vode: 80 °C
- temperatura prostora zimi: 19°C
- rashladni učin: 0,88/1,20/1,34 kW (do 1,7 kW)
- ogrijevni učin: 3,28/4,41/4,89 kW (do 6,13 kW)
- raspon buke : 19/29/32 (do 42)
- snaga motora: 34/41/45 W (do 70 W)
|  | kpl | 27 |  | 0
- rashladni učin: 1,25/1,85/2,11 kW (do 2,82 kW)
- ogrijevni učin: 4,00/5,97/6,83 kW (do 9,10 kW)
- raspon buke : 18/30/34 (do 42)
- snaga motora: 34/41/45 W (do 70 W)
|  | kpl | 10 |  | 0
- rashladni učin: 2,32/2,94/3,64 kW (do 4,24 kW)
- ogrijevni učin: 6,81/8,62/10,7 kW (do 12,5 kW)
- raspon buke : 27/34/40 (do 44)
- snaga motora: 40/56/77 W (do 101 W)
|  | kpl | 12 |  | 0
2. | Dobava , doprema i ugradnja regulacije
Cijeli kompleks OB Dubrovnik je na postojećem SCAD sustavu automatske regulacije proizvođača Honeywell te se zbog održavanja, upravljanja i integracije s postojećim sustavom, mora ponuditi oprema istog proizvođača i u sklopu ovog natječaja. Slog automatske regulacije ventilokonvektora za spoj na CNUS, proizvod HONEYWELL
Minimalne tehničke karakteristike regulacije dokazuju se jednakovrijednim dokumentom, kojim ponuditelj dokazuje svojstva regulacije. Dokumenti koji se priznaju kao jednakovrijedni dokumenti su: ili izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrda koju izdaje takvo tijelo ili tehnička dokumentacija proizvođača iz koje je vidljivo da se radi o regulaciji, a sve kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima i kriterijima projektiranog rješenja, sukladno članku 270. ZJN 2016 za tijela osnovanim u drugim državama članicama.
| Mikroprocesorski regulator CLSE3L230 | kom | 49 |  | 0
| Upravljački panel CLCM6T21N s LCD zaslonom | kom | 44 |  | 0
| Ugradnja i povezivanje regulatora i upravljačkog panela | kom | 93 |  | 0
Napomena: Kablovi i povlačenje između ventilokonvektora nije uključeno u ovu stavku.
3. | Dobava , doprema i ugradnja viseće toplozračne zavjese, predviđena za horinzontalnu ugradnju iznad vrata, za rad samo s povratnim zrakom, kompletirana s dvobrzinskim ventilatorom, Minimalnih tehničkih karakteristika: duljine 2,2 m za ugradnju u spušteni strop Komplet sa svim potrebnim za ugradnju iznad vrata, za siguran i nesmetan rad i upravljanje, uključivo:
- regulator brzine
- termostat
- sklopka zatvorenosti vrata
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava , doprema i ugradnja prolaznog regulacijsko-balansirajućeg ventila neosjetljiv na utjecaj promjene dinamičkog tlaka sustava s funkcijom podešenja protoka od 20-100% max protoka, s elektrotermičkim on/off u izvedbi normalno zatvoren, s mjernim priključcima,
za on/off regulaciju
u stavku uključiti navojne spojnice
sljedečih količina i veličina:
| DN 25 + 230V, NC | kom | 1 |  | 0
| DN 20 + 230V, NC | kom | 50 |  | 0
5. | Dobava , doprema i ugradnja kuglastog ventila za vodu, t = -10 -120 °C navojni, s holenderima, sljedećih dimenzija:
| NO25 NP25 | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava , doprema i ugradnja bakrene cijevi s dokazanom kvalitetom, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, s umetcima za zvučnu izolaciju kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom. Priključak na druge ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema pravilima struke. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i posebni ovjesi posebno se obračunavaju. Uključivo čišćenje cijevi prije ugradnje. Cijev dimenzija
| Ø22 x 1 | m | 220 |  | 0
| Ø28 x 1,5 | m | 160 |  | 0
| Ø35 x 1,5 | m | 110 |  | 0
| Ø42 x 1,5 | m | 50 |  | 0
| Ø54 x 2 | m | 90 |  | 0
7. | Dobava, doprema i ugradnja cjevovoda grijanja - čelične bešavne cijevi s dokazanom kvalitetom, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, s umetcima za zvučnu izolaciju, kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema pravilima struke. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i osebni ovjesi posebno se obračunavaju. Uključivo čišćenje cijevi čeličnom četkom prije ugradnje i površinsku zaštitu temeljnom bojom u dva premaza različite boje i bojanje vidljivih cijevi i konzola lakom otpornim na temp. do 200°C. Cijev
| DN 80 | m | 50 |  | 0
| DN 65 | m | 170 |  | 0
8. | Dobava , doprema i ugradnja izolacije cjevovoda hladne vode, položenog u zatvorenom prostoru, paronepropusnim materijalom koji ima zatvorene ćelije. Minimalnih tehničkih karakteristika - koeficijent otpora difuziji vodene pare:m >= 7000 - vodljivost l <= 0,036 W/mK - bez FCKW Debljina izolacije 19 mm. Svi spojevi su pričvršćeni lijepljenjem. U isporuku je uključena odgovarajuća količina ljepila i traka za zatvaranje šavova, te postavljanje iste.
Materijal teško zapaljiv, samougasiv, nekapajući i ne prenosi vatru.
| 19x NO80 | m | 50 |  | 0
| 19x NO65 | m | 170 |  | 0
| 19xØ22 x 1,0 | m | 220 |  | 0
| 19xØ28 x 1,5 | m | 160 |  | 0
| 19xØ35 x 1,5 | m | 110 |  | 0
| 19xØ42 x 1,5 | m | 50 |  | 0
| 19xØ54 x 2,0 | m | 90 |  | 0
9. | Dobava , doprema i ugradnja polpropilenskih cijevi prema i spojnih komada, za temeljni horizontalni i vertikalni razvod vode s ugradnjom metalnih obujmica s gumom na razmaku od 0,5 - 2,5 m. Obračun se obavlja po metru kompletno montirane, pričvršćene i ispitane cijevi. U stavku uračunati sav potreban spojno-brtveni materijal, te spojne i fazonske komade 32 mm NO 25( R 1") NP20,
| d32 | m | 750 |  | 0
10. | Dobava , doprema i ugradnja ispusnij slavina za punjenje i pražnjenje za pražnjenje vertikalnih vodova s priključkom za gumenu cijev i kapom.
| DN15 ( R 1/2") | kom | 15 |  | 0
11. | Dobava , doprema i ugradnja odzračnog lonca volumena 1 litra. Spoj na cijevi izvesti s cijevi NO 15 do NO 50 ovisno o veličini cijevi. U cijenu uključiti kuglastu slavinu NO15 NP16, automatski odzračni ventil, četiri metra cijevi NO 15 i površinsku zaštitu s dva premaza u različitoj boji. U cijenu uračunati i sabirne kolektore odušaka s priključkom na odvodnju sa svim potrebnim materijalom U cijenu uključiti automatski odzračni ventil bez kapanja i procurivanja.
- P max. 10 bar
- T max 110 °C
- kučište: mesing,; Ploval: PP
|  | kom | 18 |  | 0
12. | Balansiranje i umjeravanje pojedinih cirkulacijskih krugova.
|  | kom | 50 |  | 0
13. | Dobava , doprema i ugradnja protupožarnog brtvljenja F90 (S 90) prolaza instalacija cijevi kroz granice požarnih zona Protupožarnom pjenom ispunjava se šupljina u zidu (stropu), te se naknadno aplicira ekspandirajućom prevlakom po instalacijama i ispunjenom otvoru s obadvije strane prodora. Minimalnih tehničkih karakteristika Min. debljina premaza je 1 mm, s minimalnom potrošnjom cca. 1850 g / m2 Prodor instalacija obilježava s identifikacijskom naljepnicom izdanom od strane proizvođača. Stručnu montažu mora izvesti ovlaštena firma. | kpl | 14 |  | 0
14. | Hladna tlačna proba | kpl | 1 |  | 0
15. | Topla proba i regulacija u trajanju 24 h | kpl | 1 |  | 0
16. | Izrada i ugradnja natpisnih pločica dimenzija 110x24 mm i visinom slova 9 mm s naznakom namijene pojedinih dijelova koje moraju biti usklađene sa shemom spajanja. Pričvršćenje na cijev metalnom obujmicom | kpl | 50 |  | 0
17. | Izrada izvedenog stanja instalacije s nacrtima, svim izmjenama i dopunama u dva primjerka od strane ovlaštenog inženjera, uključivo sheme i upute za rukovanje i održavanje, te tehnički opis instalacije. Sheme i upute isprintati u boji, kaširati, plastificirati, uokviriti i postaviti na odgovarajuća mjesta. Sve nacrte i upute predati na CD-u u digitalnoj formi | kpl | 1 |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA
1. | Otpajanje sustava centralnog grijanja građevine "B" s instalacije centralnog grijanja bolnice. U cijenu uključiti sve potrebne predradnje (blindiranje i sl.), ispuštanje i ponovno punjenje vode, te odzračivanje kompletne instalacije građevine "B". | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojećih: radijatora kom 48 radijatorskog ovjesa kpl 48 radijatorskih ventila kom 48 radijatorskih prigušnica kom 48 radijatorskih veza DN15 kom 96
|  | kpl | 48 |  | 0
3. | Čišćenje radijatora i ventila koji su u dobrom stanju i predaja istih Investitoru uz zapisnik. | kpl | 25 |  | 0
4. | Odvoz neispravne i demontirane opreme, te cijevi na gradski deponij. | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava , doprema i ugradnja konvektora za ugradnju na pod Uključivo sav spojni i ovjesni materijal i odzračne ventile te nogice za montažu na gotovi pod Minimalnih tehničkih karakteristika: Konvektor s izmjenjivačem od bakra s aluminijskim lamelama i dva mesingana kolektora za lijevu ili desnu ugradnju dimenzija 1/2". elektrostatski lakiran u sivi antracit epoksi-poliester RAL 7024 Ispitni tlak: 20 bara Radni tlak. 10 bara Površinska temperatura kućišta konvektora ne smije prelaziti 40°C čak ni kada je polazna temperatura tople vode za grijanje 90°C i mora zadovoljavati sigurnosne standarde Boja RAL 9010 otporna na ogrebotine i UV zračenje Dimenzija Visina (H) x Duljina (L) u cm ±5% Snaga u Watima Q [W] pri 70/50/22 °C ±5%.
| H x L 30 180 Q=1013 W | kpl | 4 |  | 0
| H x L 30 100 Q=565 W | kpl | 1 |  | 0
| H x L 30 110 Q=630 W | kpl | 3 |  | 0
| H x L 30 120 Q=687 W | kpl | 4 |  | 0
| H x L 30 070 Q=402 W | kpl | 1 |  | 0
| H x L 30 160 Q=878 W | kpl | 3 |  | 0
| H x L 30 140 Q=776 W | kpl | 1 |  | 0
| H x L 30 70 Q=629 W | kpl | 2 |  | 0
| H x L 30 120 Q=1108 W | kpl | 1 |  | 0
| H x L 30 80 Q=757 W | kpl | 1 |  | 0
| H x L 50 140 Q=1695 W | kpl | 2 |  | 0
| H x L 30 140 Q=1325 W | kpl | 4 |  | 0
| H x L 30 110 Q=1374 W | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava, doprema i ugradnja konvektora za ugradnju na zid Uključivo sav spojni i ovjesni materijal i odzračne ventile za montažu na gotovi zid Minimalnih tehničkih karakteristika: Konvektor s izmjenjivačem od bakra s aluminijskim lamelama i dva mesingana kolektora za lijevu ili desnu ugradnju dimenzija 1/2". elektrostatski lakiran u sivi antracit epoksi-poliester RAL 7024 Ispitni tlak: 20 bara Radni tlak. 10 bara Površinska temperatura kućišta konvektora ne smije prelaziti 40°C čak ni kada je polazna temperatura tople vode za grijanje 90°C i mora zadovoljavati sigurnosne standarde Boja RAL 9010 otporna na ogrebotine i UV zračenje Dimenzija Visina (H) x Duljina (L) u cm ±5% Snaga u Watima Q [W] pri 70/50/22 °C ±5%
| H x L 50 80 Q=951 W | kpl | 1 |  | 0
| H x L 50 50 Q=375 W | kpl | 2 |  | 0
| H x L 50 40 Q=300 W | kpl | 3 |  | 0
| H x L 50 60 Q=436 W | kpl | 1 |  | 0
| H x L 50 90 Q=636 W | kpl | 1 |  | 0
| H x L 50 90 Q=1065W | kpl | 1 |  | 0
| H x L 50 140 Q=1033 W | kpl | 1 |  | 0
| H x L 50 160 Q=1161W | kpl | 2 |  | 0
| H x L 50 160 Q=1769 W | kpl | 1 |  | 0
| H x L 50 140 Q=1695 W | kpl | 2 |  | 0
| H x L 50 80 Q=590 W | kpl | 1 |  | 0
| H x L 50 70 Q=509 W | kpl | 3 |  | 0
| H x L 50 120 Q=1413 W | kpl | 3 |  | 0
| H x L 90 160 Q=2613 W | kpl | 2 |  | 0
| H x L 90 220 Q=3584 W | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava , doprema i ugradnja kupaonskog radijatora Boja RAL 9016 Uključivo sav spojni i ovjesni materijal i odzračne ventile Dimenzija Visina (H) x Duljina (L) u cm ±5% Snaga u Watima Q [W] pri 70/50/22 °C ±5%
| H x L 118 40 Q=308 W | kpl | 23 |  | 0
8. | Dobava , doprema i ugradnja radijatorskog termostatskog ventila Ø 1/2" u kompletu s prigušnicom uključivo termostatsku glavu za regulaciju i prelaze na čeličnu cijev NO15, za radni tlak 10 bara Termostatska glava u bijeloj boji | kpl | 76 |  | 0
9. | Dobava , doprema i ugradnja bešavne crne čelične cijevi s dokazanom kvalitetom, uklj. ovjese, fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, čvrste točke, klizne točke, umetci za zvučnu izolaciju antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje (premazi u različitoj boji), kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom, odzračni lonci s opremom, Priključak na druge ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema pravilima struke. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi. Visina za montažu 3 – 5 m, uklj. odgovarajuće skele. Vidljive Cijevi 1/2" za spoj radijatora boje se u bijeli lak RAL 9010 otporan na temperature do 200°C. Uključivo toplinska izolacija s parnom branom debljine 13 mm.
| NO 15 | m | 742 |  | 0
| NO 10 | m | 186 |  | 0
10. | Hladna tlačna proba | kpl | 1 |  | 0
11. | Topla proba, regulacija i balansiranje cjelokupnog novog sistema konvektorskog i radijatorskog grijanja u trajanju 48 h | kpl | 1 |  | 0
12. | Izrada izvedenog stanja instalacije s nacrtima, svim izmjenama i dopunama u dva primjerka, uključivo sheme od strane ovlaštenog inženjera. Sve nacrte i upute predati na CD-u u digitalnoj formi | kpl | 1 |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  | 0
5. | INSTALACIJA SPLIT SUSTAVA
1. | Dobava , doprema i ugradnja vanjske jedinice split sustava. Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Minimalnih tehničkih karakteristika ±5%: Priključna snaga u hlađenju: N ukupno = 0,73 kW / 220 - 240 V - 50 Hz Priključna snaga u grijanju: N ukupno = 0,69 kW / 220 - 240 V - 50 Hz Nivo zvučnog tlaka: 46-47 dB(A) Radno područje: hlađenje: od 10 do 46°C Radno područje: grijanje: od -15 do 20°C | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava , doprema i ugradnja unutarnje jedinice split sustava Unutarnja jedinica zidne izvedbe s maskom, opremljena ventilatorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, fotokatalitičkim filtrom za pročišćavanje zraka, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Minimalnih tehničkih karakteristika ±5%: Qh = 2,5 kW Priključna snaga: N ukupno = 0,73 kW / 230 V - 50 Hz EER: 4,06 (100% opterećenja) Tv = 35°C ST Tp = 27°C ST, 46%RH Qg = 2,8 kW COP: 4,06 (100% opterećenja) Tv= 7°C ST Tp = 20°C ST Nivo zvučnog tlaka: 22-40 dB(A) Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom. | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava , doprema i ugradnja predizolirane bakrene cijevi parne i tekuće faze rashladnog medija u kolutu, kvaliteta za R-410A, specijalno očišćene i osušene. U stavci obuhvatiti ovjes i potreban broj fazonskih komada Dimenzija:
| d 9,5 | m | 25 |  | 0
| d 6,4 | m | 25 |  | 0
4. | Dobava , doprema i ugradnja dodatne izolacije cijevnog razvoda vani izolacijom s parnom branom debljine 32 mm u oblozi od Al lima. | m2 | 1 |  | 0
5. | Dobava , doprema i ugradnja temelja za "vanjsku" jedinicu koji se sastoji od: postolja iz armiranog betona tava za sakupljanje kondenzata spoj na izljevno mjesto uključivo 10 m cjevovoda tvrda guma za prigušenje vibracija | kpl | 1 |  | 0
6. | Ispitivanje kompletnog cjevovoda na nepropusnost što uključuje tlačnu probu (38 bara u trajanju od 4 sata), te vakuumiranje sustava | kom | 1 |  | 0
7. | Potrebno dopunjavanje sistema s radnom tvari R-410A. Dopunjavanje vršiti u dogovoru i prema uputama ovlaštenog servisa proizvođača opreme. | kg | 4 |  | 0
10. | Izrada izvedenog stanja instalacije s nacrtima, svim izmjenama i dopunama u dva primjerka, uključivo sheme od strane ovlaštenog inženjera. Sve nacrte i upute predati na CD-u u digitalnoj formi | kpl | 1 |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  | 0
6. | AUTOMATSKA REGULACIJA
Cijeli kompleks OB Dubrovnik je na postojećem SCAD sustavu automatske regulacije proizvođača Honeywell te se zbog održavanja, upravljanja i integracije s postojećim sustavom, mora ponuditi oprema istog proizvođača i u sklopu ovog natječaja. Sve stavke troškovnika automatske regulacije bez obzira dali je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu i dopremu svog potrebnog materijala i opreme, te ugradnju i puštanje u pogon do pune pogonske funkcionalnosti.
1. Elementi u polju
1. | Klima komora KK-1 (OP blok - centralna komora)
Slog automatske regulacije - elementi u polju , proizvod HONEYWELL:
| LF20-3B54 - kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 280 mm | kom | 4 |  | 0
| FT6961-30 - protusmrzavajući kapilarni termostat (3 m) | kom | 1 |  | 0
| DPS 1000 - diferencijalni presostat zaprljanosti filtera (200-1000 Pa) | kom | 3 |  | 0
| DPTE1000 - transmiter diferencijalnog tlaka ventilatora (0-1000 Pa) | kom | 2 |  | 0
| S20230-2POS - elektromotorni pogon žaluzina s povratnom oprugom (on/off ; 20Nm ; 230V) | kom | 2 |  | 0
| S20010 - proporcionalni elektromotorni pogon žaluzina (0-10V ; 20Nm ; 24V) | kom | 1 |  | 0
| V5013R1081 - troputni navojni regulacijski ventil grijača - PN16;DN40;kvs=25 | kom | 1 |  | 0
| V5013R1099 - troputni navojni regulacijski ventil grijača - PN16;DN50;kvs=40 | kom | 1 |  | 0
| ML7420A6009 - elektromotorni pogon ventila (0-10V ; 600N ; 24V) | kom | 2 |  | 0
| CLCM6T21N - prostorni osjetnik temperature/vlage, uključeno/isključeno, korekcija set pointa | kom | 1 |  | 0
| Tip: elementi u polju - KK-1 ; | kpl | 1 |  | 0
2. | Klima komora KK-2 (SEPTIČNA SALA)
Slog automatske regulacije - elementi u polju , proizvod HONEYWELL:
| LF20-3B54 -- kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 280 mm | kom | 4 |  | 0
| H7015B1060 - kanalni osjetnik vlage - 280 mm | kom | 3 |  | 0
| FT6961-30 - protusmrzavajući kapilarni termostat (3 m) | kom | 1 |  | 0
| DPS 1000 - diferencijalni presostat zaprljanosti filtera (200-1000 Pa) | kom | 2 |  | 0
| DPTE1000 - transmiter diferencijalnog tlaka ventilatora (0-1000 Pa) | kom | 2 |  | 0
| DPTE50S - transmiter diferencijalnog tlaka prostora (-50..+50 Pa) | kom | 2 |  | 0
| S20230-2POS - elektromotorni pogon žaluzina s povratnom oprugom (on/off ; 20Nm ; 230V) | kom | 2 |  | 0
| V5013R1040 - troputni navojni regulacijski ventil grijača - PN16;DN15;kvs=4 | kom | 1 |  | 0
| V5013R1065 - troputni navojni regulacijski ventil grijača - PN16;DN25;kvs=10 | kom | 1 |  | 0
| V5013R1073 - troputni navojni regulacijski ventil hladnjaka - PN16;DN32;kvs=16 | kom | 1 |  | 0
| ML7420A6009 - elektromotorni pogon ventila (0-10V ; 600N ; 24V) | kom | 3 |  | 0
| CLCM6T21N - prostorni osjetnik temperature/vlage, uključeno/isključeno, korekcija set pointa | kom | 1 |  | 0
| Tip: elementi u polju - KK-2 | kpl | 1 |  | 0
3. | Klima komora KK-3 (ASEPTIČNA SALA)
Slog automatske regulacije - elementi u polju , proizvod HONEYWELL:
| LF20-3B54- kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 280 mm | kom | 4 |  | 0
| H7015B1060 - kanalni osjetnik vlage - 280 mm | kom | 3 |  | 0
| FT6961-30 - protusmrzavajući kapilarni termostat (3 m) | kom | 1 |  | 0
| DPS 1000 - diferencijalni presostat zaprljanosti filtera (200-1000 Pa) | kom | 2 |  | 0
| DPTE1000 - transmiter diferencijalnog tlaka ventilatora (0-1000 Pa) | kom | 2 |  | 0
| DPTE50S - transmiter diferencijalnog tlaka prostora (-50..+50 Pa) | kom | 2 |  | 0
| S20230-2POS - elektromotorni pogon žaluzina s povratnom oprugom (on/off ; 20Nm ; 230V) | kom | 2 |  | 0
| V5013R1040 - troputni navojni regulacijski ventil grijača - PN16;DN15;kvs=4 | kom | 1 |  | 0
| V5013R1065 - troputni navojni regulacijski ventil grijača - PN16;DN25;kvs=10 | kom | 1 |  | 0
| V5013R1073 - troputni navojni regulacijski ventil hladnjaka - PN16;DN32;kvs=16 | kom | 1 |  | 0
| ML7420A6009 - elektromotorni pogon ventila (0-10V ; 600N ; 24V) | kom | 3 |  | 0
| CLCM6T21N - prostorni osjetnik temperature/vlage, uključeno/isključeno, korekcija set pointa | kom | 1 |  | 0
| Tip: elementi u polju - KK-3 | kpl | 1 |  | 0
4. | Cjevovod i ostalo
Slog automatske regulacije - elementi u polju , proizvod HONEYWELL:
| AF20-B65 - vanjski osjetnik temperature (NTC 20kΩ) | kom | 1 |  | 0
| VF20-1B54 - uronski cijevni osjetnik temperature s čahurom (NTC 20kΩ) | kom | 12 |  | 0
| PTHRB010V3 - transmiter tlaka s LCD zaslonom i konektorom ST | kom | 3 |  | 0
| V5329A1079 - troputni prirubnički prekretni ventil - PN16;DN65;kvs=63 | kom | 2 |  | 0
| ML6420A3015 - elektromotorni pogon ventila (3točkovni ; 600N ; 230V) | kom | 2 |  | 0
| V5013R1099 - troputni navojni regulacijski ventil radijatori - PN16;DN50;kvs=40 | kom | 1 |  | 0
| ML7420A6009 - elektromotorni pogon ventila (0-10V ; 600N ; 24V) | kom | 1 |  | 0
| DPTE1000 - transmiter diferencijalnog tlaka filtera za KK-4 i KK-5 (0-1000 Pa) | kom | 2 |  | 0
| Tip: elementi u polju - Cjevovod; proizvod HONEYWELL | kpl | 1 |  | 0
2. Automatska regulacija
5. | Klima komore KK-1 do KK-5 + OV
-Elementi za ugradnju u ormar
Slog automatske regulacije - DDC regulator LION, proizvod HONEYWELL:
| CLLIONLC01 - Slobodno programibilni mikroprocesorski LonWorks regulator | kom | 1 |  | 0
| CLMMI00N22 - operatorski panel | kom | 1 |  | 0
| XW882 - kabel | kom | 1 |  | 0
| CRT6 - transformator 220/24V ; 6A | kom | 2 |  | 0
| CLIOL821A - modul analognih ulaznih signala (8xAI) | kom | 5 |  | 0
| CLIOL822A - modul analognih izlaznih signala (8xAO) | kom | 3 |  | 0
| CLIOL823A - modul digitalnih ulaznih signala (12xDI) | kom | 9 |  | 0
| CLIOL824A - modul digitalnih izlaznih signala (6xDO) | kom | 4 |  | 0
| XS821-22 - kućište sa rednim stezaljkama | kom | 8 |  | 0
| XS823 - kućište sa rednim stezaljkama | kom | 9 |  | 0
| XS824-25 - kućište sa rednim stezaljkama | kom | 4 |  | 0
| LIP-33ECTB - LON router za povezivanje ventilokonvektora s pripadajućim napajanjem | kom | 1 |  | 0
| Tip: LION; proizvod HONEYWELL | kpl | 1 |  | 0
6. | Elektrokomadni upravljački (EMP+DDC) za regulaciju klima komora KK-1 do KK-5 + OV te požarnih zaklopki - 13kpl. U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP za sve potrošače klima komore i odsisne ventilatore i priprema komplente međuveze s DDC automatikom HAWK i LYNX Honeywell.Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom.
Ormar čine slijedeći elementi:
Elektrokomadni metalni ormar stojeće izvedbe u zaštiti IP 55, završno obojan s RAL7035.Mogućnost uzemljenja na kućište, vrata i montažnu ploču prema VDE i DIN propisima (atestiran). Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na gornjoj ploči ormara (grafička aplikacija). Dimenzija : 2000x1600x400mm(VxŠxD) kom. 1
Kompaktni prekidač snage tip AF, 3P/160A/25kA sa pomoćnim kontaktom, magentskim i daljinskim okidačem (230V) kom. 1
Odvodnik prenapona, 0,275kV, 40 kA/polu, za impuls 8/20, tip 2, za TN-S sustav razvoda (3x L-N, 1x N-PE), s izmjenjivim ulošcima i indikacijom prorade. kom. 1
Minijaturni relej, 3C/O, 10A, 220VDC, serije PT kom.6
Minijaturni relej, 3C/O, 10A, 24VDC, serije P kom.53
PT podnožje 11-polno za PT3x releje, 10A kom. 59
Grebenasta sklopka, (glavna,crno/siva), 0-1/3P/20A, na vrata kom. 1
Grebenasta sklopka, 0-1/2P/20A, na vrata kom. 21
Gljivasto tipkalo za isklop u nuždi, komplet: gljivasto tipkalo (deblokada povlačenjem), sprežni element, N/C kontakt kom. 1
Unutarnja rasvjeta ormara s termostatom kom. 1
Transformator, 1-fazni ¦ 230/24V ¦ 30VA, IP00 + osig. sek. kom. 2
Ispravljač, 1-fazni ¦ 230/12VDC ¦ 2A, montaža na DIN nosač kom. 1
Analogni ampermetar za montažu na vrata kom. 1
Analogni voltmetar za montažu na vrata kom. 1
Zaštitni prekidač C 6A, 1-polni+N, širine 1 modula kom. 13
Zaštitni prekidač C 16A, 1-polni+N, širine 1 modula kom. 3
Zaštitni prekidač, C karakteristika, 6A, 3-polni+N, 10kA kom.10
Zaštitni prekidač, C karakteristika, 10A, 3-polni+N, 10kA kom. 4
Zaštitni prekidač, C karakteristika, 16A, 3-polni+N, 10kA kom. 2
Zaštitni prekidač, C karakteristika, 30A, 3-polni+N, 10kA kom. 2
Pomoćni kontakt 5-250V/6A, 1 radni + 1 mirni kontakt kom. 25
Ventilator s radnim termostatom ( hlađenje opreme u ormaru kom. 1
Digitalna aplikacijska shema sa vansjek strane sa integriranim bikolornim led-diodama ( ukupno 60 led-dioda) izrađena prema strojarskoj shemi instalacije ventilo-strojarnice kom. 1
U cijeni ormara mora biti uključena montaža digitalnih mikroprocesorskih modula automatske regualcije ( ukupno 21 kom) sa montažom terminala na vanjska vrata kućišta ormara kom. 1
Sitni spojni, pričvrsni i ostali materijal (za sve tri sekcije): kpl. 1
ožičenje svih presjeka uključivo tuljci i stopice, kpl. 1
perf. plastični kanali, kpl. 1
N i PE sabirnice s N-oznakama, plastične uvodnice kabela ( spajanje ormara sa gornje strane) kpl. 1
tropolne sabirnice L1,L2,L3 16 A s bočnim poklopcima, kpl. 1
redne stezaljke svih presjeka s numeracijom i krajnjim držačima, kpl. 1
montažne DIN šine, kpl. 1
PVC vezice, vijci i sl. kpl. 1
označne tiskane naljepnice (upozorenja, elemenata, krugova), kpl. 1
tiskana jednopolna shema izvedenog stanja u PVC džepu na vratima. Kpl. 1
| Spajanje svih kabela u ormaru.Označavanje kabela.Spajanje glavnog napajanja i uzemljenje. Napomena: Trasiranje i kabliranje , te ispitivanje instalacije nije u opisu ove stavke. Ukupno 1 elektroormar i spajanje cca.200 kablova. | kpl | 1 |  | 0
7. | INŽENJERING DDC
Inženjering i puštanje u pogon DDC regulatora (ugrađene u elektrokomadne ormare) i obuka korisnika,te izrada izvedbene dokumentacije i inženjering usluga koja sadrži slijedeće radove:
- kordinacija svih funkcija kje su vezani za sustav DDC regulatora
- definiranje svih parametara
- opis rada svakog od sustava
- provjera lista s funkcijama
- definiranje mjesta montaže elemenata u polju sa glavnim izvođačem
- izrada električnih shema,kabel lista i planova ožičenja
- definiranje svih potrebnih međuveza
- praćenje ugovarača strojarskih i elektrinstalacija
- izrada DDC programa usklađenih sa potrebama krajnjeg korisnika
- generiranje parametara sustava
- izrada aplikacija usklađenih sa zahtjevima krajnjeg korisnika
- izrada programske dokumentacije
- testiranje opreme u polju
- statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg pogona prema zahtjevu projektanta i korisnika
- obuka operatera i osoblja iz službe održavanja
|  | kpl | 1 |  | 0
8. | INŽENJERING CNUS + proširenje postojećeg programskog paketa za CNUS
Stavka uključuje sljedeće aktivnosti i radove ovlaštenih djelatnika za automatsku regulaciju Honeywell-SymmetrE:
- proširenje i ažuriranje postojećeg programskog paketa SymmetrE za 1000 točaka
- izradu potrebne dokumentacije za CNUS;
- izradu korisničkih grafičkih prikaza CUNS-a za pojedine sustave i podsustave;
- usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom (krajnjim korisnikom);
- puštanje u rad i testiranje rada;
- obuka operatera i osoblja iz službe održavanja
|  | kpl | 1 |  | 0
9. | Električno spajanje elemenata u polju i potrošača. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad Napomena: Trasiranje i kabliranje nije u opisu ove stavke.
|  | kom | 155 |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  | 0
7. | MEDICINSKI PLINOVI
1 | Demontaža kompletne postojeće instalacije medicinskih plinova, uključujući svu opremu, cijevnu mrežu od bakrenih cijevi sa svim ovjesima. U cijenu uključiti sve potrebne predradnje (blindiranje i sl.), te ispuštanje medicinskih plinova
U demontažu je uključeno:
Bakrena cijev 8x1 mm 450 m
12x1mm 490 m
15x1mm 460 m
22x1mm 350 m
28x1,5mm 40 m
35x1,5mm 25 m
Utičnice medicinskih plinova 18 kom
Ormarić za medicinske plinove 4 kom
Sav ovjes 1 kpl
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava , doprema i ugradnja specijalne bešavne bakrene cijevi za distribuciju medicinskih pilnova, iznutra odmašćene i očišćene uz maksimalno dopuštenih 0,2 mg/dm2 masnoće. Cijevi se isporučuju na gradilište u šipkama, na obje strane zatvorene plastičnim čepovima kao zaštita od nečistoća, komplet sa spojnim i ovjesnim materijalom, materijalom za tvrdo lemljenje. Oznake sukladnosti s normama postavljene po cijeloj duljini cijevi. Montaža bakrenih cijevi i opreme, uključuje propuštanje laminarnog protoka inertnog plina (N2 ili CO2) kroz cijevi prilikom lemljenja, plinove i srebro za varenje, te sav spojni i brtveni materijal. Uključivo naljepnice za označavanje plinova.
| 8x1mm | m | 550 |  | 0
| 12x1mm | m | 590 |  | 0
| 15x1mm | m | 570 |  | 0
| 22x1mm | m | 450 |  | 0
| 28x1,5mm | m | 65 |  | 0
| 35x1,5mm | m | 40 |  | 0
3 | Dobava, doprema i ugradnja utičnice medicinskih plinova, oblik sukladan HR EN ISO 9170-1 standardu. Norma je važeća na području EU i jasni i precizno određuje uvjete za dizajn i izradu opreme za razvod medicinskih plinova. Bitne karakteristike utičnice su: egzaktne dimenzije i oblik provrta utičnice, kojime se onemogućava priključak utikača plinova druge vrste. Minimalne tehničke karakteristike utičnice dokazuju se navedenim normama ili jednakovrijednim dokumentom, kojim ponuditelj dokazuje svojstva utičnice. Dokumenti koji se priznaju kao jednakovrijedni dokumenti su: ili izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrda koju izdaje takvo tijelo ili tehnička dokumentacija proizvođača iz koje je vidljivo da se radi o utičnici, a sve kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima i kriterijima projektiranog rješenja, sukladno članku 270. ZJN 2016 za tijela osnovanim u drugim državama članicama. Sastoji se od:
a) plastične podžbukne kutije za montažu na zid. Gnijezdo za prihvat mehanizma izrađeno od mjedi je zatvoreno poklopcem s brtvom koji služi da tlačnu probu cijevovoda prije montaže mehanizma utičnice.
b) mehanizma utičnice izrađenog od ojačane umjetne mase sa staklenim vlaknima, koji dizajnom priključnog mjesta sprječava mogućnost zamjene plinova. Dvostruki mehanizam prihvata utikača - radni i "stand-by" položaj. aj.
c) plastičnog prstena za deblokiranje utikača s oznakama i u različitim bojama, ovisno o vrsti plina.
d) naljepnice s natpisom "Do not use outlet / System under test"
e) rozete
| utičnica kisik (O2) | kom | 4 |  | 0
| utičnica zrak 5 bar (KZ5) | kom | 4 |  | 0
| utičnica dušični oksidul (N2O) | kom | 2 |  | 0
| utičnica vakuum (VAK) | kom | 4 |  | 0
4 | Dobava , doprema i ugradnja utičnice odsisa anestetičkih plinova, oblik sukladan EN ISO 9170-2 standardu. Norma je važeća na području EU i jasni i precizno određuje uvjete za dizajn i izradu opreme za razvod medicinskih plinova. Bitne karakteristike utičnice su: egzaktne dimenzije i oblik provrta utičnice, kojime se onemogućava priključak utikača plinova druge vrste Minimalne tehničke karakteristike utičnice dokazuju se navedenim normama ili jednakovrijednim dokumentom, kojim ponuditelj dokazuje svojstva utičnice. Dokumenti koji se priznaju kao jednakovrijedni dokumenti su: ili izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrda koju izdaje takvo tijelo ili tehnička dokumentacija proizvođača iz koje je vidljivo da se radi o utičnici, a sve kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima i kriterijima projektiranog rješenja, sukladno članku 270. ZJN 2016 za tijela osnovanim u drugim državama članicama. Sastoji se od:
a) plastične podžbukne kutije za montažu u zid. Gnijezdo za prihvat mehanizma izrađeno od plastike, sa zaštitnim poklopcem koji štiti utičnicu od nečistoća tijekom grubih radova.
b) mehanizma utičnice, uključivo ejektor
c) indikatora radnog stanja (zelena boja prikazuje da je utičnica u radu)
d) rozete
|  | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava , doprema i ugradnja utičnice za pogon kirurških alata (ZR8), oblik sukladan EN ISO 9170-2 standardu. Minimalne tehničke karakteristike utičnice dokazuju se navedenim normama ili jednakovrijednim dokumentom, kojim ponuditelj dokazuje svojstva utičnice. Dokumenti koji se priznaju kao jednakovrijedni dokumenti su: ili izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrda koju izdaje takvo tijelo ili tehnička dokumentacija proizvođača iz koje je vidljivo da se radi o utičnici, a sve kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima i kriterijima projektiranog rješenja, sukladno članku 270. ZJN 2016 za tijela osnovanim u drugim državama članicama. Sastoji se od:
a) plastične podžbukne kutije za montažu u zid. Gnijezdo za prihvat mehanizma izrađeno od plastike, sa zaštitnim poklopcem koji štiti utičnicu od nečistoća tijekom grubih radova.
b) mehanizma utičnice, s koaksijalnim priključkom na cijevi
c) rozete
|  | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava , doprema i ugradnja kontrolno-zapornog etažnog ormarića za medicinske pilnove izrađen u skladu s HR EN ISO 7396-1. Norma je važeća na području EU i jasni i precizno određuje uvjete za dizajn i izradu opreme za razvod medicinskih plinova. Bitne karakteristike su: NIST priključak, pločica za fizičko zatvaranje ventila, ugrađena vizualna i zvučna signalizacija. Minimalne tehničke karakteristike ormarića dokazuju se navedenim normama ili jednakovrijednim dokumentom, kojim ponuditelj dokazuje svojstva ormarića. Dokumenti koji se priznaju kao jednakovrijedni dokumenti su: ili izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrda koju izdaje takvo tijelo ili tehnička dokumentacija proizvođača iz koje je vidljivo da se radi o ormariću, a sve kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima i kriterijima projektiranog rješenja, sukladno članku 270. ZJN 2016 za tijela osnovanim u drugim državama članicama.
Kontrolno-zaporni etažni ormarić za kontrolu stanja medicinskih plinova na pojedinom odjelu ili etaži medicinske ustanove. Mogućnost prekida opskrbe plinovima po odjelima kod servisiranja
Ugradbeni dio ormarića je izrađen od nerđajučeg čelika. u Kućište su montirani blokovi sa svim pripadajućim elementima. Sadrži otvore za cijevi, te otvore za električne i signalizacijske kablove.
Ormarić je dimenzija maks. 40x40x10 cm, a omogućuje ugradnju do pet ventilskih blokova.
Svaki ventilski blok je izrađen od mjedi, s elektroničkim manometrom za kontrolu tlaka (podtlaka) bez mogućnosti iskrenja, sa zapornim kuglastim ventilom atestiranim za medicinske plinove i ventilom za napajanje u sili (NIST), pločicom za fizičko zatvaranje protoka.
Senzor tlaka u ventilskom bloku mjeri radni tlak pomoću elektroničkog senzora tlaka i manometra, što omogućuje analognu kontrolu tlaka i u slučaju prestanka opskrbe električnom energijom.
Mogućnost ugradnje mjerača protoka svih plinova u ormaru, te slanja podataka preko LON BUS mreže.
Signalizacija ugrađena u ormariću prati radni tlak svakog plina, te u slučaju razlike od 20% radnog tlaka alarmira osoblje pomoću crvene LED diode i zvučnog alarma.
Gornji dio ormarića sastoji se od okvira i vrata sa sigurnosnom bravom s mogućnosti otvaranja u sili. Vrata se mogu otvoriti za 180° što omogućuje prilaz svim dijelovima cijevovoda u slučaju panike bez ometanja. Sigurnosna brava se u sili izbija šakom, te se može vratiti na mjesto pomoću ključa. Dimenzije: 45x45cm.
Podžbukna varijanta ugradnje ormarića.
| Ormarić za 5 plinova (O2-ZR5-N2O-ZR8-VAK) | kom | 6 |  | 0
7 | Izvođenje proboja zidova, uključivo popravak i bojanje zida nakon bušenja.
|  | kom | 20 |  | 0
8 | Označavanje cjevovoda na svakih 5 metara cijevi, na ulazu i izlazu iz zida pomoću naljepnica.
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Tlačna proba cjevovoda medicinskih plinova u trajanju 24 sata, ispitnim tlakom 1,5 puta većim od radnog tlaka. Nakon ispitivanja potrebno je sastaviti zapisnik o izvršenom ispitivanju.
|  | kpl | 1 |  | 0
10. | Tlačna proba cjevovoda vakuuma u trajanju 24 sata, ispitnim tlakom 7 bar. Nakon ispitivanja potrebno je sastaviti zapisnik o izvršenom ispitivanju.
|  | kpl | 1 |  | 0
11 | Ispitivanje nakon ugradnje instalacije prema slijedećem popisu:
1. Ispitivanje nepropusnosti ventila
2. Ispitivanje rada ventila
3. Ispitivanje nepropusnosti cijele instalacije
4. Ispitivanje ispravnosti mehaničkog rada i nemogućnosti zamjene pojedinih priključnih jedinica sistemom testiranja
5. Ispitivane unakrsnog priključivanja (test kontinuiteta)
6. Ispitivanje količine protoka svakog priključnog mjesta
7. Ispitivanje ukupne količine protoka kao i radnog pritiska
8. Pročišćavanje instalacije
9. Ispitivanje čistoće plinova na priključcima
Ispitivanje provodi certificirana osoba od strane dobavljača opreme
Nakon ispitivanja izdati atest - Izjavu o usklađenosti instalacije medicinskih plinova s uputama proizvođača o načinu montaže opreme, testiranja i primopredaje.
|  | kpl | 1 |  | 0
12 | Izrada nacrta izvedenog stanja instalacije sa svim izmjenama i dopuna u dva primjerka u ACAD-u od strane ovlaštenog projektanta, uključivo sheme i upute za rukovanje i održavanje, te tehnički opis instalacije. Sheme i upute isprintati u boji, kaširati, plastificirati, uokviriti i postaviti na odgovarajuća mjesta. Projekt uručiti Investitoru na CD-u uz zapisnik. | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava , doprema i ugradnja protupožarnog brtvljenja F90 (S 90) prolaza instalacija cijevi kroz granice požarnih zona Protupožarnom pjenom ispunjava se šupljina u zidu (stropu), te se naknadno aplicira ekspandirajućom prevlakom po instalacijama i ispunjenom otvoru s obadvije strane prodora. Minimalnih tehničkih karakteristika Min. debljina premaza je 1 mm, s minimalnom potrošnjom cca. 1850 g / m2 Prodor instalacija obilježava s identifikacijskom naljepnicom izdanom od strane proizvođača. Stručnu montažu mora izvesti ovlaštena firma. | kom | 10 |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  | 0
8. | PRATEĆI GRAĐEVINSKI I OSTALI RADOVI
1. | Bušenje i naknadno krpanje svih armirano betonskih nosača, zidova ili ploča minimalne debljine 250 mm za prolaz instalacija grijanja / hlađenja na visini od 2,75 do 5 metara. Dimenzija od Ø 40 do Ø 300 mm Uključivo skela i bojadisarski radovi. | kom. | 23 |  | 0
2. | Bušenje svih zidova ili ploča minimalne debljine 25 cm za prolaz kanala ventilacije na visini od 2,75 do 5 metara, dimenzija od 100 x 100 do 2000 x 1000 mm Uključivo skela. | kom. | 10 |  | 0
3. | Izrada eleborata o opremanju postrojenja propisanim znakovima sigurnosti. | kom | 1 |  | 0
4. | Izrada armirano-betonskih temelja za dizalice topline na krovu. U cijenu uključiti: dizanje postojećih betonskih površnica, tlocrtne dimenzije temelja izraditi prema veličini opreme +15 cm sa svake strane. Visina temelja 20 cm. antivibracijske gumene podloške hidroizolaciju temelja Mikrolokaciju temelja definirati u suglasnosti s ovlaštenim statičarom. | kpl | 3 |  | 0
5. | Izrada armirano-betonskih temelja za opremu u strojarnici visine 15 cm uključivo antivibracijske podloške. Tlocrtne dimenzije temelja izraditi prema veličini opreme +15 cm sa svake strane.
| Dizalica topline | kom | 1 |  | 0
| Klima komore | kom | 5 |  | 0
6. | Demontaža i ponovna montaža postojećeg spuštenog stropa i dijela podkonstrukcije stropa radi montaže novih instalacija. Radove obavljati u čistim rukavicama. Svaku demontiranu ploču očistiti, odgovarajuće zaštititi i pohraniti do ponovne montaže. | m2 | 250 |  | 0
7. | Sanacija (obzidavanje) otvora dimenzija 20x20 cm nakon prodora cijevi kroz krov uključujući: građevinske radove bojadisarske radove hidroizolaciju | kom | 3 |  | 0
8. | Demontaža i ponovna montaža vrata strojarnice, te otvaranje dijela zida (proširivanje vrata) radi unosa opreme. Po unosu opreme, zid dovesti u cijelosti u uredno stanje te ponovo ugraditi vrata. U cijenu su uključeni svi zidarski i bojadisarski radovi. | kpl | 1 |  | 0
9. | Izrada armirano betonske kinete za usis i ispuh zraka.
Kineta se sastoji od AB zidova, betonske razdjelne ploče i dvoja plinotijesna vrata.
Zidovi:
Šalovanje i betoniranje AB zidova debljine 20 cm. MB 30. Oplata glatka (za vidan beton). Armatura Q257 dvostrano.
| beton | m3 | 9.5 |  | 0
| armatura | kg | 454 |  | 0
Razdjelna ploča:
Šalovanje i betoniranje AB ploče debljine 14 cm. MB 30.Oplata za vidan beton. Ploča se jednom stranom oslanja na ležaj dim 10x14 cm u postojećem AB zidu. Ležaj izvesti na način da se površinski strojno zapila lice zida na projektiranu dimenziju pazeći da se pri tom ne prekine armatura, te zatim štema šlic projektiranih dimenzija. Armatura Q335 u dvije zone.
| ploča | m2 | 12.14 |  | 0
| armatura | kg | 153 |  | 0
| ležaj | m' | 11.7 |  | 0
Plinotijesna vrata:
Izrada i ugradnja plinotijesnih vrata. Vrata od dekapiranog čeličnog lima debljine 1 mm. Brtve EPDM. Vrata dim 80x150 cm. Kvaka plinotijesne izvedbe.
| Vrata zaštićena premazom protiv korozije i završno bojena higijenskim premazom za metal. | kom | 2 |  | 0
Premaz:
Dobava i ugradnja premaza unutrašnjosti kinete. Kinetu premazati higijenskim plinonepropusnim i paropnepropusnim gumastim premazom trajno visokog elasticiteta (400%). Premaz mora biti samogasiv
| Podovi i stropovi | m2 | 33.5 |  | 0
| Zidovi | m2 | 100.5 |  | 0
| Stavka 9. | kpl | 1 |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROJARSKE INSTALACIJE:
1. TOPLINSKO RASHLADNA PODSTANICA |  |  |  |  | 0
2. VENTILACIJA PROSTORA |  |  |  |  | 0
3. HLAĐENJE PROSTORA |  |  |  |  | 0
4. INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA |  |  |  |  | 0
5. INSTALACIJA SPLIT SUSTAVA |  |  |  |  | 0
6. AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  |  | 0
7. MEDICINSKI PLINOVI |  |  |  |  | 0
8. PRATEĆI GRAĐEVINSKI I OSTALI RADOVI |  |  |  |  | 0
| UKUPNO STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK VODOVODA I ODVODNJE OPĆA BOLNICA DUBROVNIK - OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM
1. SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1.1. | Dobava, doprema i ugradnja WC montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6 lit. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. - s potiskivačem od INOX-a Obračun po komplet ugrađenom elementu sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom, silikonom, radom i potrebnim građevinskim radom u funkcionalnom stanju. | kom | 22 |  | 0
1.2. | Dobava, doprema i ugradnja predgotovljenog elementa -montažnog instalacijskog elementa za stojeću armaturu umivaonika visine ugradnje 112 cm . Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom Obračun po komplet ugrađenom elementu sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom, silikonom, radom i potrebnim građevinskim radom u funkcionalnom stanju. | kom | 40 |  | 0
1.3. | Dobava, doprema i ugradnja predgotovljenog elementa - montažni element za pisoar za ugradnju u zid od opeke ili gipsa - ugradnja ispred zida, suha i mokra gradnja. Obračun po komplet ugrađenom elementu sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom, silikonom, radom i potrebnim građevinskim radom u funkcionalnom stanju. | kom | 2 |  | 0
1.4. | Dobava , doprema i ugradnja montažnog elementa za nadžbukne armature tuš kade visine ugradnje 112cm. Montažni element samonosiv, za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s pločom za armaturne priključke ½" s uključenom zvučnom izolacijom i svim potrebnim pričvrsnim priborom. | kom | 14 |  | 0
1.5. | Dobava, doprema i montaža kvalitetne sanitarne opreme i uređaja. U cijenu je uračunata dobava, montaža i puštanje u probni rad uključujući i sve potrebne građevinske i instalaterske radove na ugradnji te ugradnji expandirajuće protupožarne brtve vatrootpornosti 2h na njestu prodora kroz požarni sektor. Obračun po komplet ugrađenom uređaju sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom, silikonom, radom i potrebnim građevinskim radom u funkcionalnom stanju.
| - WC školjka za odrasle - sa stražnjim horizontalnim izljevom prema zidu, ovješena na montažni element za konzolni WC s ugradbenim vodokotlićem minimalnih tehničkih karakteristika: -konzolne keramičke WC školjke I klase za 6 lit ispiranje, odignute od poda min. 6 cm, te sporospuštajućom daskom s poklopcem od tvrde plastike | kom | 21 |  | 0
| - pisoar sa sifonom, za ugradnju na nosivu konstrukciju na zidanom ili gipsanom zidu sa pripadajućom opremom za spoj na sustav odvodnje od INOX-a, (sifon, rešetkica na odvodu, čep i ost.) | kom | 2 |  | 0
| - umivaonik dim cca 56x42 cm za ugradnju mješalice vode na umivaonik, s preljevnim otvorom, za ugradnju na nosivu konstrukciju na gipsanom i zidanom zidu s pripadajućom opremom za spoj na sustav odvodnje od prokroma (sifon, rešetkica na odvodu, čep i ost.) - za odrasle visina ugradnje 80 cm | kom | 40 |  | 0
| - keramička tuš kada 80x80 cm, uključivo staklenu oblogu, vijke i pribor za učvršćenje, odvodni kromirani sifon i sav spojni materijal. | kom | 14 |  | 0
1.6. | Dobava , doprema i ugradnja sanitarne opreme i uređaja za osobe s posebnim potrebama. U cijenu je uračuna ta dobava, montaža i puštanje u probni rad uključujući i sve potrebne građevinske i instalaterske radove na ugradnji te ugradnji expandirajuće protupožarne brtve vatrootpornosti 2h na njestu prodora kroz požarni sektor. Obračun po komplet ugrađenom uređaju sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom, silikonom, radom i potrebnim građevinskim radom u funkcionalnom stanju.
| - WC školjka - sa stražnjim horizontalnim izljevom prema zidu, ovješena na montažni element za konzolni WC s ugradbenim vodokotlićem minimalnih tehničkih karakteristika: za 6 lit ispiranje, dužine cca 70 cm, visine cca 45-50 cm, odignute od poda min. 6 cm s demontažnim sjedalom bez poklopca; | kom | 1 |  | 0
| - umivaonik dim cca 60x45 cm za ugradnju mješalice vode na umivaonik, s preljevnim otvorom, za ugradnju na nosivu konstrukciju na gipsanom i zidanom zidu s pripadajućom gibljivom opremom za spoj na sustav odvodnje od prokroma (sifon, rešetkica na odvodu, čep i ost.) | kpl | 1 |  | 0
1.7. | Dobava, doprema i montaža kvalitetnih sanitarnih armatura. Obračun po komplet ugrađenoj armaturi sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom u funkcionalnom stanju. U cijenu je uračunata dobava, montaža i puštanje u probni rad sljedećih armatura:
| - za sudoper - samostojeće baterija, sa srednje dugom cijevi opremljena perlatorom, s visinom cijevi iznad gornjeg ruba sudopera cca 25 cm. U cijeni su svi kutni ventili, fleksibilne cijevi i sl. | kom | 2 |  | 0
| - za pisoar - sa senzorom na ellektričnu energiju za automatski rad. U cijeni su svi kutni ventili, fleksibilne cijevi, rozete. | kom | 2 |  | 0
| - za tuš - zidna jednoručna termostatske miješalice za tuš kadu, s armiranim crijevom i tuš mlaznicom, spojeno na dovod vode. U cijenu su svi kutni ventili, fleksibilne cijevi, element za uštedu vode predviđen za ugradnju u tuš i sl. | kom | 14 |  | 0
| - komplet stojećih poniklovanih jednoručnih baterija za ugradnju na umivaonik, zajedno s pripadajućim kutnim ventilima i cijevima opremljenom slavinom, perlatorom, ručicom s ugađanjem mlaza te crijevom, svim rozetama, ventilima fleksibilne cijevi, rozete, podizači izljeva | kom | 40 |  | 0
| - za umivaonik ugradnja na zid s mogućnošću oktiviranja laktom - dvoručna slavina, sa srednje dugom cijevi do sredine umivaonika, opremljena , s visinom cijevi iznad gornjeg ruba umivaonika cca 20 cm. U cijeni su svi kutni ventili, fleksibilne cijevi, rozete, podizači izljeva. | kom | 8 |  | 0
| - automatskog ispirača izlljevnika DN 20.U cijeni su svi ventili, fleksibilne cijevi, rozete, i sl. Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 2 |  | 0
| - Izljevne ručne slavine DN 20 za priključak gume za pranje prostora s brzom spojnicom.U cijeni su slavina, rozete, brza sponica, 25 m vrtne gume DN 20 te ručni"pištolj" sa regulacijom mlazal. Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 2 |  | 0
1.8. | Dobava, doprema i montaža kvalitetne sanitarne galanterije za WC . Obračun po komplet ugrađenoj sanitarnoj galanteriji sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom, silikonom, radom i potrebnim radom u funkcionalnom stanju.
| - posuda za otpad INOX, s poklopcem i pedalom, f 200 mm, visine cca 400 mm, s unutarnjom posudom za pražnjenje sadržaja. | kom | 35 |  | 0
| - ogledalo dim 180x90 cm, kvalitetno dmin=5 mm, vodootporno s PVC okvirom i etažerom | kom | 1 |  | 0
| - ogledalo dim 70x90 cm, kvalitetno kristalno dmin=5 mm, vodootporno s PVC okvirom i etažerom | kom | 33 |  | 0
| , - ogledalo prilagođeno osobama s posebnom potrebama | kom | 1 |  | 0
| - držač čaša jednostruki | kom | 33 |  | 0
| - dvostruka zidna vješalica | kom | 66 |  | 0
| - držač role toalet papira zidni, INOX s poklopcem | kom | 22 |  | 0
| - WC četka s postoljem | kom | 22 |  | 0
| - sapunjara za sapun/tekući sapun | kom | 35 |  | 0
| - zidni rukohvat-držač, INOX, za slabo pokretne osobe za učvršćenje na zidani i zid od gipsa u području uz WC | kom | 1 |  | 0
| - zidni rukohvat-držač, INOX, za slabo pokretne osobe za učvršćenje na zidani i zid od gipsa u području uz umivaonik | kom | 1 |  | 0
| - armatura sudopera s sifonom i ventilima komplet | kom | 2 |  | 0
| - električno tipsko sušilo za ruke (1500 W) | kom | 8 |  | 0
| - slavina suđerice s sifonom i ventilima komplet | kom | 2 |  | 0
| - držač papira zidni široki za ruke s INOX s poklopcem | kom | 34 |  | 0
| - tipski blok čajne kuhinje š=120 cm, s ormarićem ispod sudopera te frižiderom ispod električnog elemnta za kuhanje te gornjeg zidnog ormarića u dužini blokad=120 cm. U cijeni je osnovni blok kojeg čine ormarić, jednodijelni sudoper, ugradni frižider, električno kuhalo te zidni ormarić. | kom | 2 |  | 0
1.9. | Dobava , doprema i ugradnja podnog prolaznog odvoda za nisku ugradnju Podni prolazni odvod za kupaonicu sa vodenim zaporom mirisa i sigurnosnim zračnim zaporom mirisa prema podnoj rešetki, te horizontalnim dovodom i odvodom od umjetnog materijala PP i podnom rešetkom od čelika inox 1.4301, Minimalnih tehničkih karakteristika: - min. visina ugradnje 75 mm - kapacitet odvoda prema normi 0,45 l/s, - visina vodenog stupca sifona 30 mm - sigurnosni zapor mirisa sa vodenim zaporom 30mm i 2-strukom pomičnom zaklopkom za zračni zapor mirisa - priključak na odvodnu instalaciju DN 50mm - priključak na dovoda prolaza DN 40mm - klasa opterećenja K=300 kg Podni odvod je opremljen sa: - pripadajućom izolacijskom prirubnicom, - sifonom koji se može izvaditi, - okretno i visinski podesivim nasadnikom f100mm sa kvadratnim okvirom od čelika inox 1.4404 dimenzija 100 x 100 mm, - građevinskim zaštitnim čepom, - vodoravnim pokretljivim dovodom DN 40, - ispusna cijev DN 50 s kugličnim zglobom za prilagodljivu montažu, | kom | 23 |  | 0
1.10. | Ispitivanje i funkcionalna proba ugrađene sanitarije | kom | 92 |  | 0
|  | UKUPNO KN |  |  | 0
2. INSTALACIJA HLADNE I TOPLE VODE
RED BR | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
2.1. | Izvedba priključka hladne i tople vode, te recirkulacije na postojeću instalaciju pod stropom etaže -4,50 i ±0,00, na mjestima predviđenim nacrtima projekta vodovoda i odvodnje. U cijenu uključiti zatvaranje i pražnjenje postojećeg cjevovoda, dobavu i ugradnju sve potrebne opreme sa spojnim i pričvrsnim materijalom i izolacijom.
| NO 32 | kom | 5 |  | 0
| NO 25 | kom | 6 |  | 0
| NO 20 | kom | 5 |  | 0
| NO 15 | kom | 5 |  | 0
|  | kompl | 1 |  | 0
2.2. | Dobava , doprema i ugradnja troslojne ojačane cijevi od polipropilena s povećanom otpornosti na tlak , za horizontalni i vertikalni razvod pitke hladne i tople vode, te recirkulacije s ovjesom i ugradnjom kliznih obujmica. Sve fitinge i fazonske komade potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po m’ ugrađene cijevi sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i brtvećim materijalom i radom u funkcionalnom stanju. 40x5,5 | m | 100
| 32x4,4 | m | 150 |  | 0
| 25x3,5 | m | 170 |  | 0
| 20x2,8 | m | 750 |  | 0
2.3. | Dobava , doprema i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda za cijevi hladne i tople vode debljine 4 mm. Uključivo ljepilo i traku debljine 3 mm Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi i uputama proizvođača.
| 25x3,5 | m | 50 |  | 0
| 20x2,8 | m | 210 |  | 0
2.4. | Dobava , doprema i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda za cijevi hladne i tople pitke vode te recirkulacije s parnom branom debljine 13 mm Uključivo ljepilo i traku debljine 3 mm Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi i uputama proizvođača.
| 40x5,5 | m | 90 |  | 0
| 32x4,4 | m | 150 |  | 0
| 25x3,5 | m | 120 |  | 0
| 20x2,8 | m | 540 |  | 0
2.5. | Dobava , doprema i ugradnja kromiranog ispusnog zidnog ventila na navoj DN 15(1/2”), s protustrujnom zaklopkom za instalacije s pitkom vodom Obračun po komplet ugrađenom ventilu sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom i potrebnim građevinskim radom (uštemavanje zida i zatvaranje preostalih oštećenja ako je potrebno) u funkcionalnom stanju. NO15 NP16 | kom | 6 |  | 0
2.6. | Dobava , doprema i ugradnja kuglastog ventila na navoj za instalacije s pitkom vodom Obračun po komplet ugrađenom ventilu sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom i potrebnim građevinskim radom (uštemavanje zida i zatvaranje preostalih oštećenja ako je potrebno) u funkcionalnom stanju.
| NO40 NP16 | kom | 1 |  | 0
| NO32 NP16 | kom | 6 |  | 0
| NO25 NP16 | kom | 10 |  | 0
| NO20 NP16 | kom | 27 |  | 0
| NO15 NP16 | kom | 26 |  | 0
2.7. | Dobava , doprema i ugradnja balansnog ventila za pitku vodu, za ugradnju u vodove recirkulacije Minimalne tehničke karakteristike: raspon podešavanja temperatura 40 … 60°C; zatvara pri porastu temperature za 5K iznad podešene; omogućuje termičku dezinfekciju pri 70°C; materijal ventila mjed otporan na koroziju. Obračun po komplet ugrađenom ventilu sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom i potrebnim građevinskim radom u funkcionalnom stanju. NO 15 NP16 | kom | 6 |  | 0
2.8. | Ispitivanje kompletne vodovodne mreže na protočnost i vodonepropusnost pod 1,5 NP. NP (nazivni pritisak) je 10 Bar. Vrijeme trajanja tlačne probe je min. 2 sata. Za vrijeme trajanja tlačne probe ne smije biti propuštanja na spojevima i pada tlaka na manometru. Prilikom ispitivanja u svemu postupiti prema pravilima struke i uputama proizvođača. Tlačnu probu interne instalacije preuzima nadzorni inženjer. Obračunati po dužnom metru ugrađenog cjevovoda | m | 1070 |  | 0
2.9. | Dezinfekcija kompletne nove vodovodne mreže otopinom klora (30 mg/lit) u vremenu od min. 6 sati te ispiranje čistom vodovodnom vodom. Provođenje dezinfekcije vrši se po uputi nadležnog sanitarnog Inspektora koji prisustvuje postupku, odobrava dezinficijens, te izdaje pozitivni atest po provedenom zapisniku. Obračunati po dužnom metru ugrađenog cjevovoda | m | 1070 |  | 0
2.10. | Topla proba, regulacija i balansiranje sistema u trajanju 8 h | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Laboratorijska analiza bakteriološke kvalitete vode za piće na potrošnim mjestima po odabiru Zavoda za javno zdravstvo ili neke druge ovlaštene ustanove uz izdavanje pozitivnog atesta Analizi vode se pristupa nakon provedene dezinfekcije kompletne vodovodne mreže i ispiranja iste. | kom | 10 |  | 0
|  | UKUPNO KN |  |  | 0
3. UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
3.1. | Izvedba priključka hidrantske mreže na postojeći vod hidrantske mreže pod stropom etaže ±0,00, na mjestima predviđenim projektom vodovoda i odvodnje. U cijenu uključiti zatvaranje i pražnjenje postojećeg cjevovoda, dobavu i ugradnju sve potrebne opreme sa spojnim i pričvrsnim materijalom NO50 | kom | 1 |  | 0
3.2. | Dobava , doprema i ugradnja zidnog protupožarnog hidranta, komplet s ormarićem veličine 500x500x140, uključivo inox vrata s okvirom i mutnim staklom s propisaniom oznakom hidranta, kutnim ventilom Ms 2" sa stabilnom spojnicom (Al) Ø52, okretni nastavak Ms 2", trevira cijevi NO 50 duljine 15 m i mlaznicom Ø12 mm. Sav potreban spojni i brtveći materijal i rad, i potreban građevinski rad. Obračun sve kompletno po komadu montiranog i opremljenog hidranta u funkcionalnom stanju. Uključivo svu atestnu dokumentaciju. | kom | 7 |  | 0
3.3. | Dobava , doprema i ugradnja čeličnih pocinčanih cijevi za mokri hidrantski razvod, uključivo spojne i fazonske komade, čvrste točke, pocinčani nosači za cijevi ili obujmice i brtvilo s atestom za pitku vodu, te umetak od pluta ili gume. Čelične cijevi zaštititi temeljnim premazom primerom i crvenim zaštitnim lakom u dva sloja. Sve fitinge i fazonske komade potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po m' ugrađene cijevi sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i brtvećim materijalom, i potrebnim građevinskim radom do potpune funkcionalnosti.
| NO50 | m | 60 |  | 0
3.4. | Ispitivanje instalacije hidrantske mreže na ispitni tlak - hladna tlačna proba na 16 bara. Obračunati po dužnom metru ugrađenog cjevovoda | m | 60 |  | 0
0
3.5. | Dezinfekcija kompletne nove hidrantske mreže otopinom klora (min. 30 mg/lit) u vremenu od min. 6 sati te ispiranje čistom vodovodnom vodom. Provođenje dezinfekcije vrši se po uputi nadležnog sanitarnog Inspektora koji prisustvuje postupku, odobrava dezinficijens, te izdaje pozitivni atest po provedenom zapisniku. Obračunati po dužnom metru ugrađenog cjevovoda | m | 60 |  | 0
3.6. | Laboratorijska analiza bakteriološke kvalitete vode za piće na potrošnim mjestima po odabiru Zavoda za javno zdravstvo ili neke druge ovlaštene ustanove uz izdavanje pozitivnog atesta Analizi vode se pristupa nakon provedene dezinfekcije kompletne vodovodne mreže i ispiranja iste. | kom | 1 |  | 0
3.7. | Izrada projekta izvedenog stanja instalacije hidrantske mreže ovjerena od strane ovlaštenog projektanta, te kopija u digitalnom obliku na CD-u, format za nacrte dwg. | kpl | 1 |  | 0
3.8. | Ishođenje pozitivnog atesta od ovlaštene firme za unutarnju hidrantsku mrežu. | kpl | 1 |  | 0
|  | UKUPNO KN |  |  | 0
4. HORIZONTALNA I VERTIKALNA KANALIZACIJA U GRAĐEVINI
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
4.1. | Izvedba priključka odvodnje na postojeće vertikale i ogranke, kako je predviđeno projektom vodovoda i odvodnje. U cijenu uključiti dobavu i ugradnju sve potrebne opreme sa spojnim i pričvrsnim materijalom, te sve potrebne predradnje. NO 110 | kom | 30 |  | 0
4.2. | Dobava, doprema i ugradnja niskošumnih odvodnih cijevi i spojnih dijelova s naglavkom i brtvom za izvedbu horizontalne i vertikalne odvodnje unutar objekta. Cijevi i spojni dijelovi spajaju se prema uputama proizvođača. Cijevi se polažu u instalacijski kanal, zidne usjeke i proboje kao i u spuštene stropove građevine.
Cijevni sustav se pri montaži osigurava posebnim metalnim obujmicama s obloženom profiliranom gumom koje sprječavaju prijenos vibracija i smanjuju prijenos buke. Obujmice se koriste kao čvrste i klizne točke sustava a učvršćuju se pomoću vijka i tiple. Čvrste točke sustava montiraju se na spojnim dijelovima a klizne na cijevima zbog omogućavanja slobodnog gibanja cijevi i smanjenja prijenosa buke. Akustična svojstva niskošumnog cijevnog sustava trebaju biti potvrđena provedenim mjerenjima u ovlaštenom institutu.
Kod dopreme cijevnog sustava na gradilište izvođač je obavezan nadzornom inženjeru priložiti važeću atestnu dokumentaciju sukladno važećim normama izdanu od strane akreditirane institucije u RH kao i izvještaj o akustičnim svojstvima izdan od strane ovlaštenog ispitnog laboratorija.
Fazonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije. Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi zajedno sa svim potrebnim spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom i radom u funkcionalnom stanju.
| NO50 | m | 240 |  | 0
| NO100 | m | 102 |  | 0
4.3. | Ispitivanje i funkcionalna proba ugrađene vertikalne kanalizacije. Obračunati po m' montirane kanalizacije. | m | 342 |  | 0
|  | UKUPNO KN |  |  | 0
5. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
5.1. | Ručna demontaža i skidanje ispune dijela spuštenog stropa potrebnog za montažu novih instalacija vodovoda i odvodnje s pažljivim odlaganjem u stranu. Demontažu pažljivo izvesti bez oštećenja postojeće ispune i konstrukcije. Oštećena ispuna i konstrukcija je trošak izvođača radova. U cijenu je uračunana kompletna površina. Predvidjeti sav potrebni materijal za zaštitu prostora u kojima se vrše predmetni radovi. | m2 | 230 |  | 0
5.2. | Ponovna ručna montaža ispune i konstrukcije spuštenog stropa u etaži -4,50 nakon izvedbe instalacija vodovoda i odvodnje. Obračun po m2 montirane površine stropa. | m2 | 230 |  | 0
5.3. | Demontaža svih postojećih instalacija vodovoda i odvodnje, uključujući sanitarnu opremu i galanteriju, sve cjevovode, ovjese, spojne i priključne elemente, te odvoz na gradski deponij. WC 20 kom Umivaonici 35 kom Tuš kade 12 kom Pocinčana cijev 1/2" 560 m Pocinčana cijev 3/4" 130 m Pocinčana cijev 1" 100 m Pocinčana cijev 5/4" 60 m Pocinčana cijev 2" 50 m Postojeći hidranti 7 kom | kpl | 1 |  | 0
|  | UKUPNO KN |  |  | 0
6. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
6.1. | Dobava, doprema i ugradnja protupožarnog brtvljenja F90 (S 90) prolaza instalacija cijevi kroz granice požarnih zona Protupožarnom pjenom ispunjava se šupljina u zidu (stropu), te se naknadno aplicira ekspandirajućom prevlakom po instalacijama i ispunjenom otvoru s obadvije strane prodora. Min. debljina ekspandirajuće prevlake je 1 mm, s minimalnom potrošnjom cca. 1850 g / m2 Prodor instalacija obilježava s identifikacijskom naljepnicom izdanom od strane proizvođaća. Stručnu montažu mora izvesti ovlaštena firma.
|  | kom | 46 |  | 0
6.2. | Dobava i ugradnja zakonom propisanih natpisa i znakova upozorenja i opasnoasti
|  | kpl | 1 |  | 0
6.3. | Ispitivanje sveukupnog postrojenja od strane ovlaštene tvrtke | kpl | 1 |  | 0
|  | UKUPNO KN |  |  | 0
REKAPITULACIJA VODOVODA i ODVODNJE
1. | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA HLADNE I TOPLE VODE |  |  |  | 0
3. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  | 0
4. | HORIZONTALNA I VERTIKALNA KANALIZACIJA U GRAĐEVINI |  |  |  | 0
5. | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
6. | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA |  |  |  | 0
| UKUPNO VODOVOD i ODVODNJA : |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 0
3. | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  | 0
4. | VODOVOD i ODVODNJA |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  | 0
| PDV |  |  | 0
| S V E U K U P N O : |  |  | 0
Note on C2782: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a. Matematička funkcija računanja iznosa PDV-a zadana.
Note on E2782: Nabava: Potrebno upisati pripadajuću stopu PDV-a u za to predviđeno polje