## TROŠKOVNIK FINAL
PRILOG 2 - TROŠKOVNIK ZA RADOVE SANACIJE PODNIH OBLOGA U OB DUBROVNIK (LABORATORIJ, OP BLOK, DIJALIZA, RTG dij. 2 i 3, KORONARNA I HODNIK PRIZEMLJE U "D" OBJEKTU), ev. broj nabave: 2-98-19/JN
TEHNIČKI OPIS
Podna obloge od linoleuma u trakama šir. 200 cm. Trajno antistatična i otporna na toplinu trenja i goruće opuške. Klasa otpornosti na požar B1 prema DIN 4102. Otpornost na svijetlo 6. Potpuno zalijepljeno ljepilom za linoleum (2-K disp. ljepilo 400-500 g/m2) ili ljepilom od umjetnog kaučuka 350-450 g/m2. Rubovi traka rezani i krojeni za zavarivanje. Proizvod DLW Marmolete deb. 3,2 mm ili jednakovrijedan.Trake linoleuma termički se spajaju varenjem, elektrodom za zavarivanje linoleuma DLW u boji po izboru projektanta, uključivo dobava materijala, izvedba i upotreba svih potrebnih alata i uređaja. U cijenu uključiti dobavu materijala i izrada izravnavajućeg sloja (OLMA) u 2 premaza na već suhi (suhoća estriha prema DIN 18560 dozvoljeno 2%) i očišćeni cementni estrih. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202. U jediničnu cijenu uračunato i polaganje linoleuma preko zaokružnice.
Materijali moraju posjedovati ateste ovlaštenih instituta u Europi kao i svjedožbu Hrvatskog Instituta. Radove mora izvoditi tvrtka sa ovlaštenjem proizvoditelja za izvođenje ove vrste posla. Obračun po m2 razvijene površine.
RB | OPIS STAVKE | JM | TOČNA KOLICINA | JED. CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNI IZNOS
1. | Skidanje postojeće podne obloge od linoleuma te deponiranje iste na određeno odlgalište unutar kruga bolnice. Krpanje rupa te saniranje pukotina nakon skidanja obloge kao priprema za postavu izravnavajućeg sloja
| Laboratorij | m2 | 40 |  | 0
| Koronarna | m2 | 30 |  | 0
| RTG dijagnostika 2 i 3 | m2 | 90 |  | 0
| Dijaliza | m2 | 40 |  | 0
2. | Skidanje postojeće podne obloge od linoleuma te deponiranje iste na gradsku deponiju.
| Hodnik D prizemlje | m2 | 100 |  | 0
3. | Skidanje postojeće cementne glazure debljine 8 cm, te deponiranje iste na gradsku deponiju.
| Hodnik D prizemlje | m2 | 50 |  | 0
4. | Dobava i izrada brzosušeće cementne glazure debljine 8 cm + 2 cm stiropora
| Hodnik D prizemlje | m2 | 50 |  | 0
5. | Dobava i izrada izravnavajućeg sloja na već suhi (maksimalna dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 je 2,0 % CM ), očišćeni i predpremazom obrađeni cementni estrih debljine do 2 mm i to masom za izravnavanje UZIN NC 150 NC ili jednakovrijedan proizvod. Izravnavajući sloj strojno prebrusiti.Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 mjerena na razmaku od 0,1 m - 2 mm, 1 m - 4 mm, 4 m - 10 mm, 10 m - 12 mm, 15 m - 15 mm.
| Laboratorij | m2 | 40 |  | 0
| Koronarna | m2 | 30 |  | 0
| Dijaliza | m2 | 40 |  | 0
| RTG dijagnostika 2 i 3 | m2 | 90 |  | 0
| Hodnik D prizemlje | m2 | 100 |  | 0
6. | Na ovako pripremljenu podlogu, dobava i postava elastične podne obloge od linoleuma u rolama širine 200 cm trajno antistatičnog i to ARMSTRONG DLW MARMORETE debljine 3,2 mm ili jednakovrijedan proizvod.
Klasa otpornosti na požar B1 prema HRN-DIN 4102.Lijepi se cijelom površinom ljepilom za linoleum prema preporuci proizvođača. Boja prema izboru projektanta - investitora
Obloga se termički zavaruje elektrodom za zavarivanje linoleuma.Uključivo dobava materijala, izvedba i upotreba svih potrebnih alata i uređaja, te završno čišćenje i premazivanje odgovarajućim sredstvom za lnoleum prema preporuci proizvođača.
| Laboratorij | m2 | 40 |  | 0
| Koronarna | m2 | 30 |  | 0
| Dijaliza | m2 | 40 |  | 0
| RTG dijagnostika 2 i 3 | m2 | 90 |  | 0
| Hodnik D prizemlje | m2 | 100 |  | 0
7. | Dobava i postava kompozitnog sokla visine 10 cm u boji i materijalu iz stavke 6.Sokl se lijepi na podlošku radijusa 2,5 cm i visine 10 cm.
| Laboratorij | m' | 20 |  | 0
| Koronarna | m' | 20 |  | 0
| Dijaliza | m' | 30 |  | 0
| RTG dijagnostika 2 i 3 | m' | 45 |  | 0
| Hodnik D prizemlje | m' | 60 |  | 0
| UKUPNO RADOVI SANACIJE PODNIH OBLOGA (U KN, BEZ PDV-a): | 0
| IZNOS PDV-a: | 0
| UKUPNO RADOVI SANACIJE PODNIH OBLOGA (U KN, S PDV-om): | 0
Sve stavke u Troškovniku moraju biti ponuđene.
Matematičke formule su već zadane, potrebno je upisati samo jedinične cijene.