## rekonstrukcija vodenog tornja
NABAVA RADOVA REKONSTRUKCIJE RASHLADNOG VODENOG TORNJA, ev. broj nabave: 2-07-22/JN
Red. broj | Predmet usluge | Jed. mjere | Točna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Cijena u kn, bez PDV-a | Ukupna cijena u kn, s PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7=6x25% PDV
1 | Radovi rekonstrukcije rashladnog vodenog tornja s eliminatorom kapljica, uključujući troškove demontaže, sanacije, transporta u OB Dubrovnik, troškove ponovne ugradnje i preinake postojeće instalacije i to kako slijedi: | Radovi kompl. | 1 | 0 | 0 | 0
1.1 | izrada defektaže svih raspoloživih komponenti
1.2 | nakon defektaže, rekonstrukcija rashladnog tornja ukupnog toplinskog opterećenja 1800 kW | kpl. | 1 |  | 0
1.2.1 | Broj uređaja: 1 s dva modula
1.2.2 | Broj krugova: 2 i dvije zavojnice
1.2.3 | Materijal zavojnice: vruće pocinčani čelik
1.2.4 | Broj ventilatora: 2
1.2.5 | Instalirana snaga motora ventilatora: 7,5 kW
1.2.6 | Napajanje ventilatora: 230-400/50/3/8 - V/Hz/F/ pol
1.2.7 | Tip fluida: voda
1.2.8 | Volumni protok za dva rashladna uređaja 300 m3/h
1.2.9 | Ulazna temperatura: 35 °C
1.2.10 | Izlazna temperatura: 30 °C
1.2.11 | Radna težina: 5.500 kg
1.2.12 | Dimenzije rashladnog tornja: 5.600 x 2.400 x 4.350 mm
1.2.13 | puštanje u rad saniranog rashladnog tornja
1.2.14 | izrada mjernog protokola kod puštanja u rad
1.2.15 | Izrada zapisnika o puštanju rashladnog tornja u ponovni rad
1.2.16 | izrada Zapisnika o izvršenim radovima
Upisati jediničnu cijenu za stavku 1.2, dok je za ukupnu cijenu radova zadana matematična funkcija zbrajanja.
Ponuditelj:
(naziv)
(adresa)
| Mjesto Datum |  |  | (potpis odgovorne osobe)
Note on E6: Upisati jediničnu cijenu