## Servis na energetskim postroj
NABAVA RADOVA SERVISA NA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA - TRAFOSTANICAMA OB DUBROVNIK, ev. broj nabave 2-71-18/JN
Red. broj | Predmet usluge | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Cijena u kn, bez PDV-a | Ukupna cijena u kn, s PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7=6x25% PDV
| POPRAVAK, REMONT I SERVIS SN I NN OPREME U TRAFOSTANICAMA „TS-1“, “TS-2“ I „TS-3“ OPĆE BOLNICE DUBROVNIK | kompl. | 1 |  | 0 | 0
1. | TS - 1 | kompl. | 1 |  | 0 | 0
1.1. | SREDNJE NAPONSKO POSTROJENJE 10 kV | kompl. | 1 |  | 0
1.1.1. | Čišćenje i usisavanje prostorije i rasklopnih uređaja | kom. | 1
1.1.2. | Vizuelni pregled postrojenja | kom. | 1
1.1.3. | Pritezanje i provjera spojeva u rasklopnom postrojenju | kom. | 1
1.1.4. | Ispitivanje funkcionalnosti sklopnih uređaja u postrojenju | kom. | 1
1.1.5. | Mjerenje otpora izolacije megaohmetrom 5kV | kom. | 1
1.1.6. | Izrada protokola izmjerenih veličina | kom. | 1
1.2. | TRANSFORMATORSKI BOKSEVI | kompl. | 2 |  | 0
1.2.1. | Čišćenje i usisavanje prostorija i transformatora | kom. | 1
1.2.2. | Vizuelni pregled transformatora | kom | 1
1.2.3. | Pritezanje i provjera spojeva na transformatorima | kom | 1
1.2.4. | Izmjena silikagela u sušačima vlage | kom | 1
1.2.5. | Dopuna transformatorskog ulja prema potrebi | kom | 1
1.2.6. | Uzimanje uzoraka ulja iz transformatora za provjeru dielektrične čvrstoće ulja | kom | 1
1.2.7. | Projera funkcinalnosti Buholc releja i termometra | kom | 1
1.2.8. | Mjerenje otpora izolacije megaohmetrom 5kV | kom | 1
1.2.9. | Izrada protokola izmjerenih veličina | kom | 1
1.3. | NISKONAPONSKO POSTROJENJE 400/230V | kompl. | 1 |  | 0
1.3.1. | Čišćenje i usisavanje prostorije ,glavne razvodne ploče i svih elemenata u ploči | kom. | 1
1.3.2. | Vizuelni pregled glavne razvodne ploče | kom | 1
1.3.3. | Pritezanje i provjera spojeva u glavnoj razvodnoj ploči | kom | 1
1.3.4. | Provjera funkcinalnosti glavne razvodne ploče | kom | 1
1.3.5. | Provjera zaštitnih jedinica prekidača s ispitnim uređajem | kom | 1
1.3.6. | Mjerenje otpora izolacije megaohmetrom 500V | kom | 1
1.3.7. | Izrada protokola izmjerenih veličina | kom | 1
1.4. | ISPITIVANJE I IZRADA ISPITNIH PROTOKOLA NAKON REVIZIJE TRAFOSTANICE | kompl. | 1 |  | 0
1.4.1. | dielektrična čvrstoća trafo ulja | kom. | 1
1.4.2. | zaštita transformatora(Buholc relej ,termostat) | kom | 1
1.4.3. | prorada zaštite NN prekidača transformatora | kom | 1
1.4.4. | megatest namota transformatora(primara i sekundara) | kom | 1
1.4.5. | mjerenje združenog otpora uzemljenja(povezivanje metalnih masa u trafostanici) | kom | 1
1.5. | POTROŠNI MATERIJAL | kompl. | 1 |  | 0
1.5.1. | potrošni materijal(WD-40,kontakt sprej , pineli ,četke ,krpa ,vijčana roba , …) | kompl. | 1
1.5.2. | trafo ulje | lit. | 30
2. | TS - 2 | kompl. | 1 |  | 0 | 0
2.1. | SREDNJE NAPONSKO POSTROJENJE 10 kV | kompl. | 1 |  | 0
2.1.1. | Čišćenje i usisavanje prostorije i rasklopnih uređaja | kom. | 1
2.1.2. | Vizuelni pregled postrojenja | kom. | 1
2.1.3. | Pritezanje i provjera spojeva u rasklopnom postrojenju | kom. | 1
2.1.4. | Ispitivanje funkcionalnosti sklopnih uređaja u postrojenju | kom. | 1
2.1.5. | Mjerenje otpora izolacije megaohmetrom 5kV | kom. | 1
2.1.6. | Izrada protokola izmjerenih veličina | kom. | 1
2.2. | TRANSFORMATORSKI BOKSEVI | kompl. | 2 |  | 0
2.2.1. | Čišćenje i usisavanje prostorija i transformatora | kom. | 1
2.2.2. | Vizuelni pregled transformatora | kom | 1
2.2.3. | Pritezanje i provjera spojeva na transformatorima | kom | 1
2.2.4. | Izmjena silikagela u sušačima vlage | kom | 1
2.2.5. | Dopuna transformatorskog ulja prema potrebi | kom | 1
2.2.6. | Uzimanje uzoraka ulja iz transformatora za provjeru dielektrične čvrstoće ulja | kom | 1
2.2.7. | Projera funkcinalnosti Buholc releja i termometra | kom | 1
2.2.8. | Mjerenje otpora izolacije megaohmetrom 5kV | kom | 1
2.2.9. | Izrada protokola izmjerenih veličina | kom | 1
2.3. | NISKONAPONSKO POSTROJENJE 400/230V | kompl. | 1 |  | 0
2.3.1. | Čišćenje i usisavanje prostorije ,glavne razvodne ploče i svih elemenata u ploči | kom. | 1
2.3.2. | Vizuelni pregled glavne razvodne ploče | kom | 1
2.3.3. | Pritezanje i provjera spojeva u glavnoj razvodnoj ploči | kom | 1
2.3.4. | Provjera funkcinalnosti glavne razvodne ploče | kom | 1
2.3.5. | Provjera zaštitnih jedinica prekidača s ispitnim uređajem | kom | 1
2.3.6. | Mjerenje otpora izolacije megaohmetrom 500V | kom | 1
2.3.7. | Izrada protokola izmjerenih veličina | kom | 1
2.4. | ISPITIVANJE I IZRADA ISPITNIH PROTOKOLA NAKON REVIZIJE TRAFOSTANICE | kompl. | 1 |  | 0
2.4.1. | dielektrična čvrstoća trafo ulja | kom. | 1
2.4.2. | zaštita transformatora(Buholc relej ,termostat) | kom | 1
2.4.3. | prorada zaštite NN prekidača transformatora | kom | 1
2.4.4. | megatest namota transformatora(primara i sekundara) | kom | 1
2.4.5. | mjerenje združenog otpora uzemljenja(povezivanje metalnih masa u trafostanici) | kom | 1
2.5. | POTROŠNI MATERIJAL | kompl. | 1 |  | 0
2.5.1. | potrošni materijal(WD-40,kontakt sprej , pineli ,četke ,krpa ,vijčana roba , …) | kompl. | 1
2.5.2. | trafo ulje | lit. | 30
3. | TS - 3 | kompl. | 1 |  | 0 | 0
3.1. | SREDNJE NAPONSKO POSTROJENJE 10 kV | kompl. | 1 |  | 0
3.1.1. | Čišćenje i usisavanje prostorije i rasklopnih uređaja | kom. | 1
3.1.2. | Vizuelni pregled postrojenja | kom. | 1
3.1.3. | Pritezanje i provjera spojeva u rasklopnom postrojenju | kom. | 1
3.1.4. | Ispitivanje funkcionalnosti sklopnih uređaja u postrojenju | kom. | 1
3.1.5. | Mjerenje otpora izolacije megaohmetrom 5kV | kom. | 1
3.1.6. | Izrada protokola izmjerenih veličina | kom. | 1
3.2. | TRANSFORMATORSKI BOKSEVI | kompl. | 2 |  | 0
3.2.1. | Čišćenje i usisavanje prostorija i transformatora | kom. | 1
3.2.2. | Vizuelni pregled transformatora | kom | 1
3.2.3. | Pritezanje i provjera spojeva na transformatorima | kom | 1
3.2.4. | Izmjena silikagela u sušačima vlage | kom | 1
3.2.5. | Dopuna transformatorskog ulja prema potrebi | kom | 1
3.2.6. | Uzimanje uzoraka ulja iz transformatora za provjeru dielektrične čvrstoće ulja | kom | 1
3.2.7. | Projera funkcinalnosti Buholc releja i termometra | kom | 1
3.2.8. | Mjerenje otpora izolacije megaohmetrom 5kV | kom | 1
3.2.9. | Izrada protokola izmjerenih veličina | kom | 1
3.3. | NISKONAPONSKO POSTROJENJE 400/230V | kompl. | 1 |  | 0
3.3.1. | Čišćenje i usisavanje prostorije ,glavne razvodne ploče i svih elemenata u ploči | kom. | 1
3.3.2. | Vizuelni pregled glavne razvodne ploče | kom | 1
3.3.3. | Pritezanje i provjera spojeva u glavnoj razvodnoj ploči | kom | 1
3.3.4. | Provjera funkcinalnosti glavne razvodne ploče | kom | 1
3.3.5. | Provjera zaštitnih jedinica prekidača s ispitnim uređajem | kom | 1
3.3.6. | Mjerenje otpora izolacije megaohmetrom 500V | kom | 1
3.3.7. | Izrada protokola izmjerenih veličina | kom | 1
3.4. | ISPITIVANJE I IZRADA ISPITNIH PROTOKOLA NAKON REVIZIJE TRAFOSTANICE | kompl. | 1 |  | 0
3.4.1. | dielektrična čvrstoća trafo ulja | kom. | 1
3.4.2. | zaštita transformatora(Buholc relej ,termostat) | kom | 1
3.4.3. | prorada zaštite NN prekidača transformatora | kom | 1
3.4.4. | megatest namota transformatora(primara i sekundara) | kom | 1
3.4.5. | mjerenje združenog otpora uzemljenja(povezivanje metalnih masa u trafostanici) | kom | 1
3.5. | POTROŠNI MATERIJAL | kompl. | 1 |  | 0
3.5.1. | potrošni materijal(WD-40,kontakt sprej , pineli ,četke ,krpa ,vijčana roba , …) | kompl. | 1
3.5.2. | trafo ulje | lit. | 30
| UKUPNO 1.+2.+3. BEZ PDV-a (kn) |  | 0
| POPUST % | 0% | 0
| UKUPNO S POPUSTOM 1.+2.+3. BEZ PDV-a (kn) |  | 0
| PDV 25% (kn) |  | 0
| UKUPNO 1.+2.+3. S PDV-om (kn) |  | 0
Ponuditelj:
(naziv)
(adresa)
| Mjesto Datum |  |  | (potpis odgovorne osobe)
Note on F4: Zadana matematička funkcija zbrajanja stavki 1, 2 i 3
Note on F5: Zadana matematička funkcija zbrajanja stavki 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Note on E6: Potrebno upisati cijenu kompleta
Note on E13: Potrebno upisati cijenu kompleta
Note on E23: Potrebno upisati cijenu kompleta
Note on E31: Potrebno upisati cijenu kompleta
Note on E37: Potrebno upisati cijenu kompleta
Note on F40: Zadana matematička funkcija zbrajanja stavki 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
Note on E41: Potrebno upisati cijenu kompleta
Note on E48: Potrebno upisati cijenu kompleta
Note on E58: Potrebno upisati cijenu kompleta
Note on E66: Potrebno upisati cijenu kompleta
Note on E72: Potrebno upisati cijenu kompleta
Note on F75: Zadana matematička funkcija zbrajanja stavki 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
Note on E76: Potrebno upisati cijenu kompleta
Note on E83: Potrebno upisati cijenu kompleta
Note on E93: Potrebno upisati cijenu kompleta
Note on E101: Potrebno upisati cijenu kompleta
Note on E107: Potrebno upisati cijenu kompleta