## XL
Naziv predmeta nabave: PRENAMJENA STANICE MEDICINSKIH PLINOVA, TE NADOGRADNJA STANICE MEDICINSKOG KISIKA INSTALACIJOM VEĆEG KAPACITETA, ev. broj nabave: 2-10-21/JN
4.1. Troškovnik
karasovici | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | STANICA KISIKA (O2) | komad | 1 |  | 0
2 | STANICA DUŠIČNOG OKSIDULA (N2O) | komad | 1 |  | 0
3 | BAKRENE CIJEVI ZA MEDICINSKE PLINOVE:
3.1 | 8x1mm | m | 20 |  | 0
3.2 | 12x1mm | m | 10 |  | 0
3.3 | 15x1mm | m | 10 |  | 0
3.4 | 22x1mm | m | 30 |  | 0
3.5 | 28x1,5mm | m | 30 |  | 0
4 | USLUGE ISPITIVANJA NAKON UGRADNJE OPREME | kompl | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu ako je primjenjivo) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj (ako je primjenjivo) | Jedinica mjere | Točna količina
1 | STANICA KISIKA (O2) SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 1
1.1 | automatska stanica kisika sukladno normi HR EN ISO 7396-1 ili jednakovrijedno i standardu IEC 60601-1 ili jednakovrijedan
1.2 | CE certifikat sukladno europskoj smjernici 93/42/EWG
1.3 | konfiguracija: 2 + 2 baterije boca, te priključak na spremnik tekućeg kisika
1.4 | potpuno automatsko prebacivanje s radne na rezervnu bateriju
1.5 | redukcija tlaka u dva stupnja (200bar-->11bar, te 11bar-->5bar)
1.6 | izlazni tlak 5 bar
1.7 | protok minimalno 120 m3/h
1.8 | Prikaz tlaka preko manometra:
1.8.1 | radni tlak sustava
1.8.2 | tlak u lijevoj bateriji boca
1.8.3 | tlak u desnoj bateriji boca
1.9 | omogućena zamjena svih dijelova stanice bez prekida snabdjevanja bolnice plinom
1.10 | visokotlačna sabirnica s nepovratnim priključcima za 4 boce na lijevoj i desnoj strani automatske stanice, s ventilima za ispust pritiska iz cijevi tijekom promjene boca i ventilima sa sinter filterima
1.11 | priključak na granu tekućeg kisika koji se sastoji od nepovratnog ventila, filtera, manometra i zapornog ventila
1.12 | razdjeljnik na izlazu iz automatske stanice, s tri izlazne grane. Svaka grana opremljena s ventilom i manometrom
1.13 | dva kuglasta ventila na ulazu i izlazu iz razdjeljnika, te NIST priključak za napajanje cjevovoda bolnice u nuždi
1.14 | signalizacijski uređaj za 16 alarmna signala, koji zvučno i vizualno preko LED sijalica upozorava tehničko osoblje na greške u sustavu: lijeva baterija boca prazna, desna baterija boca prazna, radni tlak prenizak, radni tlak previsok, tlak iz spremnika tekućeg kisika nizak
1.15 | izvoz podataka u LONworks mrežu
1.16 | zvučni signal: minimalno 57 dB
2 | STANICA DUŠIČNOG OKSIDULA (N2O) SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 1
2.1 | automatska stanicadušičnog oksidula sukladno normi HR EN ISO 7396-1 ili jednakovrijedno i standardu IEC 60601-1 ili jednakovrijedan
2.2 | CE certifikat sukladno europskoj smjernici 93/42/EWG
2.3 | konfiguracija 4 + 4 boce u dovredu
2.4 | potpuno automatsko prebacivanje s radne na rezervnu bateriju
2.5 | redukcija tlaka u dva stupnja (200bar-->11bar, te 11bar-->5bar)
2.6 | izlazni tlak 5 bar
2.7 | protok minimalno 120 m3/h
2.8 | Prikaz tlaka preko manometra:
2.8.1 | radni tlak sustava
2.8.2 | tlak u lijevoj bateriji boca
2.8.3 | tlak u desnoj bateriji boca
2.9 | omogućena zamjena svih dijelova stanice bez prekida snabdjevanja bolnice plinom
2.10 | 4 komada dvostrukih visokotlačnih cijevi za spoj boca-rampa
2.11 | izlazni kuglasti ventili DN20 i DN 25 s mogućnosti zaključavanja, te NIST priključak za napajanje cjevovoda bolnice u nuždi
3 | BAKRENE CIJEVI ZA MEDICINSKE PLINOVE SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA:
3.1 | Dobava i montaža specijalnih bakrenih cijevi za distribuciju medicinskih plinova sukladno EN 13348, iznutra odmašćene i očišćene uz maksimalno dopuštenih 0,2 mg/dm2 masnoće. Cijevi su na obje strane zatvorene čepovima kao zaštita od nečistoća, komplet sa spojnim i ovjesnim materijalom, materijalom za tvrdo lemljenje i naljepnicama za označavanje plinova u različitim bojama. Oznake sukladnosti s normama postavljene po cijeloj duljini cijevi.
3.2 | Ovjesni pribor za cijevi izrađen od pocinčanog čelika. Obujmice obložene gumom.
3.3 | 8x1mm |  |  |  | m | 20
3.4 | 12x1mm |  |  |  | m | 10
3.5 | 15x1mm |  |  |  | m | 10
3.6 | 22x1mm |  |  |  | m | 30
3.7 | 28x1,5mm |  |  |  | m | 30
4 | USLUGE ISPITIVANJA NAKON UGRADNJE OPREME KOJE OBUHVAĆAJU: |  |  |  | kompl | 1
4.1 | Ispitivanje propuštanja visokotlačnog dijela
4.2 | Ispitivanje nepropusnosti ventila
4.3 | Ispitivanje rada ventila
4.4 | Ispitivanje rada u slučaju nužde
4.5 | Ispitivanje ispravnosti rada bez priključka na tekući kisik
4.6 | Sva ispitivanja provodi certificirana osoba od strane dobavljača opreme