## List1
PRILOG 2 - TROŠKOVNIK ZA RADOVE SANACIJE PODNIH OBLOGA, ev. broj nabave: 2-08-23/JN
RB | OPIS STAVKE | JM | OKVIRNA KOLIČINA | JED. CIJENA € BEZ PDV-a | UKUPNI IZNOS € BEZ PDV-A
1. | Skidanje postojeće cementne glazure debljine 8 cm, te dobava i izrada brzosušeće cementne glazure debljine 8 cm + dobava I ugradnja 2 cm zvučne I termičke izolacije. | m2 | 10 |  | 0
2. | Skidanje postojeće podne obloge od linoleuma te deponiranje iste na određeno odlgalište unutar kruga bolnice. Krpanje rupa te saniranje pukotina nakon skidanja obloge kao priprema za postavu izravnavajućeg sloja.
| - prostor MSCT | m2 | 49 |  | 0
| - prostor ORL ODJEL, D.0.1, D.0.3, D.0.5, D.0.7, D.0.9, D.0.11, D.0.96, D.0.99, D.0.101, D.0.112, D.0.113, D.0.114, D.0.115, D.0.116. | m2 | 217 |  | 0
| - prostor ODJEL PSIHIJATRIJE, A.2.13, A.2.15, A.2.17, A.2.60, A.2.57 i A.2.10. | m2 | 312 |  | 0
| - prostor VANJSKI HODNIK RTG ODJELA | m2 | 165 |  | 0
| - prostor STERILIZACIJA, B.N.23, B.N.25, , B.N.26, , B.N.27, , B.N.28. | m2 | 87 |  | 0
| - prostor ODJEL FIZIKALNE MEDICINE, B.N.166, B.N.167, B.N.158, B.N.133, B.N.140. | m2 | 153 |  | 0
3. | Dobava i izrada izravnavajućeg sloja na već suhi (maksimalna dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 je 2,0 % cm ), očišćeni i predpremazom obrađeni cementni estrih debljine do 2 mm i to masom za izravnavanje UZIN NC 150 NC ili jednakovrijedan proizvod. Izravnavajući sloj strojno prebrusiti. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 mjerena na razmaku od 0,1 m - 2 mm, 1 m - 4 mm, 4 m - 10 mm, 10 m - 12 mm, 15 m - 15 mm.
| - prostor MSCT | m2 | 49 |  | 0
| - prostor ORL ODJEL, D.0.1, D.0.3, D.0.5, D.0.7, D.0.9, D.0.11, D.0.96, D.0.99, D.0.101, D.0.112, D.0.113, D.0.114, D.0.115, D.0.116. | m2 | 217 |  | 0
| - prostor ODJEL PSIHIJATRIJE, A.2.13, A.2.15, A.2.17, A.2.60, A.2.57 i A.2.10. | m2 | 312 |  | 0
| - prostor VANJSKI HODNIK RTG ODJELA | m2 | 165 |  | 0
| - prostor STERILIZACIJA, B.N.23, B.N.25, , B.N.26, , B.N.27, , B.N.28. | m2 | 87 |  | 0
| - prostor ODJEL FIZIKALNE MEDICINE, B.N.166, B.N.167, B.N.158, B.N.133, B.N.140. | m2 | 153 |  | 0
4. | Na ovako pripremljenu podlogu, dobava i postava elastične podne obloge od linoleuma u rolama širine 200 cm trajno antistatičnog i to GERFLOR DLW MARMORETE ili jednakovrijedan proizvod, debljine 3,2 mm. Klasa otpornosti na požar B1 prema HRN-DIN 4102. Lijepi se cijelom površinom ljepilom za linoleum prema preporuci proizvođača. Boja prema izboru projektanta - investitora. Obloga se termički zavaruje elektrodom za zavarivanje linoleuma. Uključivo dobava materijala, izvedba i upotreba svih potrebnih alata i uređaja, te završno čišćenje i premazivanje odgovarajućim sredstvom za linoleum prema preporuci proizvođača.
| - prostor MSCT | m2 | 49 |  | 0
| - prostor ORL ODJEL, D.0.1, D.0.3, D.0.5, D.0.7, D.0.9, D.0.11, D.0.96, D.0.99, D.0.101, D.0.112, D.0.113, D.0.114, D.0.115, D.0.116. | m2 | 217 |  | 0
| - prostor ODJEL PSIHIJATRIJE, A.2.13, A.2.15, A.2.17, A.2.60, A.2.57 i A.2.10. | m2 | 312 |  | 0
| - prostor VANJSKI HODNIK RTG ODJELA | m2 | 165 |  | 0
| - prostor STERILIZACIJA, B.N.23, B.N.25, , B.N.26, , B.N.27, , B.N.28. | m2 | 87 |  | 0
| - prostor ODJEL FIZIKALNE MEDICINE, B.N.166, B.N.167, B.N.158, B.N.133, B.N.140. | m2 | 153 |  | 0
5. | Dobava i postava kompozitnog sokla visine 10 cm u boji i materijalu iz stavke 4. Sokl se lijepi na tipsku podlošku radijusa 2,5 cm i visine 10 cm.
| - prostor MSCT | m` | 13.3 |  | 0
| - prostor ORL ODJEL, D.0.1, D.0.3, D.0.5, D.0.7, D.0.9, D.0.11, D.0.96, D.0.99, D.0.101, D.0.112, D.0.113, D.0.114, D.0.115, D.0.116. | m` | 280 |  | 0
| - prostor ODJEL PSIHIJATRIJE, A.2.13, A.2.15, A.2.17, A.2.60, A.2.57 i A.2.10. | m` | 190 |  | 0
| - prostor VANJSKI HODNIK RTG ODJELA | m` | 101 |  | 0
| - prostor STERILIZACIJA, B.N.23, B.N.25, , B.N.26, , B.N.27, , B.N.28. | m` | 70 |  | 0
| - prostor ODJEL FIZIKALNE MEDICINE, B.N.166, B.N.167, B.N.158, B.N.133, B.N.140. | m` | 201 |  | 0
| UKUPNO RADOVI SANACIJE PODNIH OBLOGA (U €, BEZ PDV-a): | 0
| IZNOS PDV-a: | 0
| UKUPNO RADOVI SANACIJE PODNIH OBLOGA (U €, S PDV-om): | 0
Sve stavke u Troškovniku moraju biti ponuđene.
Matematičke formule su već zadane, potrebno je upisati samo jedinične cijene.