## 2023
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK
Dr. Roka Mišetića 2
20 000 Dubrovnik
Odjel za uslužne i tehničke poslove
Dubrovnik, 11. svibnja 2023. god.
NABAVA RADOVA HIDROIZOLACIJE RAVNOG KROVA, ev. broj nabave: 2-93-23/JN
St. | Opis | Jed. mjere | Kol. | Jed. cijena u eurima | Ukupna cijena u eurima
1. | Skidanje postojećih kulir ploča, odlaganje za ponovnu upotrebu, krpanje eventualnih oštećenja, te ponovna ugradnja kulir ploča. | m2 | 400 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja dvokomponentne polutekuće hidroizolacije kao Dakfilla HZ- "MATHYS" uz prethodno grundiranje sa Pegafixom sa potrošnjom 8 – 10 m²/l. Nakon sušenja od min 4 sata nanosi se prvi sloj Dakfilla uz potrošnju 1,3 – 2,5 kg/m² u koji se utapa mreža, armaturnom trakom, sa zavratom uz zidove. Uključena gornja zaštita s dva sloja PE folije d= 0,15 mm slobodno položene iznad s preklopom 20 cm. Nakon sušenja od min 6 sati nanosi se drugi sloj uz potrošnju od 1,0 -1,5 kg/m². Pod je prohodan nakon 24 sata, a nastavak radova nakon potpunog sušenja 5 – 7 dana. Aplikacija se vrši četkom, valjkom i airles-pumpom. Potrošnja je 2,50 – 3,00 kg/m². Površina na koju se ugrađuje mora biti ravna, čista i suha. Minimalna temperatura ugradnje je 5° C. Vlažnost zraka maximum 80%. Izolacija na bazi visokih polimera raspršenih u vodi, elastična 300%, 100% vodonepropusna, paropropusna, otporna na iznimne temperature i UV zrake, ekološki potpuno čista. Ugradba slojeva sa različitim bojama. | m2 | 600 |  | 0
3. | Sanacija spojeva na dilataciji, na način da se spoj dobro očisti, grundira s razrijeđenim Noxyde-om ili sl. Nakon toga spoj se popuni trajno elatsičnim kitom Elastofil-om ili sl. te preko spoja postavi mrežica koja se utapa u dva sloja Noxyde-a ili sl. Razvijena širina cca 60 cm. | kom. | 5 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  | 0
Potpis i pečat Ponuditelja: |  | PDV 25 % |  |  | 0
_____________________ |  | SVEUKUPNO |  |  | 0